|  |  | MCG CARCASE DE PROTECŢIE A APARATELOR DE EVIDENŢĂ A ENERGIEI ELECTRICE TIP CZU-380 PAŞAPORT producător S.C.”METCHIMGRUP”S.R.L. Republica Moldova MD-2029, mun.Chişinău, Şos.Munceşti 801, bloc III. tel/fax: (+373) 22 353141; e-mail: metchimgrup@gmail.com. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Caracteristici generale: Carcase de protecţie a aparatelor de evidenţă a energiei electrice tip CZU-380 SF 40146452-002:2008. Întreprinderea-producătoare: S.C.”METCHIMGRUP”S.R.L. Adresa: Moldova MD-2029, mun.Chişinău, Şos.Munceşti 801, bloc III. tel/fax: (+373) 22 353141; e-mail: metchimgrup@gmail.com. Certificat de conformitate nr.11 A007145-21 din 16 aprilie 2021, emis de Organismul de Certificare produse (ICC) din cadrul SC ,,Inspecție-Certificare-Calitate’’S.R.L., valabilitatea pînă la 16 aprilie 2024.Certificarea în conformitate cu cerinţele GOST 51321.3:2004. Carcasa cu contorul electric şi întrerupătorului automat încorporate (în continuare - carcasă), este destinată pentru protejarea de factori mecanici şi climaterici nefavorabili, de la acces nesancţionat, şi de la electrocutare în rezultatul scurtcircuitului sau suprasarcinii pe linia electrică. Carcasa este destinată pentru exploatarea în regiunile cu un climat continental aspru (de la -450С pînă +450С). Climatice de performanţă -У1.1 (GОSТ 15150). 2. Caracteristici tehnice generale 2.1 Gradul de protecţie împotriva accesului la piesele periculoase ale echipamentului montat, penetrarea de obiecte solide din exterior şi de apă - IP 54(GOST 14254). Carcasa se referă la al doilea nivel de protecţie de acoperire (GOST 14254). 2.2 Dimensiuni de gabarit, mm: CZU-380. lungimea, mm; 410. lăţimea, mm; 355. înălţimea, mm; 170. greutatea, kg; 2.07. 2.3 Termenul de exploatare min 25 ani. 3. Finalizarea 3.1 set conţine: а) carcasa asamblată-1 buc. б) paşaport-1 buc. в) kit de piese pentru asamblare - 1. Kit-ul de piese pentru asamblare conţine: - şurub 4х19- 3 buc - şurub 4х13- 4 buc - şurub 4,2х13- 10 buc - şurub 5х45- 4 buc - şurub 5х12- 10 buc - piuliţă M5- 2 buc - rondelă M5- 1 buc - diblu ø 5 мм- 4 buc - set de cleme-1 set | 4. Ambalare, transport şi depozitare. 4.1 Ambalarea îndeplineşte cerinţele ГОСТ 23216, documentaţiei tehnice şi asigură conservarea împotriva factorilor mecanici si de mediu în timpul transportului şi depozitării. 4.2 Kit-ul de piese pentru asamblare este ambalat într-o pungă de plastic şi fixat în interiorul carcasei(ГОСТ 10354) 4.3 Transportarea carcaselor este efectuată în conformitate cu termenii din grupa L (GOST 23216), cu protecţie la precipitaţii, în conformitate cu normele de transport în vigoare. 4.4 Carcasele sunt stocate pe rafturi, în absenţa în aer a vaporilor acizi, alcalini şi alţi contaminanţi corozivi (GOST 15150). 4.5 Evitaţi contactul cu sursele de încălzire. 5. Garanţia producătorului. 5.1 Producătorul garantează corespunderea acestui produs cu acest standard de firma, sub rezerva respectării condiţiilor de expluatare, transportare şi depozitare, stabilite în paşaport. 5.2 Perioada de garanţie a carcasei este de 3 ani de la data livrării. 6. Condiţiile de exploatare. 6.1 Carcasa este proiectată pentru utilizarea în reţeaua de energie electrică pentru uz interior şi exterior, în spaţii rezidenţiale, publice şi industriale. 6.2 Carcasa este exploatată împreună cu contorul electric şi întrerupătorul montate în interior. 6.3 Carcasa are ca scop să împiedice accesul la părţile incluse în echipament, aflate sub tensiune electrică, fără utilizarea sculelor speciale. 6.4 Toate conecţiunile filetate sunt protejate de autodesşurubare. 6.5 Construcţia carcasei prevede două ferestruici pentru vizualizare din material transparent: top (pentru citirea de date la contor) şi cea inferioară funcţională (pentru exploatarea întreruptoarelor). 6.6 În procesul expluatării ferestruicile trebuesc menţinute curate, iar cea inferioară- în poziţie închisă. 7. Ghid de instalare 7.1 Alegeţi o suprafaţă plană, netedă, curată şi uscată a peretelui, coloanelor etc. 7.2 Locul selectat pentru montare trebuie să fie de preferință unul mai ferit de razele solare directe, pentru minimalizarea impactului razelor UV și sporirii durabilității carcasei. 7.3 Înainte de instalare de a elimina din carcasă punga din plastic cu kit-ul de piese pentru asamblare. 7.4 Montaţi contorul electric şi întrerupătorul de circuit la baza carcasei. 7.5 De gaurit în perete 4 găuri cu un diametru de 8 mm pentru dibluri. 7.6 Fixaţi partea inferioară (baza) cu 4 şuruburi 5 * 45 mm; la instalarea incorectă a bazei carcasei nu poate fi ajustată corect partea superioară–capacul. 7.7 Toate conductoarele de intrare şi ieşire din carcasă trebue să fie bine fixate. 8. Reciclarea 8.1 Reciclarea produsului are loc în ordinea stabilită pentru reciclarea deșeurilor din mase plastice. |  |  |