CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de instalarea punctului termic la  IP LT "Liviu Deleanu", str. L Deleanu, 5/4 , mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 1 | "TECHNO TEST" S.R.L. | Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW | set | 1,00 |
| 2 | "TECHNO TEST" S.R.L | Panou Automatizare Forta si SemnalizarePunct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW | set | 1,00 |
| 3 | pret furnizor | Contor energie termica MULTICAL 603 G=25,0 mc/h DN 65 cu flanse | set | 1,00 |
| 4 | pret furnizor | Regulator de presiune diferentiala DN40 kvs=16.0 mc/h, diapazon reglare 0,5 ... 2,0 bar cu flanse | buc | 1,00 |
| 5 | pret furnizor | Filtru tip Y cu flansa DN 80 | buc | 1,00 |
|  |  | 2. LUCRARI DEMONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 6 | 11-02-001-01 (k=0.6 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Demontarea integrator electronic) | buc | 1,00 |
| 7 | 11-02-022-04 k=0.6) | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50 (Demontarea debitmetrului ultraflow cu flanse, DN50 mm) | buc | 1,00 |
| 8 | 11-02-001-01 (k=0.6) | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 5 (demontarea sensor de temperatura Pt 500) | buc | 2,00 |
|  |  | 3. LUCRARI DEMONTARE MATERIALE TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari demontare armatura |  |  |
| 9 | RpID23B | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Demontarea vana sertar cu flanse DN 80 mm) | buc | 2,00 |
| 10 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Demontarea vana sertar cu flanse DN 65 mm) | buc | 8,00 |
| 11 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Demontarea vana sertar cu flanse DN 40 mm) | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Lucrati demontate conducte |  |  |
| 12 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm (Demontarea Tevi din otel DN80) | m | 18,00 |
| 13 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Demontarea Tevi din otel DN65) | m | 32,00 |
| 14 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (Tevi din otel DN50) | m | 24,00 |
| 15 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (Taierea supurturilor din otel) | buc | 6,00 |
| 16 | RpIzD39A1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 17,00 |
|  |  | 4. LUCRARI MONTARE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 17 | IA14C adaptat | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw Montare Punct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW | buc | 1,00 |
| 18 | 11-03-001-02 | Montare Panou Automatizare Forta si SemnalizarePunct Termic Individual tip modul HEAT MASTER pentru producerea ACM cu sarcina termica Q=202 kW | buc | 1,00 |
| 19 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Montare integrator electronic MULTICAL 603 | buc | 1,00 |
| 20 | 11-02-022-05 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 80 Montare Contor energie termica MULTICAL 603 G=25,0 mc/h DN 65 cu flanse | buc | 1,00 |
| 21 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 instalarea sensor de temperatura Pt 500 (pe conducta tur - 1 buc., pe conducta retur - 1 buc., ACM - buc.) | buc | 3,00 |
| 22 | ID05A adaptat | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Montare Regulator de presiune diferentiala DN40 kvs=16.0 mc/h, diapazon reglare 0,5 ... 2,0 bar cu flanse | buc | 1,00 |
| 23 | IA25A adaptat | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm Montarea Filtru tip Y cu flansa DN 80 | buc | 1,00 |
|  |  | 5. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |
|  |  | 5.1. Armatura de inchidere |  |  |
| 24 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet tip MF cu piulita olandeza G/2" (DN15) | buc | 1,00 |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet tip MF cu piulita olandeza G=1/2" (DN15) | buc | 1,00 |
| 26 | 2035 11 | Robinet sferic sub sudura DN 80 | buc | 2,00 |
| 27 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Robinet sferic sub sudura DN 80 | buc | 4,00 |
| 28 | 2035 10 | Robinet sferic sub sudura DN 65 | buc | 5,00 |
| 29 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 65 | buc | 10,00 |
| 30 | 2035 08 | Robinet sferic sub sudura DN 40 | buc | 2,00 |
| 31 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montare Robinet sferic sub sudura DN 40 | buc | 4,00 |
| 32 | 2035 04 | Robinet sferic sub sudura DN 15 | buc | 6,00 |
| 33 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Robinet sferic sub sudura DN 15 | buc | 12,00 |
| 34 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 | buc | 1,00 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF DN 15 PN25 | buc | 1,00 |
| 36 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 | buc | 1,00 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 | buc | 1,00 |
| 38 | pret furnizor | Robinet sferic golite cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 | buc | 8,00 |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic golite cu filet FF G1/2"( DN 15) PN25 | buc | 8,00 |
|  |  | 5.2. Conducte. Elemente fasonate |  |  |
| 40 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 125 B 20 | m | 2,20 |
| 41 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 80 B 20 | m | 29,00 |
| 42 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 65 B 20 | m | 19,00 |
| 43 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 40 B 20 | m | 9,00 |
| 44 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Teava din otel electrosudata ГОСТ 10704-91 DN 15 B 20 | m | 15,00 |
| 45 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 125 mm | m | 2,20 |
| 46 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 48,00 |
| 47 | TfC01A k=0.5 | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 40; mm | m | 9,00 |
| 48 | TfC01A k=0.5 | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 15 mm | m | 15,00 |
| 49 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 125 mm | m | 2,20 |
| 50 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 48,00 |
| 51 | TfC02A k=0.5 | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 40 mm | m | 9,00 |
| 52 | TfC02A k=0.5 | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 15; mm | m | 15,00 |
| 53 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot 90* DN 80 | buc | 18,00 |
| 54 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Cot 90* DN 65 | buc | 15,00 |
| 55 | pret furnizor | COT 90 DN 40 | buc | 7,00 |
| 56 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montarea COT 90 DN 40 | buc | 14,00 |
| 57 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Reductie otel DN125x80 | buc | 2,00 |
| 58 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Reductie otel DN 80x65 | buc | 2,00 |
| 59 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Reductie otel DN 65x50 | buc | 2,00 |
| 60 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Reductie otel DN 65x40 | buc | 2,00 |
| 61 | pret furnizor | Dop otel sudura DN 125 | buc | 2,00 |
| 62 | RpIC25E adaptat | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 130-150 mm Montare Dop otel sudura DN 125 | buc | 2,00 |
| 63 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava PP-R PN 25 ф 50 | m | 12,00 |
| 64 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PP-R PN 25 ф 40 | m | 6,00 |
| 65 | pret furnizor | Cot PP-R 90* 50 mm | buc | 5,00 |
| 66 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Montare Cot PP-R 90* 50 mm | buc | 5,00 |
| 67 | pret furnizor | Cot PP-R 90* 40 mm | buc | 2,00 |
| 68 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Montare Cot PP-R 90* 40 mm | buc | 2,00 |
| 69 | pret furnizor | Racord olandez PPR M 50x1 1/2" | buc | 2,00 |
| 70 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Montare Racord olandez PPR M 50x1 1/2" | buc | 2,00 |
| 71 | pret furnizor | Racord olandez PPR M 40x1 1/4" | buc | 1,00 |
| 72 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Montare Racord olandez PPR M 40x1 1/4" | buc | 1,00 |
| 73 | pret furnizor | Filet otel sudura 2" | buc | 1,00 |
| 74 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montare Filet otel sudura 2" | buc | 1,00 |
| 75 | pret furnizor | Capac galvanizat cu filet 2" | buc | 1,00 |
| 76 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Montare Capac galvanizat cu filet 2" | buc | 1,00 |
| 77 | pret furnizor | Filet otel sudura 3/4" | buc | 1,00 |
| 78 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Filet otel sudura 3/4" | buc | 1,00 |
| 79 | pret furnizor | Capac galvanizat cu filet 3/4" | buc | 1,00 |
| 80 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Montare Capac galvanizat cu filet 3/4" | buc | 1,00 |
|  |  | 5.3. Flanse |  |  |
| 81 | pret furnizor | Flansa otel DN 65 (pentru contor de energie termica) | buc | 2,00 |
| 82 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm Montare Flansa otel DN 65 (pentru contor de energie termica) | buc | 2,00 |
| 83 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 2,00 |
| 84 | pret furnizor | Flansa otel DN 80 (pentru filtru tip Y DN 80 mm) | buc | 2,00 |
| 85 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm Montare Flansa otel DN 80 | buc | 2,00 |
| 86 | TfB05E1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,00 |
| 87 | pret furnizor | Flansa otel DN 40 (pentru regulator de presiune diferentiala) | buc | 2,00 |
| 88 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm Montare Flansa otel DN 40 | buc | 2,00 |
| 89 | TfB05B1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 2,00 |
|  |  | 5.4. Aparate de masurare si control |  |  |
| 90 | pret furnizor | Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 | buc | 5,00 |
| 91 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet 3 cai sub manometru tip FF G1/2"( DN 15) PN25 | buc | 5,00 |
| 92 | Pret furnizor | Manometru 0 - 1.6 MPa G1/2" D100 | buc | 5,00 |
| 93 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (montarea manometrelor) | buc | 5,00 |
| 94 | pret furnizor | Filet otel sudura 1/2" (pentru montarea manometru) | buc | 5,00 |
| 95 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Filet otel sudura 1/2" | buc | 5,00 |
| 96 | pret furnizor | Termometru bimetal 0-120 *C | buc | 2,00 |
| 97 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Montare Termometru bimetal 0-120* C | buc | 2,00 |
| 98 | pret furnizor | Mufa otel sudura 1/2" (pentru montare termometru) | buc | 2,00 |
| 99 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montare Mufa otel sudura 1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | 5.5. Lucrari protectie anticoroziva, izolare termica |  |  |
| 100 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 19,40 |
| 101 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 19,40 |
| 102 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din vata minerala D133x40 | m | 2,50 |
| 103 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din vata minerala D89x40 | m | 35,00 |
| 104 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din vata minerala D76x40 | m | 24,00 |
| 105 | Pret furnizor | Termoizolatie conducte din vata minerala D48x30 | m | 11,00 |
| 106 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 72,50 |
| 107 | Pret furnizor | Cilindri din cauciuc expandat K-Flex ф 50x19 | m | 12,00 |
| 108 | Pret furnizor | Cilindri din cauciuc expandat K-Flex ф 40x19 | m | 6,00 |
| 109 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 18,00 |
|  |  | 5.6. Suporturi si dispozitive de sustinere |  |  |
| 110 | pret furnizor | Grila de protectie din otel (groapa de descarcare) | buc | 1,00 |
| 111 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 45,00 |
| 112 | pret furnizor | Paustik cu flanse DN 50 (de instalat in locul contorului de energie termica existent) | buc | 1,00 |
|  |  | 6. LUCRARI DE PUNERE IN FUNCTIUNE UTILAJ TERMOMECANIC |  |  |
| 113 | 1-09-001-1 | Lucrari de reglare regulator de presiune diferentiala DN 25 | buc | 1,00 |
| 114 | 1-09-003-1 | Element, numar de "intrare-iesire" pina la 5 fara organe de reglare Contor de energie termica DN 65 | buc | 1,00 |