CAIET DE SARCINI

Obiectul caietului de sarcini:

-Achiziția serviciilor de Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У–110–2000–50

(dispozitivul de acționare ШПВ – 46), IDD – 110 kV CET Sursa nr.1

- Achiziția serviciilor de Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV  de tip МКП 110 – МП, МКП – 110М  CET Sursa nr.2

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45300000-0 | Reparația capitală a întrerup-toarelor 110 kV de tip У–110–2000–50 (acționare ШПВ–46) CET Sursa nr.1, IDD – 110 kV | buc. | 2 | Puncte, 4-5 Anexa 1 | 235 000,00 |
| Lot 2 | 45300000-0 | Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV (МКП 110 – МП, МКП – 110М) CET Sursa nr.2 | buc. | 2 | Puncte, 4-5 Anexa 2 | 255 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 490 000,00 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului:

- Mun. Chișinău, CET Sursa  nr.1, str. Meșterul Manole, 3

- Mun. Chișinău, CET Sursa  nr.2,  str. Vadul lui Vodă, 5

  - Termenul de realizare a lucrărilor: din data semnării contractului până la 30 noiembrie 2025.

- REGLEMENTĂRI TEHNICE

2.1 Documente tehnico – normative ce dictează necesitatea și reglementează lucrările:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 2 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | NAIE Ediția 7 | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 4 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |
| 5 | РД 34.47.601 | РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БАКОВОГО МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ У-110-2000-50 |

- LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

3.1   Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un întreruptor) privind reparația capitală a întreruptoarelor

110 kV (У–110–2000–50).  (Volumele enumerate în tabelul de mai jos se referă doar la un

singur  întreruptor),  CET Sursa nr.1

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | tone | 5,6 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | tone | 5,6 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului: demontarea, defectarea, reparația sau înlocuirea nodurilor separate și a detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Reparația dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea deplasării traversei, verificarea conectării simultane a contactelor polilor. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării racordurilor. La necesitate de efectuat reparația sau înlocuirea racordului de înaltă tensiune. | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, înlocuirea garniturilor, suplinirea cu ulei. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de anclanșare/declanșarea, trasarea vibrogramei înainte și după suplinirea cu ulei.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

  - Lista cu cantitățile de lucrări (pentru un întreruptor) privind reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV (МКП 110-МП).  (Volumele enumerate în tabelul de mai jos se referă doar la un singur întreruptor), CET Sursa nr.2

| Nr. | Denumirea obiectului | Unități | Valoarea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scurgerea uleiului din rezervoare. | tone | 8,5 |
| 2 | Filtrarea uleiului de impurități și de apă. | tone | 8,5 |
| 3 | Camerele de stingere a arcului: demontarea, defectarea, reparația sau înlocuirea nodurilor separate și a detaliilor. | buc. | 6 |
| 4 | Reparația dispozitivului de acționare și a mecanismelor de acționare, reglarea deplasării traversei, verificarea scurtcircuitului simultan a contactelor polului. | buc. | 1 |
| 5 | Verificarea stării racordurilor. La necesitate de efectuat reparația sau înlocuirea racordului de înaltă tensiune. | buc. | 6 |
| 6 | Lucrări de închidere a capacelor, înlocuirea garniturilor, suplinirea cu ulei. | buc. | 3 |
| 7 | Testarea întreruptorului cu mecanismul de acționare (timpul de anclanșare/declanșarea, trasarea vibrogramei înainte și după suplinirea cu ulei.) | buc. | 1 |
| 8 | Perfectarea documentației de reparație. | buc. | 1 |

Notă: „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica termenul și volumul lucrărilor.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

4.1 Date generale  despre  participant.

4.2 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

4.3   Lista lucrărilor de reparații capitale executate la întreruptoarele cu ulei de tip  МКП 110-МП și

У–110–2000–50, experiența minimă de 5 ani. Obligatoriu vor fi prezentate acte confirmative

(procese verbale de recepție, contracte, acte de reparații, facturi).

4.4 Lista personalului electrotehnic care nemijlocit va efectua lucrările conform cerințelor prezentului caiet de sarcini, calificate conform pct. 15 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Vor fi prezentate obligatoriu documente confirmative privind calificarea personalului propus și experiența lor la efectuarea acestor tip de lucrări (diplome, atestate).

4.5 Va prezenta taloanele de autorizare valabile ale personalului din listă propus pentru executarea lucrărilor, conform pct. 26, 956, care să corespundă Anexei 5 din contextul NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 394/2019 din 01.11.2019.

4.6 Lista echipamentelor și utilajului necesar efectuării reparației capitale a întreruptoarelor cu ulei de tip  У–110–2000–50 și МКП 110-МП conform Anexei 1 la ”РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БАКОВОГО МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ У-110-2000-50”. Obligatoriu va prezenta fotografii edificatoare ale utilajului prezentat în listă.

4.7 Operatorul economic, prin atribuirea ofertei, se angajează să prezinte garanția de bună execuție de 5% din valoarea contractului.

4.8 Devizele  de  cheltuieli.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Lucrările vor fi executate în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor respective emise.

  - Lucrările vor  fi  executate cu  materialele (cauciuc, cârpe, buloane diferite, lubrifianți) și  forțele Operatorul  economic. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costurile  acestei vor fi excluse din  procese- verbale  de  recepție  lucrărilor  executate.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.  În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și dispozitivelor de protecție aparținând  Beneficiarului, costurile  acestora  vor fi excluse din procese -verbale  de recepție  lucrărilor  executate.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Cerințe tehnice specifice:

    - În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnic-normative ” Instrucțiunile uzinei producătoare”.

    - La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese corespunzătoare datelor din pașaport și reglementarilor naționale în vigoare.

    - Lucrările vor trebui prestate corespunzător de personal calificat, atât în ceea ce privește calitatea  execuției cât și a folosirii de materiale (piese) de buna calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini. În cazul depistării pieselor defecte, înlocuirea lor cu altele noi este obligatorie.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului  procesul-verbal de recepție finală.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Beneficiarul va recepționa lucrările  executate cu semnarea  procesul-verbal  numai după prezentarea  obligatorie  de  către  Operatorul economic a tuturor documentelor solicitat.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele detaliate ale lucrărilor sunt prezentate în  Anexele 1,2.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-
        efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Condiții  de  executare a lucrărilor  sunt  diferite de  cele  normale. În  devizele și  procesele- verbale  -  k= 1,2  conform p.5  ordinul  intern, (Ordin nr.117 din 03.09.2007 Agenția  Construcții și  Dezvoltare a Teritoriului  RM, p.4).

  - Costul materialelor necesare pentru reparație, dar care nu sunt incluse în norme, vor   fi  acceptat  conform  anexelor la Formularul 1.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

  - Perioada de garanție a lucrărilor, începând de la data recepției calitative, va fi de minim 2 ani , din data semnării    procesului-verbal de ambele părți.

  - Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare (după caz) la  bunurile livrate/ pentru  înlocuire la obiectivele „TERMOELECTRICA” S.A., în original și copii (după caz).

  - Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată pe parcursul perioadei de garanție.

  - Operatorul economic va fi responsabil să asigure  suport tehnic - coordonarea, consultații,  concretizări (concretizări  date tehnice lipsă în documentele tehnice prezentate  sau  instrucțiuni de exploatare-mentenanță, remediere a deranjamentelor (după caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor - punerea în funcțiune și primiri în exploatare a utilajului la  necesitate – solicitarea Beneficiarului, în termen de 1-2 zile lucrătoare din ziua adresării în perioada de garanție.

Anexa 1

| "Termoelectrica" SA Reparatia capitala a 2 intreruptoare У-110 kV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lot 1. Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare (cu exceptia transformatoarelor) | t | 11,2000 |
| 2 | 08-01-009-4 k=0,7 | Reparatie intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "У-110" k=0,7 | set | 2,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 k=0,7 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) k=0,7 | set | 2,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 11,2000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 11,2000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare Ordin 117 din 03.09.07 p.4=1.2 Koef=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 2,0000 |

Anexa la Formularul 1

Obiect : Sursa nr.1, IDD-110 kV

Reparația capitală a întreruptoarelor 110 kV de tip У–110–2000–50 (2 buc.)

(acționare ШПВ–46)

Desfacerea Materialelor, (care vor fi necesare pentru reparație, dar care nu sunt incluse în norme)

| Nr. | Denumirea | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cauciuc tehnic | kg | 9 |
| 2 | White spirit | l | 12 |
| 3 | Cârpă de șters | kg | 12 |
| 4 | Șervețel tehnic (din bumbac dens) | m.l | 9 |
| 5 | Fosfat (sodă calcinată) | kg | 4,5 |
| 6 | Hârtie abrazivă | m | 1,5 |
| 7 | Ulei lubrifiant CIATIM 221 | kg | 1 |
| 8 | Lubrifiant grafitat | kg | 1 |
| 9 | Folie de polietilenă | m | 9 |
| 10 | Carton filtrant | buc. | 16 |
| 11 | Adeziv 88 | kg | 0,4 |
| 12 | Metize ( șuruburi, piulițe, șaibe) | kg | 6 |
| 13 | Silicon | buc. | 2 |
| 14 | Vopsea cu oxid de fier (G.V.R) | kg | 2 |

Anexa 2

| "Termoelectrica" SA Reparatia capitala a intreruptoarelor cu ulei 110 kV 110B2T, 110B3T (МКП 110-МП)- 2 buc. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lot 2. Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie Ordin 117 din 03.06.07 p.4-1.2 Koef=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 1 | 08-01-065-2 | Umplerea (scurgerea) utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 17,0000 |
| 2 | 08-01-009-5 k=0,7 | Reparatie intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "МКП-110" k=0,7 | set | 2,0000 |
| 3 | 08-01-018-2 k=0,7 | Bransament liniar umplut cu ulei, tensiune 110 kV (Reparatia si inlocuirea racordului de inalta tensiune) k=0,7 | set | 2,0000 |
| 4 | 08-01-010-1 | Curatarea de impuritati mecanice si uscarea uleiului de transformatoare pina la 35 kV si alte utilaje | t | 17,0000 |
| 5 | 08-01-065-2 | Umplerea utilajului electric cu ulei uscat de transformatoare | t | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Ajustare Ordin 117 din 03.09.07 p.4=1.2 Koef=1.200 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 6 | 1-03-008-3 | Intreruptor cu ulei, tensiune pina la 110 kV (Ajustarea) | buc | 2,0000 |

Anexa la Formularul 1

Obiect : Sursa Nr.2, IDD-110 kV

Reparația capitală a întreruptoarelor cu ulei 110 kV (МКП 110 – МП, МКП – 110М)

Desfacerea Materialelor, (care vor fi necesare pentru reparație, dar care nu sunt incluse în norme)

| Nr. | Denumirea | U.M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cauciuc tehnic | kg | 10 |
| 2 | White spirit | l | 8 |
| 3 | Cârpă de șters | kg | 12 |
| 4 | Șervețel tehnic (din bumbac dens) | m.l | 8 |
| 5 | Fosfat (sodă calcinată) | kg | 6 |
| 6 | Hârtie abrazivă | m | 1 |
| 7 | Ulei lubrifiant CIATIM 221 | kg | 0,6 |
| 8 | Lubrifiant Grafitat | kg | 0,6 |
| 9 | Folie de polietilenă | m | 8 |
| 10 | Carton filtrant | buc. | 24 |
| 11 | Indicator termic | buc. | 12 |
| 12 | Adeziv 88 | kg | 0,6 |
| 13 | Metize ( șuruburi, piulițe, șaibe) | kg | 8 |
| 14 | Silicon | buc. | 2 |
| 15 | Vopsea cu oxid de fier (G.V.R) | kg | 2 |