- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a instalațiilor HGL,    cazanelor de gaz, cazangeriei pe motorină, clapetelor electromagnetice de siguranță și a semnalizatoarelor de gaze, prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Um | Cant | Specificații tehnice | Suma estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică și reparație a instalațiilor HGL, cazanelor de gaz, clapetelor electromagnetice de siguranță și a semnalizatoarelor de gaze | lot | 1 | Conform informației expuse în anexă | 437000,0 MDL |
| Lot 2 |  | Servicii de deservire tehnică a cazangeriei pe motorină din cadrul p/v Leușeni | lot | 1 |  | 16000,0 MDL |

Notă: După finalizarea executării serviciilor de deservire tehnică, operatorul economic va elibera beneficiarului actele necesare exploatării echipamentelor menționate.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: pînă la 30.11.2025.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Conform Anexei nr.22 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Conform Anexei nr.23 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard – semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat ce confirmă capacitatea executării calitative a serviciilor solicitate (cu anexarea actelor justificative) | Permis de exercitare pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale. Aviz de expertiză privind nivelul de pregătire tehnico - organizatorică pentru reglarea tehnologică și deservirea tehnică a utilajului – semnat electronic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Radu RADU______________________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

- PLANUL

de executare a lucrărilor de deservire tehnică planificată şi de exploatare a instalațiilor/rezervoarelor HGL

1. Verificarea gradului de impurificare cu gaze cu ajutorul detectorului de gaze mobil, a tuturor fîntînilor tehniceale comunicaţiilor subterane aflate în raza teritoriului instalației HGL, colectoarelor de reziduuri şi ape în raza de 50 m de la conductele de gaze şi instalaţia de rezervoare.

2. Controlul presiunii instalaţiei de rezervoare cu manometrul de control. Verificarea preciziei indicaţiilor a manometrelor lucrătoare cu manometrul de control.

3. Degazarea conductelor şi utilajului de gaze.

4. Reglarea, curăţirea (înlocuirea) reductorului de presiune joasă.

5. Reglarea, curăţirea (înlocuirea) reductorului de presiune ridicată.

6. Controlul funcţionării robinetelor. Înlocuirea robinetelor nefuncţionale.

7. Înlocuirea manometrelor defecte, cu termenul verificării periodice de stat nevalabil.

8. Deservirea clapetei de scurgere a GPL (înlocuirea garniturilor).

9. Deservirea şi reglarea supapelor de siguranţă de evacuare a rezervoarelor şi a supapelor de siguranţă a conductelor, la presiunea de 15% din presiunea de lucru în rezervoare şi conductele de gaze. Sigilarea supapelor după verificare.

10. Controlul prezenţei conductelor de evacuare a gazelor, conductelor de nivel, plăcilor de obturare.

11. Verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru a tuturor îmbinărilor cu filet şi cu flanşe ale conductelor şi armăturii, strângerea şuruburilor din îmbinările cu flanşe.

12. Vopsirea conductelor, capacelor, petelor de coroziune pe suprafaţa rezervoarelor.

13. Verificarea stării suporturilor pentru conducte, fîntînilor, eliminarea curbărilor.

14. Controlul nivelului şi înlăturarea apei din rezervoar.

15. Reumplerea presgarniturii (după caz).

16. Examinarea stării terenului în raza traseului conductei de gaze subterane pentru a depista alunecări, lăsări, surpări şi eroziuni de pământ şi înlăturarea lor.

17. Umplerea conductelor şi a utilajului cu gaze.

18. Inspectarea exterioară cu emulsie de săpun a conductelor de gaze pentru a depista neetanşeitatea îmbinărilor sudate, îmbinărilor cu flanşe şi cu filet, presgarniturilor.

19. Curăţarea armăturii de murdărie şi rugină, vopsirea armăturii.

20. Înlocuirea şuruburilor şi garniturilor de etanşare uzate şi deteriorate.

21. Controlul fixării rezervoarului suprateran. Strîngerea buloanelor de fixare.

22. Verificarea integrităţii, starea inscripţiilor şi reperelor, documentaţiei tehnice cu privire la exploatarea instalației HGL.

23. Îndeplinirea registrelor de evidenţă a deservirii tehnice şi reparaţiilor efectuate, actelor de reglare.

24. Însemnarea încălcărilor de exploatare sau exploatării incorecte a utilajului.

25. Însemnarea defectelor care nu au fost înlăturate.

26. Transmiterea lucrărilor prin act.

- PLANUL

de executare a lucrărilor de pregătire pentru petrecerea verificarii tehnice (control interior, exterior si hidraulic) a instalațiilor/rezervoarelor HGL

- Scurgerea gazului in autocisterna, degazarea recipientului, evacuarea rezervei moarte a gazului cu compresorul

- Scurgerea gazului in autocisterna, degazarea recipientului, evacuarea rezervei moarte a gazului cu compresorul

- Suflarea cu aer a recipientului cu ventilator centrifugal, conectarea furtunului la ștuțul recipientului

- Umplerea recipientului cu apă (apa antreprenorului) cu ajutorul pompei hidraulice din recipientul antreprenorului, inclusiv conectarea- deconectarea furtunurilor

- Montarea- demontarea flanselor oarbe a indicatorului de nivel mecanic, pentru efectuarea incercarii hidraulice

- Montarea- demontarea flanselor oarbe a clapetei de siguranta ATSV25, pentru efectuarea incercarii hidraulice

- Efectuarea încercării hidraulice a instalației de HGL (apa antreprenorului)

- Scurgerea apei din recipient cu ajutorul pompei hidraulice, inclusiv conectarea- deconectarea furtunurilor

- Incercarea pneumatică de control cu compresorul cu 0,3 Mpa, curatirea recipientului prin metoda purjării cu aer

- Montarea sistemului de control interior cu videocamera VIS 220 şi petrecerea controlului interior și exterior

- Montarea utilajului şi armaturii

- Scurgerea gazului din autocisterna in recipient cu ajutorul compresorului, lucrări de reglare

- PLANUL

de executare a lucrărilor de deservire tehnică planificată şi de exploatare

a cazanelor de gaz natural/GPL

- Verificarea conformității încăperii cerinţelor normative, examinarea externă.

- Demontarea capacului frontal a cazanului.

- Verificarea conectarii corecte a cazanului şi montarii ţevilor de evacuare a gazelor de ardere.

- Curățarea camerei de ardere a cazanului și a țevii de evacuare;

- Demararea alimentarii cu gaze, verificarea funcţionarii cazanului.

- Verificarea starii arzătorului, aprinzătorului pentru gaze, curățarea de funingine şi cenuşă.

- Reglarea arzătorului de gaze;

- Revizuirea pompelor de circulatie a combustibilului gazos

- Revizuirea pompelor de circulatie a apei din sistemul de încălzire

- Verificarea stării electrozilor. Curățarea electrozilor.

- Lucrări de curățire a gazanului (după caz).

- Încercarea cazanelor de apă caldă.

- Înlocuirea accesoriile şi subansamblurile defectate.

- Verificarea capacitații de lucru a robinetelor. Verificarea rotirii uşoară şi lentă a robinetelor şi siguranţa fixării lor în poziţia „închis”.

- Verificarea funcţionarii automaticii şi  efectuarea ajustarii ei.

- Ungerea robinetelor cazanului şi robinetului de siguranţă (după necesitate).

- Inspectarea exterioară cu emulsie de săpun a conductelor de gaze pentru a depista neetanşeitatea îmbinărilor sudate şi cu filet şi  eliminarea lor ulterioară .

- Verificarea corectitudinea conectării şi montării canalelor de fum.

- Efectuarea instruirii consumatorului.

- Înscrierea în registru.

- PLANUL

de executare a lucrărilor de reglare tehnologică și deservire tehnică planificată a semnalizatoarelor de gaze GPL/METAN și a clapetelor electromagnetice de închidere automată

- Controlul vizual exterior al semnalizatorului de gaze si a clapetei electromagnetice de inchidere automata.

- Prezența semnalului luminiscent al stării pornite (înlocuirea siguranțelor defecte după caz).

- Verificarea funcționării alarmei luminiscente și sonore.

- Verificarea functionarii butonului STOP pentru oprirea semnalului sonor (după caz).

- Verificarea declanșării semnalizatorului conform parametrilor stabiliți cu amestecuri de calibrare a gazelor și respectiv închiderea clapetei electromagnetice de inchidere automate. Reglarea semnalizatorului de gaze (după caz).

- Verificarea integrității carcasei semnalizatorului de gaze, absența adînciturilor, coroziunii și altor defecte pe acestea, prezența sigiliilor.

- Verificarea etanșării cablului semnalizatorului de gaze.

- Curățarea filtrului semnalizatoarelor de gaze (după caz), curățarea suprafeței exterioare de praf și murdărie.

- Verificarea complecta a semnalizatoarelor de gaze și a clapetelor electromagnetice de închidere cu inscrierele necesare in registre.

- Verificarea prezenței inscripțiilor, suporturilor, elementelor de fixare, documentației tehnice pentru deservirea semnalizatoarelor de gaze.

- Îndeplinirea registrelor de evidenţă a deservirii tehnice şi reparaţiilor efectuate, actelor de reglare.

- Însemnarea încălcărilor de funcționare sau a utilizării necorespunzătoare a echipamentelor.

- Înregistrarea defectelor sau defecțiunilor care nu au fost eliminate.

- Instructajul personalului cu privire la funcționarea semnalizatoarelor.

- Transmiterea lucrărilor prin act.

- Înlocuirea a 10 semnalizatoare defecte.

Lot 1: Servicii de deservire tehnică și reparație a instalațiilor HGL,    cazanelor de gaz,  clapetelor electromagnetice de siguranță și a semnalizatoarelor de gaze

| Nr. d/o | Descrierea/Locația |
| --- | --- |
| 1 | Postul vamal Giurgiulesti 2 (PVFI, rutier) gaz lichefiat Cazan de gaz model Motan K Plus 24 kw TF – 1 buc Rezervor HGL cu echipament de 2,7 m3 (terestru) adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, satul Giurgiulești |
| 2 | Postul vamal Cișmichioi (PVFS, rutier) gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,7 m3 (terestru) Cazan de gaz model Motan K Plus 24 KW TF– 1 buc adresa juridică: UTA Găgăuzia, MD-5351, raionul Comrat, satul Cișmichioi, str. Reniiscaea 9054 |
| 3 | Postul vamal Vulcănești (PVFI, rutier) gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,7 m3 (terestru) Cazan de gaz de model Motan Sigma 24 KW TF– 1 buc adresa juridică: UTA Găgăuzia, MD-5301, raionul Comrat, or. Vulcănești, str. Coroliov 29 |
| 4 | Postul vamal Ceadîr Lunga 1 (PVFS, rutier) gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,7 m3 (terestru) Cazan de gaz de model Motan Sigma 24 KW TF– 1 buc adresa juridică: MD-6103, raionul Comrat, or. Ceadîr Lunga, str. Lenin 4/1 |
| 5 | Postul vamal Ceadîr Lunga 2 (PVFI, rutier) gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,7 m3 (terestru) Cazan de gaz de model Motan Sigma 24 KW TF– 1 buc adresa juridică: MD-6103, raionul Comrat, or. Ceadîr Lunga, str. Lenin 4 |
| 6 | Postul vamal Cahul (PVFI, rutier) gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 5,0 m3 (subteran) – 4 buc Cazan de gaz de model THERMONA DUO 50 TA 45 kw – 2 buc adresa juridică: MD-3909, or. Cahul, str. Prieteniei 1 |
| 7 | Postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier) gaz natural Cazan de gaz de model Vailant 24 kw – 2 buc Cazan de gaz de model Buderus GE 434 X 150 kw – 1 buc adresa juridică: MD-5318, raionul Cahul, satul Giurgiulești |
| 8 | Postul vamal Mirnoe (PVFI, rutier) gaz natural. Cazan de gaz de model Habitat 25 kw F– 1 buc adresa juridică: MD-7423, raionul Taraclia, satul Mirnoe, str. 8 Martie 48 |
| 9 | Postul vamal Basarabeasca (PVFI, rutier) gaz natural Cazan de gaz de model Habitat 25 kw F– 1 buc adresa juridică: MD-6701, or. Basarabeasca, str. Matrosov |
| 10 | Postul vamal Comrat (PVI) gaz natural Cazan de gaz de model THERMONA DUO 50 TA 45 kw – 2 buc adresa juridică: MD-3802, raionul Comrat, or. Comrat, str. Lenin 9/3 |
| 11 | Postul vamal Criva 1 (PVFI, rutier) Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 5,0 m3 (subteran) – 2 buc Cazan de gaz de model Bereta 30 KW – 1 buc Cazan de gaz de model Viessman 30 kw – 1 buc |
| 12 | Postul vamal Lipcani (PVFI, rutier) Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 5,0 m3 (subteran) – 2 buc Cazan de gaz de model Ariston Genus Premium Evo HP 45 KW – 2 buc |
| 13 | Postul vamal Ocnița 2 (PVFI, rutier) Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,75 m3 (terestru) – 1 buc Cazan de gaz de model Motan Star 24 KW – 1 buc |
| 14 | Postul vamal Grimancăuți (PVFS, rutier) Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,75 m3 (terestru) – 1 buc Cazan de gaz de model Nova Florida Vela compact 24 KW – 1 buc |
| 15 | Postul vamal Otaci (PVFI, rutier) Gaz natural Cazane de gaz de model World Alpha 30 Kiturami, 30KW – 1 buc |
| 16 | Postul vamal Larga (PVFI, rutier) Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,75 m3 (terestru) – 1 buc Cazane de gaz de model World Alpha 30 Kiturami, 30KW – 1 buc |
| 17 | Postul vamal Costești (PVFI, rutier) Gaz natural Cazan de gaz de model Vailant 242VUW, 24KW – 1 buc Cazan de gaz de model Fondital ANTEA RTFS40, 38 KW – 1 buc |
| 18 | Clădirea administrativă a Biroului Vamal Nord, or. Briceni str. Prieteniei Gaz natural Cazan de gaz de model World Alpha 30 Kiturami, 30 KW – 2 buc |
| 19 | Clădirea administrativă a Centrului Chinologic, or. Ocnița, str. M. Viteazu, 94 Gaz natural Cazan de gaz de model Habitat 25 F, 21 KW – 1 buc |
| 20 | Clădirea administrativă a Laboratorului Vamal, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, 16/1 Gaz natural Cazan de gaz de model Termona 90 kw – 1 buc Cazan de gaz de model Termona 45 kw – 2 buc |
| 21 | Imobile din mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3 Gaz natural Cazan de gaz de model Nitromix-P24 24kw – 1 buc Cazan de gaz de model Nitromix-P35 35kw – 2 buc Cazan de gaz de model Vitrix Omnia 24 24kw – 1 buc Cazan de gaz de model Vision Dual II 24SE 24kw – 1 buc |
| 22 | Postul vamal Tudora (PVFI, rutier) s. Tudora Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 4,85 m3 (terestru) – 2 buc Cazan de gaz de model Beretta 44 KW – 3 buc |
| 23 | Postul vamal Săiți (PVFS, rutier) s. Săiți Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,7 m3 (terestru) Cazan de gaz de model Imergaz 24 KW – 1 buc |
| 24 | Postul vamal Hîrbovăț (PVIC), s. Hîrbovăț, rl. Anenii Noi Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 2,7 m3 (terestru) Cazan de gaz de model Beretta 24 kw – 1 buc |
| 25 | Clădirea administrativă a Biroului Vamal Centru, mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/6 Gaz natural Cazan de gaz de model Wailant 240 kw – 2 buc |
| 26 | Postul vamal Căușeni, or. Căușeni, s. Meșterul Stanciu 2 Gaz natural Cazan de gaz de model BERETTA POWER PLUS 100 kw –1 buc |
| 27 | Postul vamal Rezina (PVI) or. Rezina, str. Mihail Lomonosov, 129 Gaz natural Cazan de gaz de model BERETTA POWER PLUS 100 kw – 1 buc Cazan de gaz de model BERETTA POWER X 50 RSI MTN 50 kw - 1 buc |
| 28 | Postul vamal Bender 2 (PVI, feroviar) s. Varnița Gaz natural Cazan de gaz de model Imergaz 24 kw – 1 buc |
| 29 | Postul vamal Palanca (PVFI, rutier) s. Palanca Gaz natural Cazan de gaz de model Beretta 24 kw – 1 buc Cazan de gaz de model Wolf 280 kw – 2 buc |
| 30 | Postul vamal Ungheni (PVFI, rutier) or. Ungheni, s. Iașului, 2 Gaz natural Cazan de gaz de model Novo-Florida 90 kwt – 2 buc |
| 31 | Postul vamal Sculeni, (PVFI rutier), s. Sculeni, rl. Ungheni Gaz lichefiat Rezervor HGL cu echipament de 10,0 m3 (subteran) – 2 buc Cazan de gaz de model Therm Duo 50T 45 kw – 2 buc |

Lot 2: Servicii de deservire tehnică a cazangeriei pe motorină din cadrul p/v Leușeni

| Nr. d/o | Descrierea/Locația | Specificația |
| --- | --- | --- |
|  | Postul vamal Leușeni (PVFI, rutier) rn. Hîncești, s. Leușeni Servicii de deservire tehnică, exploatare și întreținere a Cazanelor: (Motorina) -Vailant GP 210 - 210 kwt - 1 unit, - Sime 100 kwt - 2 unit, - Sime 40 kwt - 2 unit. | - Curățarea cazanelor (5 unit); - Verificarea funcționării pompelor (5 unit); - Verificarea funcționării vaselor de expansiune 80L, 50L (3 unit); - Curățarea filtrelor de motorină (5 unit); - Verificarea funcționării vanelor, clapetelor (1 unit); - Verificarea și curățarea contoarelor de motorină (4 unit); - Reglarea arzătoarelor (5 unit). În afară de aceasta, serviciile de mentenanță și deservirea utilajului cazangeriilor mai include verificarea: - etansietății cazanului; - bunei funcționări a automatizării echipamentului; - pompelor circulare, recirculare, alimentare cu apă; - presiunii alimentării cu combustibil; - funcționării boilerului; - tirajului coșului de fum; - reglării electrozilor de aprindere; - electrovenelor, supapelol de sens, presostatelor de aer și gaz, clapeta motorină; - funcționării blocului de comandă și simularea avariilor; - sistemei de ventilare; - vantuzelor și deaeratoarelor; funcționării aparatelor de măsurat și încercarea hidraulică a sistemei de încălzire. |