## Anexa 2
Anexa nr.3 la Caiet de Sarcini nr.______________ din ___________202___
”TERMOELECTRICA” SA
PMI -2025. Tab.cat.B-Generare-I, Serviciul Electric, Turbogenerator nr.2
Costul achiziționării echipamentelor UNITROL -6000 și instalarea acestuia pentru a înlocui echipamentele învechite ale sistemului de excitație tiristor UNITROL-5000 al turbogeneratorului de tip TВФ-120-2УЗ nr.2
Lista cu cantitaţile de echipamentelor necesare și de lucrări nr.1
nr. | Denumirea bunurilor și lucrărilor . | Unitate de măsură. | Canti-tate | *** | Preț./UM | Suma, Total
I. ECHIPAMENTE. Оборудование
1. | Sistema de excitație cu tiristoare ABB de curent continuu cu reglare automată. În intervalul de la 20 la 12000 A, pentru regimuri de funcționare normal și de avarie a turbogeneratorului. | sistema | 1 | ***
1..1 | Pentru dulapurile
| 1) Interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | buc. | 3 | *** | 0 | 0
| 2) Interfețe CCI, (Converter Control Interface). | buc. | 3 | *** | 0 | 0
| 3) Interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | buc. | 3 | *** | 0 | 0
| 4) Convertoare CCP, (Converter Control Panel). | buc. | 3 | *** | 0 | 0
| 5) Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | buc. | 9 | *** | 0 | 0
2. | Dulap de comandă
| 1) Placi de controlere. | buc. | 2 | *** | 0 | 0
| 2) Placi de măsurare. | buc. | 3 | *** | 0 | 0
| 3) Placi de unități combinate de intrare/ieșire. | buc. | 3 | *** | 0 | 0
| 4) Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 1 | *** | 0 | 0
| 5) Sursă de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | buc. | 2 | *** | 0 | 0
3. | Materiale auxiliare
| 1) ECT Excitation Control Terminal. | buc. | 2 | *** | 0 | 0
| 2) Switch ethernet. | buc. | 1 | *** | 0 | 0
| 3) Sursa de alimentare (источник питания) | buc. | 1 | *** | 0 | 0
| 4) Cablu de fibră optică pentru conectare ECT la panou de comandp de bloc | metru | 120 | *** | 0 | 0
4. | Dulap de stingere a cămpului magnetic
| 1)Automat de stingerea cămpului magnetic comptibil, ABB | buc. | 0 | *** | ***
5. | Componențe auxiliare - pentru TG nr.1,TG nt.2, TG nr.3
| 1) Notebooc instalat cu soft specializat | buc. | 1 | *** | 0 | 0
| 2) Set de instrucțiuni și manuale(ambalat cu echipamentul, înforma de hârtie, manual) | set | 1 | *** | 0 | 0
| 3)Instrument SMTS-RT-6000. Bloc pentru verificare și testare sistemului de excitație a TG nr.1,TG nt.2, TG nr.3 în periodei deservire tehnice | buc. | 1 | *** | 0 | 0
| Total ,p.1.1 - p.1.2 |  |  |  |  | 0
| Cheltuieli de achiziționare-depozitaret, 1,0 % de la costul echipamentului |  |  |  |  | 0
I | Costul echipamentelor. |  |  |  |  | 0
| II. LUCRĂRI. | UM | Canti-tate | Funcția | Numărul de persoane | Timpul estim.oră/1 pers.
2..1 | Demontare echipamentelor existente
2..1.1 | Luarea cunoștinței cu documentația tehnică, inspectarea vizuală a locului de instalare a echipamentului. | sistema | 1 | specialist | 1 | 24
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 24
2..1.2 | Marcarea conductorilor, deconectarea barelor. Demontarea automatului de stingerea câmpului magnetic, bare colectoare, plăci electronice etc. | dulap | 4 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..1.3 | Verificarea stării dulapului. Curățarea interiorului dulapului. | dulap | 4 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
Demontare echipamentelor existente, total p.2.1
2..2 | Montare echipamentelor noi
2..2.1 | Montarea 1x interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | interf. | 3 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.2 | Montarea 1x interfețe CCI, (Converter Control Interface). | interf. | 3 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.3 | Montarea 1x interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | interf. | 3 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.4 | Montarea 1x convertoare CCP, (Converter Control Panel). | panel | 3 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.5 | Montarea transformatoarelor de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj | transform. | 9 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..2.6 | Montarea Plăcilor de control | placă | 3 | specialist | 1 | 1.5
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 1.5
2..2.7 | Montarea Plăcilor de unități combinate de intrare/ieșire. | placă | 3 | specialist | 1 | 1
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 1
2..2.8 | Montarea Plăcilor de măsurae | placă | 3 | specialist | 1 | 1
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 1
2..2.9 | Montarea fișelor, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 1 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..2.10 | Montarea sursei de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | sursa de alim. | 2 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
2..2.11 | Montarea ECT Excitation Control Terminal. | buc. | 1 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.12 | Montarea Switch ethernet. | comutator | 1 | specialist | 1 | 2
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 2
2..2.13 | Montarea Sursei de alimentare | sursa de aliment. | 1 | specialist | 1 | 4
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 4
Montare echipamentelor noi, total p.2.2
| III. Încercări / Măsurări (Ajustarea) | UM | Canti-tate | Funcția | Numărul de persoane | Timpul estim.oră/1 pers.
3..1 | Punerea în funcțiune nr.1: mers în gol (Se vor efectua conform programei alcătuită de către executant și coordonată cu ,,S.A. TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’)
3..1.1 | Executarea programei și coordonarea cu ,,S.A.TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’ | programa | 1 | specialist | 1 | 24
3..1.2 | Punerea în funcțiune nr.1: mers în gol, Total | sistema | 1 | specialist | 1 | 40
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 40
Încercări/Măsurări, Ajustarea, Total p.3.1
3..2 | Punerea în funcțiune nr.2: sub sarcină (Se vor efectua conform programei alcătuită de către executant și coordonată cu ,,S.A. TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S.MOLDELECTRICA’’)
3..2.1 | Executarea programei și coordonarea cu ,,S.A.TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’ | programa | 1 | specialist | 1 | 24
3..2.2 | Punerea în funcțiune nr.2: sub sarcină | sistema | 1 | specialist | 1 | 40
|  |  |  | lăcatuș cat.VI | 2 | 40
Încercări/Măsurări, Ajustarea, Total p.3.2
Total p.2.1+p.2.2+p.3.1+p.3.2
| Salariu al muncitorilor, |  |  |  |  | 0
| Asigurări sociale | 24% |  |  |  | 0
| Cheltuieli directe, Total |  |  |  |  | 0
| Cheltuieli de regie, ( din cheltuieli directe) | 13.5% |  |  |  | 0
| Beneficiu de deviz, (din suma cheltuieli directe și cheltuieli indirecte) | 2% |  |  |  | 0
Сostul Lucrărilor, II+III
Total, Costul achiziționării echipamentelor UNITROL -6000 și instalarea acestuia pentru a înlocui echipamentele învechite ale sistemului de excitație tiristor UNITROL-5000 al turbogeneratorului de tip TВФ-120-2УЗ nr.2.
| TVA, (pentru rezidenți RM sau nerezidenți RM) | 20% sau 0,0% |  |  |  | 0
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  | 0