CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

| Cod PMI 2024 | Cod. CPV | Denumirea obiectului | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024123046 | 45442200-9 | Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului și a construcțiilor metalice ScCTG NR.1 | Conform Formularului de deviz | 1.300.000,00 |

- LOCUL, ADRESA ȘI TERMENII DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR:

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:

- Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările menționate trebuie să fie executate în următorii termeni: din data semnării contractului până la 20.11.2024

- DOCUMENTAŢIA TEHNICO-NORMATIVĂ CE DICTEAZĂ NECESITATEA LUCRĂRILOR:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice și clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale |
|  | NCM E.02.02:2016 | Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază |

- DOCUMENTAŢIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM E.04.04:2016 | Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | CP E.04.03-2005 | Protecția anticorozivă a construcțiilor și instalațiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente |
|  | NCM A.08.02:2014 | ”Securitatea și sănătatea muncii în construcții” |
|  | SM EN ISO 12944-5:2020 | Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 5: Sisteme de vopsire |
|  | HG nr.353 din 05.05.2010 | Legea cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |
|  | Hotărâre ANRE nr.155 din 01.04.2022 | ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”. |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR:

| № crt. | Denumirea lucrărilor | Cantitatea |
| --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a conductelor de gaze din interiorul sălii de cazane energetice și a construcțiilor metalice din interiorul sălii de turbine și cazane a echipamentului SCTg-1 |  |  |
|  | Construcția și amenajarea platformelor și schelelor pentru lucrări la înălțimi mai mari de 3 m | 100 m2 |
|  | Curățarea suprafeței din metal în vederea îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau alte impurități pentru aplicarea grundului | 400 m2 |
|  | Desprăfuirea și degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat |  |
|  | Pentru construcțiile metalice din interiorul sălii de turbine și cazane: Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Elementele orizontale - culoare roșie; - Elementele verticale - culoare galbenă. Pentru conductele de gaze: Aplicarea a două straturi de vopsea Culorile utilizate: - Suprafața conductelor - culoare galbenă; - Inscripțiile – culoare roșie. | 134 m2 |
|  |  | 61 m2 (vopsire cu metode de alpinism) 205 m2 (vopsire de pe platforme si schele) |
|  |  | 22 inscripții |
| Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a construcțiilor metalice a estacadei racordurilor termice CET Sursa 1. |  |  |
|  | Construcția și amenajarea platformelor și schelelor pentru lucrări la înălțimi mai mari de 3 m | 700 m2 |
|  | Curățarea suprafeței din metal în vederea îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau alte impurități pentru aplicarea grundului | 2700 m2 |
|  | Desprăfuirea și degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat | 2700 m2 |
|  | Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Stratul I - culoare sură; stratul II - culoare sură Cerințe față de vopseaua utilizată: - rezistență la razele ultraviolete. rezistentă la uzură și intemperiile atmosferice | 2700 m2 (vopsire de pe platforme si schele) |

  - Executantul lucrărilor va asigura schele si materiale pentru platforme pentru lucrări la înălțimi mai mari de 3 metri;

  - Unele porțiuni ale conductelor de gaze sunt amplasate în locuri unde este dificil de montat schele, de aceea Executantul lucrărilor va fi nevoit să utilizeze metode de alpinism pentru efectuarea protecției anticorozive a conductelor de gaze;

  - Executantul lucrărilor va efectua inscripțiile necesare pe conductele de gaze conform solicitării Beneficiarului;

  - Beneficiarul este îndreptățit  să modifice volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile de până la începutul executării acestora.

  - Lista  cu  cantitățile   de  lucrări  sunt  prezentate  în  Formular  nr.1.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene. Calitatea vopselelor va fi conformă certificatului care atestă calitatea și reglementărilor tehnice. Culorile vopselei vor fi conform cerințelor capitolului 5.

  - Materialele utilizate:

- Pentru lucrările de restabilire a stratului anticoroziv a conductelor de gaze din interiorul sălii de cazane energetice și a construcțiilor metalice din interiorul sălii de turbine și cazane a echipamentului SCTg-1 - Vopseaua și grundul vor avea rezistență față de acțiuni mecanice.

- Pentru lucrările de restabilire a stratului anticoroziv a construcțiilor metalice a estacadei racordurilor termice CET Sursa 1 - Vopseaua și grundul vor avea rezistență față de condițiile climaterice (precipitații atmosferice, razele solare, ultraviolete).

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a centralei electrice) și să corespundă cerințelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

  - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic aprobat.

  - Dacă Executantul va încălca graficul calendaristic cu ≥14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor, lucru în 2-3 schimburi) cu revenirea la grafic, „TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Executantul cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

    - listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor va fi  exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

  - Executantul va executa lucrările cu toate materialele proprii.

    - Pentru fiecare material se va prezenta certificatul de calitate, agremente tehnice sau alte documente ce atesta calitatea materialelor utilizate (obligatoriu vor fi prezentate în ofertă cât și la faza de execuție);

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

  - Lucrările parțial se vor executa la înălțime.

  - Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitatea și sănătatea muncii în construcții”  sunt obligatorii de a fi respectate  și cunoscute de muncitorii implicați în procesele de execuție a lucrărilor.

  - După încheierea contractului de achiziții se va notifica în scris către „TERMOELECTRICA” S.A. lista tuturor muncitorilor și persoanelor responsabile pentru lucrările stabilite; lista mașinilor cu indicarea seriei și numărului de înmatriculare; instrumentele și mecanismele utilizate -  pentru a oferi posibilitatea accesului liber pe sectoarele unde se cere îndeplinirea sarcinilor contractante.

- CERINŢE DE MENTENANŢĂ:

  - Perioada de garanție va constitui 5 ani  din data semnării procesului verbal de ambele părți;

  - Înlăturarea defecțiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanție valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înștiințării Executantului de către Beneficiar. În cazul apariției petelor de coroziune pe suprafețele metalice sau degradarea lor în perioada garanției valabile, Executantul va efectua remedierile corespunzătoare cu aplicarea repetată a straturilor de grund și vopsea;

  - Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanță fiind suportate de Executant.

- FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA MATERIALELOR ȘI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A TERENURILOR AFERENTE

  - Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu  respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune și să nu ducă la provocarea murdăriei a utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturei de secționare, etc. Materiale utilizate nu se vor lăsa sub influența razelor solare, lingă aparate de încălzire sau în acces deschis.

- CONDIŢII DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR:

  - Conform codului practic  CP A.08.01-1996 ”Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente” la fiecare faza determinanta Executantul va întocmi procese verbale de lucrări ascunse care vor fi înaintate spre aprobare comisiei stabilite din partea Beneficiarului;

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție;

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 ale devizelor în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor;

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de executare a lucrărilor;

  - Termenul de garanție a bunului și lucrărilor – minim 60 luni din momentul recepției lucrării.

  - Cerințe față de personalul care va executa lucrările. Compania ofertantă trebuie să prezinte în ofertă:

    - Persoanele care vor executa vopsirea construcțiilor metalice de pe scări de frânghie (prin metoda de alpinism industrial).

Minim o persoană care are experiență de executare a lucrărilor la înălțime. În ofertă trebuie să fie prezentate copiile legitimațiilor / permiselor de exercitare  care dau dovadă că persoana are dreptul de efectuare a lucrărilor la înălțime prin metoda de alpinism industrial.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (schele/nacele/autoturn, mecanisme/ustensile de curățat suprafețele de metal, utilaj/ustensile de aplicare a grundului și a vopselei, echipament de alpinism, etc. );

  - Declarație privind experiență similară / lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate.

  - La ofertă se va anexa copia contractului cu alte companii subcontractate (după caz) care vor fi implicate la efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini.

  - Devizele de cheltuieli.

  - Ofertele de preț vor fi prezentate sub forma de deviz cu formularele 3, 5 și 7 întocmite conform ordinului nr. 52 din 30.03.2023;

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că muncitorii care vor îndeplini lucrările sunt calificați, atestați și au dreptul la efectuarea lucrărilor date;

  - În ofertă trebuie prezentate caracteristicile tehnice a materialelor (grundurilor și vopselelor) care vor fi utilizate.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

ANEXA NR.1

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Lucrari de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului si a constructiilor metalice ScCTG NR.1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de restabilire a stratului anticoroziv a conductelor de gaze din interiorul salii de cazane energetice si a constructiilor metalice din interiorul salii de turbine si cazane a echipamentului SCTg-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Protectia anticoroziva a conductelor de gaze la inaltimi cu ajutorul franghiilor |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive | m2 | 61,00 |
| 2 | IzA11B adaptat | Vopsirea constructiilor metalice, executata manual, de pe scari de fringhie, in situatii dificile de executat schela, cu un strat de miniu G355-6 si trei straturi de email alchidic, executata peste 30 m / un strat de grund si 2 strat (corectat norma 0,16kg) de email alhidic de culoare galbena | m2 | 61,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Protectia anticoroziva a conductelor de gaze din interiorul ScCTG-1 |  |  |
| 3 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 50,00 |
| 4 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 50,00 |
| 5 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive | m2 | 205,00 |
| 6 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri GF mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva. (inclusiv curatarea vopselii vechi, desprafuirea si degrasarea) | m2 | 205,00 |
| 7 | RpIzA05J K=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email alhidic PF-115/ 2 stratur de culoare galbena, K=2 | m2 | 205,00 |
| 8 | RpIzE14A | Marcarea utilajelor si instalatiilor cu vopsea de ulei de culoare rosie | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Protectia anticoroziva a constructiilor metalice din interiorul ScCTG-1 |  |  |
| 9 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive | m2 | 134,00 |
| 10 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 134,00 |
| 11 | CN21A K=0.5 | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi , K=0.5 | m2 | 134,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de restabilire a stratului anticoroziv a constructiilor metalice a estacadei racordurilor termice CET Sursa 1. |  |  |
| 12 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 700,00 |
| 13 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive | m2 | 2.700,00 |
| 14 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri de protectie anticoroziva. (inclusiv curatarea vopselii vechi, desprafuirea si degrasarea) | m2 | 2.700,00 |
| 15 | RpIzA05J K=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) (K=2, cu doua straturi) | m2 | 2.700,00 |