## Foaie1
ANEXA 4: DEVIZ DE CHELTUIELI
”Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3”
Обоснование : Прейскурант 1/98; Прейскурант №4; Прейскурант ОРГРЭС т. 4.
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
Раздел 1
1 | Прейскурант 1/98 1902020101 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной документации. Составление формуляров, схем | 1 тр | 1
2 | 1902030101 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин, пролетов и уклонов. Составление ведомости дефектов | 1 тр-д | 1
Раздел 2 Снятие и установка площадок и лестниц для проведения ремонтных работ
3 | 1402010101 об.ук.п.11 К=1,2 | Снятие площадок и лестниц для проведения ремонтных работ (0,1 т), без крана | шт. | 1
4 | 1402010102 об.ук.п.11 К=1,2 | Снятие площадок и лестниц для проведения ремонтных работ (0,2 т), без крана | шт. | 2
5 | 1402020101 об.ук.п.11 К=1,2 | Установка площадок и лестниц для проведения ремонтных работ (0,1 т), без крана | шт. | 1
6 | 1402020102 об.ук.п.11 К=1,2 | Установка площадок и лестниц для проведения ремонтных работ (0,2 т), без крана | шт. | 2
7 | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | Снятие и установка индикаторов весом до 30 кг без крана | шт. | 4
Раздел 3 Снятие и установка мелких м/к для фиксации пружинных подвесок
8 | 1403030101 | Снятие и установка мелких м/конструкций весом до 20 кг | 1 эл | 40
9 | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 30 кг без крана | 1 эл | 10
10 | 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 50 кг без крана | 1 эл | 10
11 | 1403040101 | Изготовление мелких м/конструкций | 100 кг | 10
Раздел 4 Снятие и установка металлоконструкций для такелажных схем и временного крепления новых элементов паропровода
12 | 1403030101 | Снятие и установка мелких м/конструкций весом до 20 кг | 1 эл | 44
13 | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 30 кг без крана | 1 эл | 20
14 | 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 50 кг без крана | 1 эл | 20
15 | 1403030104 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 75 кг без крана | 1 эл | 10
16 | 1403040101 | Изготовление мелких м/конструкций | 100 кг | 23
17 | 0102070102 | Устройство и разборка настилов высотой более 10м, для фиксации пружинных подвесок | 10м2 | 2
Раздел 5 Замена элементов главного паропровода
18 | 0503150103 | Сборка такелажной схемы с доставкой и установкой лебедок и блоков | 1 к-т | 12
19 | 0503160103 | Разборка такелажной схемы после окончания работ | 1 к-т | 12
20 | 1803120402 | Подбор трубы, входной контроль, очистка снаружи и изнутри. Отрезка по размеру, Обработка торцов со снятием фасок, Ø325х38 длиной до 3м | уч-к | 3
21 | 1803120403 | Подбор трубы, входной контроль, очистка снаружи и изнутри. Отрезка по размеру, Обработка торцов со снятием фасок, Ø325х38 длиной до 9м | уч-к | 5
22 | 1802120402 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=1,2 прим.3 к=1,2 прим.4 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38,участок дл. до 3 м, без крана, на высоте до 2 м, 2 сварных шва, 0,5 м от стен и выступающих частей оборудования, | уч-к | 3
23 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.1 к=1,15 прим.2 к=2,5 прим.3 к=1,2 прим.4 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-в Ø325х38, участок дл. до 9 м, без крана, один гиб, на высоте выше 5,1 м, 2 сварных шва, 0,5м от стен и выступающих частей оборудования | уч-к | 2
24 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=1,15 прим.3 к=2,5 прим.4 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 9 м, без крана, один гиб, на высоте выше 5,1 м, 0,5м от стен и выступающих частей оборудования | уч-к | 2
25 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=2,5 прим.3 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 9 м, без крана, на высоте выше 5,1 м, 0,5м от стен и выступающих частей оборудования РЦ 339,6х1,2х2,5х1,5=1528,2 | уч-к | 2
26 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.3 к=1,2 прим.4 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 9 м, без крана, на высоте до 2 м, 0,5м от стен и выступающих частей оборудования, | уч-к | 2
27 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=1,2 прим.3 к=1,5 прим.4 к=1,2 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 9 м, без крана, на высоте до 2 м, 0,5м от стен и выступающих частей оборудования, 2 сварных шва, | уч-к | 1
28 | 1804120401 | Электродуговая сварка стыков Ø325х38 стыки вертикальные | ст | 18
29 | 1808010404 | Предварительный и сопутствующий подогрев стыков Ø325х38мм | ст | 18
30 | 1807010404 | Термообработка сварных стыков Ø325х38мм | ст | 18
31 | 1501040109 | Зачистка стыков Ø325мм для дефектоскопии | ст | 18
32 | 0302070101 | Установка, подгонка, прихватка и приварка штуцеров Ø10 | шт. | 3
Раздел 6 Опорно-подвесная система главного паропровода
33 | 1901040103 | Снятие и установка пружинных подвесок на одной тяге с одной пружиной Ø325х38 | 1 шт | 4
34 | 1901030103 | Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинными креплениями Ø325х38 | 1 шт | 2
35 | 1902050101 | Регулировка пружинных креплений | 1 тр-д | 1
Раздел 7 Контроль металла сварных швов
36 | Прейскурант №4 0101020101 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) наружный контроль | м. п. | 18.36
37 | 0104010105 | Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 273мм до 377мм | стык | 18
38 | 0201010103 | Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали; На ремонтной площадке | анализ | 54
39 | 0202010201 | Определение твердости металла элементов паропровода | анализ | 90
С уч.коэф. Вредн. К=1,032
С уч. Попр.коэф. К=4,07
Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС т.4
40 | п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | экз | 1
С уч.коэф. К=1,38
Итого по работам:
Материалы подрядчика
|  | Пропан | лит. | 360
|  | Кислород | м3 | 576
|  | Электроды ЦЛ-39 | кг. | 216
|  | Зачистные диски | шт. | 54
|  | Индуктор (св. кабель 50мм2 ) | м | 350
|  | Асбестовое полотно (б=4 мм) | м2 | 180
|  | Асбестовый шнур (Ø=20 мм) | кг. | 57
|  | Гель для УЗК 0,05 кг/стык диаметром 273мм до 377мм | кг | 0.9
Итого материалы:
Транспорт материалов 5%:
Итого материалами:
Итого работ и Материалы
НДС 20%:
Всего работ по смете: