Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul achiziţiilor: Depozitul de var  Sursa nr.1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | Volum general de lucrări | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45250000-4 | Reparația capitală a coloanelor și grinzilor metalice la depozitul de var, inclusiv reparația platformelor din metal la groapa de var | 2 grinzi 4 coloane 2 platforme metalice | 400 000,00 |
| TOTAL |  |  |  | 400 000,00 |

Notă: “TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor legale astfel încât lucrările să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat.

- Descrierea generală.

  - Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău,  Sursa nr.1, str. Meșterul Manole, 3 - în condiții dificile de execuție a lucrărilor date în partea subterană a depozitului de var ( celulele 6-7).

  - Depozitul de var reprezintă o construcție industrială cu patru nivele și subsol.  Partea subterană a depozitului este în formă de bazin din beton armat.

Planșeul asupra subsolului este executat din plăci prefabricate din beton armat cu nervuri.

În planșeul asupra subsolului  sunt instalate pompe pentru pomparea soluției de var (marca THI-90/49K-U2), cu o capacitate de 90 m3/h fiecare.  Accesul în partea subterană are dimensiunile ~ 0,65x1,0 m.  Construcția se exploatează în condiții agresive.

Partea subterană este umplută cu soluție de var stins, care este agresivă față de beton. Agresivitatea față de beton se explică prin prezența dioxidului de carbon.

  - Pentru efectuarea acestor lucrări, după eliberarea bazinului dat de partea lichidă a soluției, va rămâne varul stins  în formă de pastă cu un nivel de până la 1,5 metri care se va evacua pentru accesul la structurile metalice.

  - Varul stins sub formă de hidroxid se supune disocierii ionice, reacționează cu acizii și provoacă coroziunea metalelor. Ca orice bază puternică, varul solid are un efect iritant asupra corpului uman. Inhalarea vaporilor acestui compus provoacă dificultăți de respirație. Ca(OH)2 este dăunător pielii și vederii. Provoacă arsuri grave ale pielii și ochilor. Prin urmare, pentru efectuarea lucrărilor în subsolul dat este necesar de folosit echipament individual de protecție corespunzător.

- Temenii de execuție.

  - Perioada de executare a lucrărilor: iulie ÷ august  an.2024

  - Termenul  de  finalizare  nu trebuie să  depășească data de 25.08.2024. Neîndeplinirea la timp ale  acestor lucrări pot duce la imposibilitatea  ulterioară  de a furniza  apă  tratată  chimic pentru Sursa-1.

- Scopul achiziției

4.1Înlăturarea  defecțiunilor  apărute la  partea  constructivă  în  vederea  prelungirii  duratei  de

exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate.

  - Toate materialele necesare vor fi achiziționate de Executantul lucrărilor.

  - Confecțiile metalice (profile; armatură, etc.) să nu posede coroziune sub nici o formă sau deformații.

  - După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu Beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

6.1 În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită  de  prezentul Caiet de sarcini,  Executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul  care  necesită  de a aduce obiectul  în starea  corespunzătoare  normelor  tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Perioada de garanție pentru lucrări va fi de 5 ani din data recepției finale.

  - Pentru lucrări de zugrăveală cu var termen de garanție nu se aplică.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către Executant.

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
|  | NCM E 04.01:2016 | ### Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | NCM F.03.03-2004 | Executarea şi recepţia lucrărilor de zidărie |
|  | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit |
|  | СНиП 3.04.03-85 | ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ |
|  | СНиП II-23-81* | Стальные конструкции |

- Cerințe privind calculul costului

10.1 Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de

cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta,

În  anexele nr.1 la  Caietul de  sarcini  sunt prezentate volumele de lucrări  detaliat.

10.2 Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se

efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

10.3 Сondiţii de executare a lucrărilor   sunt   diferă de cele normale.  K=1,25 conform punctul

nr.3.1 și K=1,1 conform  punctul 5 Ordinului Agenție  Construcții  și  Dezvoltare Teritoriului

nr.117 din 03.09.2007.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

10.4 Costul   lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Antreprenorul.

Lucrările vor fi asigurate cu  electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului,

(pct. 6 ordinul nr. 52).

10.5 Costul  serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada

de derulare a contractului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Deviz de cheltuieli.

  - Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

11.3  Copia licenței.

11.4 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi a termenului  de executare – punere în funcțiune;

12.Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Dovada de experiență a lucrărilor similare celor din caietul de sarcini în ultimii  5 ani.

13.Limba utilizată la întocmirea ofertei

13.1 Limba română.

14.Condiţii de recepţie a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-s e termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

  - Pe parcursul derulării lucrărilor la obiect se vor perfecta acte de lucrări tip “ascunse” pentru următoarele procese tehnologice:

- Armare cu bare din armatură sau plase din oțel;

- Pregătirea suprafețelor construcțiilor metalice în vederea betonarii;

- Lucrările de sudură a elementelor metalice;

Adaosul de aditivi în beton (lucrările se vor petrece în prezența unui reprezentant al

S.A. ”TERMOELECTRICA

ANEXA NR. 1

| Reparația capitală a coloanelor și grinzilor metalice la depozitul de var, inclusiv reparația platformelor din metal la groapa de var Sursa 1, str. Meșterul Manole, 3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia capitala a coloanelor si grinzilor metalice la depozitul de var. Сonditii stingherite k=1,25 p.3.1si k=1,1 p.5 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007, Ktotal=1,375 Коэффициент к трудозатратам=1,3750 Коэффициент к машинам=1,3750 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montarea sistemului de ventilare |  |  |
| 1 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc | 1,00 |
| 2 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Canal 300x300x5000 m | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Inlaturarea sedimentelor si produselor de var |  |  |
| 3 | RpAcH12B | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 2-4 m | m3 | 170,00 |
| 4 | RpAcH01A | Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor | ora | 50,00 |
| 5 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (INCARCARE IN TRANSPORT) | 100 m3 | 1,70 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 305,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Curatarea elementelor metalice |  |  |
| 7 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (inlaturarea varului depus pe elemenetel metalice) | m3 | 5,00 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 30,00 |
| 9 | RpIzA15A k=2 | Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala (k=2) | m2 | 30,00 |
| 10 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sudarea profilelor metalice de consolidare |  |  |
| 11 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 9,60 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 900,00 |
| 13 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m | 6,50 |
| 14 | CP18C | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 11 - 15 mm inclusiv | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Armarea elementelor |  |  |
| 15 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 300,00 |
| 16 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cofrarea elementelor |  |  |
| 17 | CB03J | Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare | m2 | 30,00 |
| 18 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Betonarea |  |  |
| 19 | CA04K1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa. Pentru inaltimi mai mari de 15 m la betoanele pompate. Beton C-25 cu pietris concasat din piatra de granit, W-8 | m3 | 6,00 |
| 20 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare (PENETRON-ADMIX 4 kg/m3) | kg | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari auxiliare |  |  |
| 21 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,20 |
| 22 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 2,00 |
| 23 | TsH82C | Maturarea aleelor, cu murdarie mare | 100m2 | 4,00 |
| 24 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 15,00 |
| 25 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm | buc | 6,00 |
| 26 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia platformelor metalice la groapa de var. Сonditii stingherite k=1,25 p.3.1si k=1,1 p.5 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007, Ktotal=1,375 Коэффициент к трудозатратам=1,3750 Коэффициент к машинам=1,3750 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Inlaturarea sedimentelor si produselor de var |  |  |
| 27 | RpAcH12B | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 2-4 m | m3 | 5,00 |
| 28 | RpAcH01A | Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor | ora | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Curatarea elementelor metalice |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,00 |
| 30 | RpIzA15A k=2 | Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala k=2 | m2 | 5,00 |
| 31 | RpIzA14A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sudarea profilelor metalice de consolidare |  |  |
| 32 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 4,00 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 180,00 |
| 34 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari auxiliare |  |  |
| 35 | RpCP27A | Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 20 mm | m | 5,00 |
| 36 | TrB05B1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 0,15 |
| 37 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 10,00 |
| 38 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
| 39 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice | t | 0,40 |
| 40 | IzD11C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a utilajelor tehnologice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, la confectii si constructii metalice din profile intre 8-12 mm | t | 0,40 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de demontare si montare pompelor. Сonditii stingherite k=1,25 p.3.1si k=1,1 p.5 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007, Ktotal=1,375 |  |  |
| 41 | 07-04-001-06 k=0.6 | Demontare. Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 1,1. K=0.6 | buc | 3,00 |
| 42 | 07-04-001-06 | Montare. Agregat de pompare cu palete centrifuge cu o treapta, cu multe trepte de volum, de virtej, cu piston, de transmisie, de rotor pe placa de fundatie comuna sau intr-un singur bloc, masa, t: 1,1 (din demontare) | buc | 3,00 |