| Anexa nr. 1 la Contractul nr. din “ ”februarie 2024 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice |  |  |  | În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include: - Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. Verificarea: - partea electronică; - starea radiatorului si curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului; - Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii in regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D-4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu,49) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D-4105-ZD (CSP Cahul,Prospectul Republicii,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Balti,str.Ivano Franco,46) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei,str.Negruzzi,78) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet,str.Puskin,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TMG POWER,TMGY-22 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAMAC,G5W65 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1),FG MDA-C-PCIIMU (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP,sediul central, str.Cozmescu,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestator ______________________ Beneficiar ______________________ L.Ș L.Ș Anexa nr. 2 la Contractul nr. din “ ”februarie 2024 ## Specificații de preț. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 50710000-5; Lot 1 Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice; Buc; 15. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16-A); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D-4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu,49); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D-4105-ZD (CSP Cahul,Prospectul Republicii,20); Serv; 1. 50710000-5; FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Balti,str.Ivano Franco,46); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei,str.Negruzzi,78); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet,str.Puskin,16); Serv; 1. 50710000-5; FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A); Serv; 1. 50710000-5; TMG POWER,TMGY-22 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A); Serv; 1. 50710000-5; PRAMAC,G5W65 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A); Serv; 1. 50710000-5; Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1),FG MDA-C-PCIIMU (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A; Serv; 1. 50710000-5; Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP,sediul central, str.Cozmescu,3); Serv; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |