Caiet de sarcini

pentru achiziția serviciilor

Obiectul  (denumirea, adresa), nr. Lotului:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTUL 1 |  | Pct. 26 Cat. B Generare I, PMI 2025 |  |  |  |  |
| 1. | 45442200-9 | Protecția anticorozivă a echipamentului electrotehnic. | m2 | 300 | Conform devizului, Anexa 1 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) | 160 000 |
| LOTUL 2 |  | Pct. 64 Cat. B Generare I, PMI 2025 |  |  |  |  |
| 2 | 45442200-9 | Protecția anticorozivă a utilajului și a construcțiilor metalice | m2 | 1000 | Conform devizului, Anexa 1 și alte cerințe tehnice specifice (după caz) | 400 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 560 000 |

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: Termoelectrica S.A.

Termenul de realizare a lucrărilor:     iunie – august anul 2025

- REGLEMENTĂRI TEHNICE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotărârea ANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice |
| 3 | Monitorul Oficial al RM, 2008, nr. 143-144, art. 587 | pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 |
| 4 | H.G. Nr.353 din 05.05.2010 | „Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |
| 5 | NAIE, Ediția 7 | Normele de amenajare a instalațiilor electrice |
| 6 | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. |

- SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU VOPSEAUA UTILIZATĂ ÎN PROCESUL DE LUCRU:

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aspect, culoare | - | gri | examinare vizuală |
| 2. | Conținutul de substanțe nevolatile (3 ore la 1250C) | % | min. 62 | SR EN ISO 3251:2008 |
| 3. | Densitate, la 200C | g/cm3 | 1,20± 0,15 | SR ISO 2811-1:2016 |
| 4. | Timp scurgere la 200C | s | 100 - 120 | SR EN ISO 2431-1997/AC: 2003 |
| 5. | Timp de uscare, 230C; - pentru reacoperire uscare finală (manipulare) | ore | 2 ore 4 ore | SR EN ISO 9117-1:2009 |
| 6. | Compuși organici volatili (COV) | g/l | Max. 499 | EN ISO 11890-1 |
| 7. | Rezistență la factorii climaterici (raze ultraviolete, temperaturi 25 °C ÷ +45 °C) | cicluri | min. 25 | SR EN 60068-2-14 |
| 8. | Aderența la suport, grila 1 mm | cifra de aderenta | 0 - 1 | SR EN ISO 2409:2020 |
| 9. | Elasticitate, min. | mm | 6 | SR EN ISO 1520:2002 |
| 10 | Flexibilitatea pe dorn (diametrul la care apar fisuri), minim | mm | 9 | SR EN ISO 6860 |
| 11 | Rezistenţa la lovire (înălțimea minimă de cădere a unei mase, la care apar amprente cu fisuri) | cm | minim,40 | SR EN ISO 6272-1 |
| 12 | Rezistenţa la umiditate | ore | Min. 120 | SR ISO 11503 |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR:

  - Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea utilajului | Suprafața, m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Canal de cablu pozare aeriană | 300 |

  - Volumul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea utilajului | Suprafața, m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Canal de cablu pozare aeriană | 1000 |

| crt. | Denumirea lucrărilor | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Vopsirea construcțiilor metalice în zona industrializată cu agresivitate medie, la exterior, unde (schelele pot fi montate/utilizate) |  |  |
| - Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului electrotehnic. Canal pentru cablu , pozare aeriană. |  |  |
|  | Curățarea 100 % a suprafeței din metal prin utilizarea polizoarelor unghiulare, periilor speciale și/sau alte metode în scopul îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau altor impurități pentru aplicarea grundului. | 300 m2 |
|  | Desprăfuirea și degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat. (un strat de grund) |  |
|  | Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Stratul I - culoare gri; stratul II - culoare gri |  |
| - Lucrări de restabilire a stratului anticoroziv a utilajului și a construcțiilor metalice. Canal pentru cablu, pozare aeriană. |  |  |
| 1. | Curățarea suprafeței din metal în scopul îndepărtării coroziunii, vopselei vechi sau altor impurități pentru aplicarea grundului. | 1000 m2 |
| 2. | Desprăfuirea și degresarea suprafeței cu aplicarea ulterioară a grundului pe suprafețe metalice într-un strat. (un strat de grund) |  |
| 3. | Aplicarea a doua straturi de vopsea Culorile utilizate: - Stratul I - culoare gri; stratul II - culoare gri |  |

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Denumirea antreprenorului.

  - Specificații tehnice pentru vopseaua utilizată în procesul de lucru, care va corespunde cerințelor din tabelul compartimentului 3 al Prezentului Caiet de Sarcini.

  - Devizul de  cheltuieli conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. Nr . 195 din  26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

  - Lista cu cantitățile de lucrări în conformitate cu Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini.

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor de protecție anticorozivă a echipamentului electric.

  - Operatorul economic va prezenta o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORII ECONOMICI ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR:

  - Lucrările vor fi executate cu materialele și forțele Operatorului economic. La utilizarea materialelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi excluse din devizele de cheltuieli executive.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii. În cazul utilizării mecanismelor, echipamentelor și a dispozitivelor, ce aparțin Beneficiarului, acestea vor fi excluse din devizele executive de cheltuieli.

  - Operatorul economic este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Operatorul economic este responsabil de pregătirea șantierului (obiectului) pentru executarea lucrărilor.

- CERINȚE FAȚĂ DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, Operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție finală.

  - Recepția lucrărilor executate va fi efectuată de comisia Beneficiarului la finalizarea întregului volum de lucru preconizat spre executare. Înainte de recepție, Operatorul economic va prezenta Beneficiarului dosarul de recepție complet ce va cuprinde toată documentația tehnică de execuție a lucrărilor (Lista lucrărilor executate, materialele și/sau piesele utilizate la lucrări etc.), certificate de calitate pentru materiale, Procesul – Verbal de executare a lucrărilor elaborat în baza devizelor de cheltuieli prezentate în ofertă și corectate, reieșind din volumele de lucrări real executate.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție finală, sau să remită în același termen Operatorului Economic refuzul de a semna actul dat cu indicarea neconformităților.

  - În cazul în care vor fi depistate neconformități, acestea vor fi prezentate Operatorului Economic, cu stabilirea termenelor pentru înlăturarea acestora. Înlăturarea neconformităților va fi efectuată din contul Operatorului economic.

  - După înlăturarea neconformităților de către Operatorul economic, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul Economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

  - Costul lucrărilor trebuie confirmat printr-o estimare de preț detaliată, realizată pe baza calculelor corecte și transparente, conform prevederilor și cerințelor stabilite în Ordinul Intern Nr. 195 din 26.12.2024 al companiei „TERMOELECTRICA” S.A.

Această estimare trebuie să reflecte toate componentele de cost, incluzând materialele,      manopera, utilajele și alte cheltuieli asociate, asigurând astfel o fundamentare adecvată a bugetului.

Anexa 1

| Protectia anticoroziva a echipamentul electrotehnic, a utilajului si a constructiilor metalice. Sursa nr.1, Sursa nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Protectia anticoroziva a echipamentul electrotehnic. Sursa 1 |  |  |
| 1 | RpIzF05A | Vopsitorii intr-un strat, (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina (curatirea cu peria de sirma, desprafuirea, degresarea) | m2 | 300,0000 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii intr-un strat, de protectie anticoroziva, executate cu grund | m2 | 300,0000 |
| 3 | RpIzA05J k=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email in doua straturi k=2 | m2 | 300,0000 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 80,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Protectia anticoroziva a utilajului si a constructiilor metalice. Sursa 2 |  |  |
| 5 | RpIzF05A | Vopsitorii intr-un strat, (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina (curatirea cu peria de sirma, desprafuirea, degresarea) | m2 | 1 000,0000 |
| 6 | RpIzF05B | Vopsitorii intr-un strat, de protectie anticoroziva, executate cu | m2 | 1 000,0000 |
| 7 | RpIzA05J k=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email in doua straturi k=2 | m2 | 1 000,0000 |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,0000 |