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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:  Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1: Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat
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	 Cerințe tehnice specifice privind executarea lucrărilor
-Montajul nu este standard: traseele frigorifice depășesc lungimea uzuală de 3 m/aparat; Lungime estimativă traseu: 10-15 m/aparat;
-Lungimea estimativă a cablului de alimentare cu energie electrică: 15–18 m/aparat
-Necesită adaptări în funcție de configurația clădirii;
-Număr estimativ perforări: 1–3 buc/aparat;
-Realimentarea suplimentară cu  agent frigorific (în caz de necesitate);
-Execuții personalizate pentru fiecare amplasament
Trasee frigorifice extinse
-Realizarea de trasee frigorifice mai lungi decât standard
-Utilizarea materialelor suplimentare: țeavă cupru, izolație, cabluri, pompe de drenaj. 
-Fixarea și protejarea traseelor pe întreaga lungime
Montaj ascuns și evitarea traseelor aparente
-Mascarea tuturor traseelor frigorifice și a cablajelor
-Instalarea sub tavan fals (tip Armstrong) sau în alte spații tehnice disponibile
-Evitarea traseelor aparente: conductele, cablurile și alte trasee nu trebuie să fie vizibile după finalizarea lucrărilor
-Lucrările trebuie executate astfel încât să asigure un aspect estetic și profesional
-Se vor folosi canale tehnice, spații tehnice existente și fixări discrete
-Cerințe minime privind materialele utilizate
Țeavă din cupru:
– pentru instalații frigorifice, conform standardului EN 12735-1;
– degresată, capsulată la capete, adecvată pentru agenți frigorifici;
- Izolație pentru trasee frigorifice:
– rezistentă la condens și variații de temperatură;
-Cablu electric:
– tip VVGng sau N2XCH, conform normelor în vigoare;
-Aparataj electric:
– grad minim de protecție IP20 (pentru interior);
- Alte materiale:
– conforme standardelor naționale și europene aplicabile.
Lucrări conexe incluse
-Perforări și străpungeri pereți (beton/cărămidă)
-Fixarea și prinderea traseelor
-Refacerea zonelor afectate
-Lucrări de etanșare și izolare
-Organizarea și curățarea șantierului
 Punerea în funcțiune și testare
-Testarea etanșeității instalației; 
-Verificarea parametrilor de funcționare;
 -Pornirea și testarea fiecărui aparat;
  -Instruirea personalului beneficiarului (după caz)
-Realizarea vidării (vacuumării) instalației frigorifice
Vizita la amplasament (obligatorie)
-Vizita este necesară datorită caracterului nestandard al lucrărilor (trasee extinse, montaj ascuns), care nu pot fi evaluate doar din documentație.
Obligația de participare
-Toți ofertanții trebuie să efectueze vizita înainte de depunerea ofertei
Scopul vizitei
-Analizarea condițiilor reale de execuție
-Evaluarea traseelor frigorifice extinse
-Identificarea zonelor pentru montaj ascuns
-Estimarea corectă a materialelor și manoperei
-Confirmarea vizitei
-Proces-verbal semnat de reprezentantul beneficiarului, inclus în ofertă
Responsabilitatea ofertantului
-Evaluarea corectă a volumului de lucrări
-Includerea tuturor costurilor în ofertă
-Prestatorul este responsabil pentru funcționarea integrală a sistemului montat, inclusiv pentru eventuale pierderi de agent frigorific cauzate de montaj necorespunzător.
Adresa prestării serviciilor or. Chișinău str. Gh. Asachi, 67 A 

	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

