## Foaie1
ANEXA 3: DEVIZ DE CHELTUIELI
”Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.2”
Обоснование : Прейскурант 1/98; Прейскурант №4; Прейскурант ОРГРЭС т. 4.
№ п/п | Основание | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
Раздел 1
1 | Прейскурант 1/98 1902020101 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной документации. Составление формуляров, схем. | 1 тр | 1
2 | 1902030101 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин, пролетов и уклонов. Составление ведомости дефектов. | 1 тр-д | 1
Раздел 2 Снятие и установка площадок и лестниц для проведения ремонтных работ
3 | 1402010102 об.ук.п.11 К=1,2 | Снятие площадок и лестниц для проведения ремонтных работ (0,2 т), без крана | шт. | 6
4 | 1402020102 об.ук.п.11 К=1,2 | Установка площадок и лестниц для проведения ремонтных работ (0,2 т), без крана | шт. | 6
5 | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | Снятие и установка индикаторов весом до 30 кг без крана | шт. | 4
Раздел 3 Снятие и установка мелких м/к для фиксации пружинных подвесок
6 | 1403030101 | Снятие и установка мелких м/конструкций весом до 20 кг. | 1 эл | 20
7 | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 30 кг без крана | 1 эл | 5
8 | 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 50 кг без крана | 1 эл | 5
9 | 1403040101 | Изготовление мелких м/конструкций. | 100 кг | 5
Раздел 4 Снятие и установка металлоконструкций для такелажных схем и временного крепления новых элементов паропровода
10 | 1403030101 | Снятие и установка мелких м/конструкций весом до 20 кг. | 1 эл | 44
11 | 1403030102 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 30 кг, без крана | 1 эл | 20
12 | 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 50 кг, без крана | 1 эл | 20
13 | 1403030104 об.ук.п.11 К=1,2 | То же, весом до 75 кг без крана | 1 эл | 10
14 | 1403040101 | Изготовление мелких м/конструкций. | 100 кг | 23
15 | 0102070101 | Устройство и разборка настилов высотой до 10м, для фиксации пружинных подвесок | 10м2 | 1
Раздел 5 Замена элементов главного паропровода
16 | 0503150103 | Сборка такелажной схемы с доставкой и установкой лебедок и блоков | 1 к-т | 14
17 | 0503160103 | Разборка такелажной схемы после окончания работ | 1 к-т | 14
18 | 1803130502 | Подбор трубы, входной контроль, очистка снаружи и изнутри. Отрезка по размеру, обработка торцов со снятием фасок, Ø377х45 длиной до 3м. | уч-к | 2
19 | 1803120402 | Подбор трубы, входной контроль, очистка снаружи и изнутри. Отрезка по размеру, обработка торцов со снятием фасок, Ø325х38 длиной до 3м. | уч-к | 3
20 | 1803120403 | Подбор трубы, входной контроль, очистка снаружи и изнутри. Отрезка по размеру, обработка торцов со снятием фасок, Ø325х38 длиной до 9м. | уч-к | 5
21 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.1 к=1,15 прим.2 к=1,2 прим.3 к=1,5 прим.4 к=2,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 9 м, при наличии 1 гиба, 2 сварных швов, на расстоянии менее 0,5м от оборудования и стен, на высоте выше 5,1м, без крана | уч-к | 1
22 | 1802120402 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=1,2 прим.3 к=1,5 прим.4 к=1,2 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 3м, 2 сварных шва, без крана на высоте до 2 м., на расстоянии менее 0,5м от оборудования и стен. | уч-к | 3
23 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.3 к=1,5 прим.4 к=1,2 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 9 м, без крана, на высоте до 2 м. Менее 0,5м от оборудования и стен. | уч-к | 3
24 | 1802120403 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=1,2 прим.3 к=1,5 прим.4 к=2,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø325х38, участок дл. до 9 м, 2 сварных шва, на высоте выше 5,1м. Менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. | уч-к | 2
25 | 1802130502 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=1,2 прим.3 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø377х45, участок дл. до 3 м, без крана на высоте до 2 м. Менее 0,5м от оборудования и стен. | уч-к | 2
26 | 1802130501 об.ук.п.11 К=1,2 прим.2 к=1,2 прим.3 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø377х45 (переходы), участок дл. до 1 м, без крана на высоте до 2 м. Менее 0,5м от оборудования и стен. | уч-к | 2
27 | 1802130502 об.ук.п.11 К=1,2 прим.1 к=1,15 прим.3 к=1,5 | Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку. Стыковка и прихватка нового участка тр-а Ø377х45, участок дл. до 3 м, тройник на высоте до 2м, без крана. Менее 0,5м от оборудования и стен. | уч-к | 1
28 | 1804130502 | Электродуговая сварка стыков Ø377×45 стыки горизонтальные | ст | 1
29 | 1804130501 | Электродуговая сварка стыков Ø377×45 стыки вертикальные | ст | 4
30 | 1804120402 | Электродуговая сварка стыков Ø325×38 стыки вертикальные | ст | 15
31 | 1808010405 | Предварительный и сопутствующий подогрев стыков до Ø377×45мм | ст | 5
32 | 1808010404 | Предварительный и сопутствующий подогрев стыков до Ø325×38мм | ст | 15
33 | 1807010405 | Термообработка сварных стыков Ø377×45мм | ст | 5
34 | 1807010404 | Термообработка сварных стыков Ø325×38мм | ст | 15
35 | 1501040110 | Зачистка стыков Ø377мм для дефектоскопии | ст | 5
36 | 1501040109 | Зачистка стыков Ø325мм для дефектоскопии | ст | 15
37 | 0302070101 | Установка, подгонка, прихватка и приварка штуцеров Ø10 | шт. | 3
Раздел 6 Опорно-подвесная система главного паропровода
18 | 1901040103 | Снятие и установка пружинных подвесок на одной тяге с одной пружиной Ø325×38 | 1 шт | 1
39 | 1901030103 | Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинными креплениями Ø325×38 | 1 шт | 2
40 | 1902050101 | Регулировка пружинных креплений | 1 тр-д | 1
Раздел 7 Контроль металла сварных швов
41 | Прейскурант №4 0101020101 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) наружный контроль | м. п. | 21.21
42 | 0104010105 | Ультразвуковой контроль (УЗД) сварных стыковых соединений труб при диаметре свыше 273мм до 377мм | стык | 20
43 | 0201010103 | Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали; На ремонтной площадке. | анализ | 60
44 | 0202010201 | Определение твердости металла элементов паропровода | анализ | 100
С уч.коэф. Вредн. К=1,032
С уч. Попр.коэф. К=4,07
Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС т.4
45 | п.12.5.01.05 | Оформление технического отчета | экз | 1
С уч.коэф. К=1,38
Итого по работам:
Материалы подрядчика
|  | Пропан | лит. | 400
|  | Кислород | м3 | 640
|  | Электроды ЦЛ-39 | кг. | 265
|  | Зачистные диски | шт. | 60
|  | Индуктор (св. кабель 50мм2 ) | м | 500
|  | Асбестовое полотно (б=4 мм) | м2 | 200
|  | Асбестовый шнур (Ø=20 мм) | кг. | 63
|  | Гель для УЗК 0,05 кг/стык диаметром 273мм до 377мм | кг | 1
Итого материалы:
Транспорт материалов 5%:
Итого материалами:
Итого работ и Материалы
НДС 20%:
Всего работ по смете: