CAIET DE SARCINI

1.  Obiectul caietului de sarcini: Achiziția și schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2

Nr. Lot 1 PMI-2023 Categoria B Generare I pctul 22

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44160000-9 | Achiziția compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2 | buc | 2 | Conform cerințelor tehnice din punctul 5. | 75 000 |
| 1.1 | 50720000-8 | Demontarea și montarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2 | buc | 2 | Conform devizelor din anexa nr.2 și nr.3 | 155 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 230 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. ADRESA UNDE VA FI LIVRAT BUNUL ȘI VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

3. TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR/LUCRĂRILOR

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziția compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2 | 30 zile de la data semnării contractului |
| 2 | Demontarea și montarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2 | Conform comenzii Beneficiarului dar nu mai târziu de 31.05.2023 |

4. SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR/LUCRĂRILOR

- 4.1.    Achiziția și înlocuirea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2 este necesară pentru schimbarea elementelor defectate și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a cazanului energetic ТГМ-96Б nr.2.

- 4.2.    Documentația tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor/lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |

5. CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

5.1.  Achiziția compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2

- 5.1.1. Prezentul caiet de sarcini este preconizat pentru achiziționarea și schimbarea compensatoarelor nr. 36 ale canalelor de aer fierbinte (firul A și B) ale cazanului ТГМ-96Б Nr.2. Amplasarea echipamentelor sunt  indicate în Anexa 1.

5.1.2. Caracteristicile compensatoarelor necesare pentru achiziții:

| Nr. d/o | Nr. poziției | Nr. desenului tehnic de execuție | Denumirea | Cantitate, buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocul Nr.1 – desen tehnic 08.9050.013 (Anexa 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 21 ПГВУ 244-76 | Compensator 2400 | 2 | 137,2 | 274,4 |
|  | Total |  |  |  |  | 274,4 |

- 5.1.3. Tehnologia de pregătire a metalelor, executarea sudurii și verificarea rosturilor de sudură, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01.

- 5.1.4. Metalul din care sunt efectuate piesele trebuie să fie conform specificațiilor din desenele tehnice Anexa 1.

5.3. Elementele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

6. VOLUMUL LUCRĂRILOR

- 6.1 Volumul lucrărilor este indicat în:

- 6.1.1. Anexa 2 - Schimbarea compensatoarelor cu 3 lentile a canalelor de aer fierbinte și termoizolația în locul demontării.-  deviz nr.1

- 6.1.2. Anexa 3 – Sistemul de reazem și suspensie pozițiile 25 și 32 din desenul tehnic 08.9050.013 (Anexa 1) (Опорно-подвесная система позиции 25 и 32 из чертежа 08.9050.013) - deviz nr.2.

7. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 7.1. Lucrările de ,, Schimbare a compensatoarelor canalelor de aer fierbinte ” vor fi îndeplinite în zone de producere (spații deschise și semideschise, înguste) în care rămân utilaje, instalații, macarale aflate  în funcțiune, cât și prezența condițiilor strâmtorate de depozitare a deșeurilor. În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune. Conform  ordinul  nr.117 din 03.09.2007  ”Cu  privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale „Agenția Construcții și Dezvoltarea Teritoriului”, Ofertantul are dreptul să utilizeze coeficientul к=1,15 pentru demontarea și montarea utilajului, excepție fiind lucrările de transportare (a se uita la punctul nr.3 ”Execuţia lucrărilor  de construcţii pe terenuri deschise şi semideschise cu existenţa în zona executării lucrărilor a utilajelor tehnologice în  funcţiune sau circulaţie de transport tehnologic”)

- 7.2. Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

- 7.3. Devieri de la documentaţia inițială de proiect nu se admit.

- 7.4. Executantul lucrărilor în termen de 14 zile după semnarea contractului va prezenta pentru aprobare:

- 7.4.1 listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

- 7.4.2  listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

- 7.5. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A. acestea vor fi incluse în procesele verbale de executare a lucrărilor cu prețul 0 (zero).

- 7.6. Executantul va efectua lucrările cu toate materialele și instrumentele proprii (electrozi, termoizolare, oxigen, propan, conducte, metale, consumabile etc.). Toate materialele și utilajul necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Ofertantului fără achitare în avans.

- 7.7. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

- 7.8. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- 7.9.  Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- 7.10. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul de mai jos.

- 7.11. Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 153-34.1-003-01 (РТМ -1с) | «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
|  | GOST 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |
|  | SM EN 13018:2016 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |

- 7.11. La încălcarea regulamentelor din tabelul de mai sus, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor din tabelul de mai sus, 
„TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8. CONDIȚII DE RECEPȚIE

- 8.1. Condiții de recepție a compensatoarelor

- 8.1.1. Controlul detaliat de intrare a compensatoarelor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalului.

- 8.1.2.  Ofertantul trebuie neapărat la livrarea echipamentului să prezinte pașapoartele / certificatele / compensatoarelor nr. 36 ale canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2.

- 8.1.3.  Specialiștii ”Termoelectrica” S.A., după livrarea echipamentului la Depozitul Central, vor executa măsurări (în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare) pentru aprecierea corespunderii calității.

- 8.1.4. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului de intrare sau în procesul de montare, în baza actelor/concluziilor de constatare a defectelor beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

- 8.1.5 . La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- 8.2.  Condiții de recepție a lucrărilor

- 8.2.1. La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

- 8.2.2. Documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor trebuie să conțină:

- 8.2.3. Pașapoartele/certificatele compensatoarelor;

- 8.2.5. Copiile legitimațiilor sudorilor care au executat lucrările de sudură;

- 8.2.6. Certificatele de calitate a tuturor materialelor utilizate;

- 8.2.7. Alte certificate necesare în conformitate cu legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase și alte acte normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- 8.2.8. Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- 8.2.9. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- 8.2.10. În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările şi/sau deficienţe.

- 8.2.11. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- 8.2.12. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia bunurilor sau lucrărilor.

9.  CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

9.1. Oferta va fi prezentată în limba de stat.

9.2.Oferta trebuie să cuprindă integral achiziția elementelor și executarea lucrărilor de    demontare/montare și de verificare a sistemului de reazem și suspensie.

9.3.  În ofertă trebuie prezentate separat cheltuielile pentru achiziția bunurilor și lucrărilor.

9.4. Termenul de garanție a bunului și lucrărilor – minim 60 luni din momentul recepției lucrării.

9.5. La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii, de competență a personalului ce va executa lucrările de sudură.

9.6. Cerințe obligatorii pentru achiziția elementelor

- 9.6.1. În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara).

- 9.6.2. Uzina producătoare a compensatoarelor trebuie să fie licențiată, să dețină aviz de expertiză a țării de origine a uzinei, pentru fabricarea elementelor pentru cazane de abur.

- 9.3.3. Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5.

- 9.6.4. În ofertă trebuie să fie indicată data când elementele vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- 9.6.5. În ofertă trebuie să fie specificate materialele din care sunt executate elementele.

9.7. Cerințe obligatorii pentru achiziția lucrărilor:

- 9.7.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență în domeniu executării lucrărilor similare (lista de referințe, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare etc.).

- 9.7.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor care dețin la necesitate buletin de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor.

10. CONDIŢII CONTRACTUALE

10.1. Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:

- 10.1.1.  pașaportul/certificatele elementelor de la uzina producătoare;

- 10.1.2. certificatele de calitate, conformitate, origine a elementelor;

- 10.1.3. certificatul de garanție a bunului și lucrărilor – minim 60 luni.

- 10.2. Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:

- 10.2.1. Raportul tehnic de executare a lucrărilor – un exemplar original și o copie autentificată cu ștampila umedă, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

- 10.2.2. Procesele – verbale  de recepție a lucrărilor.

- 10.3. Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

- 10.4. Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- 10.4.1. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

- 10.4.2. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

Anexa 2

a caietului de sarcini pentru

Achiziția și schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2

DEVIZ DE CHELTUIELI nr.1 Schimbarea compensatoarelor cu 3 lentile a canalelor de aer fierbinte și termoizolația în locul demontării.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare/montare a compensatoarelor ПВГУ-244-76 cu 3 lentile |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare/montare a compensatoarelor ПВГУ-244-76 cu 3 lentile К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Montarea schelelor metalice de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Montarea si demontarea schelelor metalice pentru lucrari exterioare cu inaltimi de peste 3 m) | m2 | 96,0000 |
| 2 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in zona de lucru) | m2 | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de demontare a izolatiei |  |  |
| 3 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala cu asbest a conductei cu grosimea de б=3 mm si DN 2420 mm in zona compensatoarele) | m2 | 17,0000 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (a conductei cu grosimea de б=3 mm si DN 2420 mm | m2 | 17,0000 |
| 5 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) | t | 0,8950 |
| 6 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborirea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 | t | 0,8950 |
| 7 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 0,8950 |
| 8 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 0,8950 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de montare a izolatiei |  |  |
| 9 | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Montarea sarmei metalice moi d5,5 mm, care sustine termoizolarea ) | m2 | 17,0000 |
| 10 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolatiei din vata minerala avind grosimea totala de б=100 mm, cu o rezistenta termica pina la 300 °C pe conducta DN 2420 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 17,0000 |
| 11 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для асбестоцементной штукатурки трубопроводов) | m2 | 17,0000 |
| 12 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, canalului de aer | m2 | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari de demontare-montare /adaugate/ |  |  |
| 13 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm mm (Taierea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si grosimea de б=3 mm (se vor executa 2 x 2 buc = 4 taieturi)) d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 4 =30.16m | m | 30,1600 |
| 14 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv (Зачистка и выравнивание кромки существующего канала газохода после проведения демонтажных работ, подготовка под сварку d-2.4m x 3.14=7.54m x4=30.16m) | m | 30,1600 |
| 15 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si grosimea de t=3 mm(se vor executa 2 suduri pe linie, total - 4 buc)) d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 4 =30.16m | m | 30,1600 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Alte lucrari |  |  |
| 16 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea de б=3 mm a compensatoarelor , inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Dupa demontarea | t | 0,2460 |
| 17 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea de б=3 mm a compensatoarelor (inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Dupa demontare | t | 0,2460 |
| 18 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de б=3 mm a compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Pentru montare | t | 0,2740 |
| 19 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de б=3 mm a compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Pentru montare | t | 0,2740 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 20 | TsI50B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 0,8950 |
| 21 | TsI50A1 | Transportarea constructie metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit | t | 0,2460 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare/ Компенсатор 3-х линзовый ПГВУ-244-76 2 шт |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 K=1.15 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 22 | TfA12O1 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 2400 Демонтаж компенсатора Д-2400 трёхлинзового / K=2.4 ко всем ресурсам по диаметру; по демонтажу К=0,7 | buc | 2,0000 |
| 23 | TfA12O1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 1000 Монтаж компенсатора Д-2400 с 3-мя линзами 21 ПГВУ-244-76 / K=2.4 ко всем ресурсам по диаметру | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj |  |  |
| 24 |  | Compensator d-2400 ,21 ПГВУ-244-76 трехлинзовый | buc | 2,0000 |

Anexa 3

a caietului de sarcini pentru

Achiziția și schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б №2

DEVIZ DE CHELTUIELI  nr.2 Sistemul de reazem și suspensie pozițiile 25 și 32 din desenul tehnic 08.9050.013 (Anexa 1) (Опорно-подвесная система позиции 25 и 32 из чертежа 08.9050.013)

Lucrări pe baza prescurantului (Прейскурант  N.1/98 1998 г.)

| Nr. d/o № п-п | Poziţia în lista de preţuri Основание | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Ед. изм. | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 |  |  |
| 1 | Прейскурант №1/98 п.1902020101 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной и монтажной документации по паропроводам. Составление формуляров, таблиц, схем | 1 тр - д | 2 |
| 2 | Прейскурант №1/98 п.1902030101 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин. Составление ведомости дефектов. | 1 тр - д | 2 |
| 3 | Прейскурант №1/98 п.1902060101 | Проверка правильности температурных перемещений и работы опор после пуска тр-да | 1 тр - д | 2 |
| 4 | Прейскурант №1/98 п.1902080101 | Обработка материалов, составление формуляров для эксплуатационного контроля и заключения по работе. | 1 тр – д | 2 |
|  |  | K=4,07 – перевод с 1998г. к 2022г. K=1,032 – вредности работ |  |  |