# Общие указания

Проект реконструкции системы отопления Теоретического Лицея имени В. Александри,

в г. Бельцах, разработан в рамках реализации  проекта («Moldova Energy and Biomass Project», финансируемого Европейским союзом и PNUD) по внедрению Энергетической стратегии РМ до 2020 г, в сфере использования биомассы для обогрева зданий, а также с учётом требований, и на основании: архитектурно-строительных планировок, технического задания заказчика и в соответствии с:

- СНиП 2.04.05-91 – “Отопление, вентиляция и кондиционирование”,

- NCM G.04.05: 2016 – “Instalatii termice de ventilare si conditionare a aerului”

- NCMC.01.03: 2017 – “Institutii de invatamint”

- CP G.04.04-2006; МСП 4.02-101-98 “Proiectarea si montarea conductelor

sistemelor de incalzire cu utilizarea tevilor

de metal-polimeri”

- NCME.04.01:2017 – “Protectia contra actiunilor mediului ambiant. Protectia termica

a cladirilor”

Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования системы отопления, в холодный период tн=-18 ºС. Продолжительность отопительного периода составляет 176 суток.

Источник теплоснабжения – блочный ИТП тепловой мощностью 368 кВт (см. раздел SM), расположенный в подвале лицея на отм. -3,300. Существующие магистральные трубопроводы от центральных тепловых сетей до ИТП лицея находятся в хорошем состоянии и не требуют перекладки; их пропускная способность соответствует требуемым тепловым мощностям лицея.

Система отопления

Существующая система отопления лицея не соответствует техническим эксплуатационным требованиям и подлежит демонтажу. Акт обследования с техническим заключением (см. приложение к общему разделу, по реконструкции комплексных инженерных систем лицея).

Существующая система отопления лицея водяная, смонтирована по опрокинутой схеме, отопительные приборы стальные панельные конвекторы, без узлов регулирования.

Проект реконструкции системы отопления лицея предусматривает:

- замену всех отопительных приборов: на стальные панельные радиаторы;

- замену типа разводок: на горизонтальную, тупиковую;

- все магистральные трубопроводы и стояки радиаторного отопления приняты

из стальных труб в изоляции цилиндрами "Klimaflex" толщиной b=25 мм с фольгированным покрытием, и скрыты в защитных герметичных лотках, с уклоном в сторону дренажей (см. схемы трубопроводов);

- стояки и подводки к радиаторам лестничных клеток приняты из стальных труб

в изоляции цилиндрами "Klimaflex", толщиной b=25 мм с фольгированным покрытием,

и проложены, открыто по стенам, прокладки скрыты в герметичных коробах;

- подводки к остальным радиаторам приняты из полипропиленовых труб PPR PN20

в изоляции цилиндрами "Klimaflex", толщиной b=15 мм с фольгированным покрытием,

и проложены открыто по стенам, прокладки скрыты в негерметичных коробах;

Распределительный узел системы отопления здания расположен в помещении ИТП

на отм. -3,300.

Система вентиляции гимназии естественная: приток через клапаны в окнах, открытие окон; вытяжка – через существующие вентиляционные каналы. Для помещений учебных классов, кабинетов и др. помещений с постоянным пребыванием людей принят однократный воздухообмен.

Компенсация потерь тепла от вентиляции и от ограждающих конструкций осуществляется отопительными приборами. Общая нагрузка компенсируется тепловой мощностью ИТП.

Теплоноситель в системе – вода с параметрами 75/55 °С.

Регулирование температур по помещениям лицея осуществляется при помощи автоматических регуляторов температур (клапанов, укомплектованных термостатическими головками антивандального исполнения), которые устанавливаются на каждом из отопительных приборов. Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен кранами  “Маевского” на каждом отопительном приборе.

Все уклоны трубопроводов предусмотреть против движения теплоносителя, в сторону указанных сливов. При пересечении стен и перекрытий трубопроводы проложить в гильзах.

Балансировка расходов теплоносителя по магистральным трубопроводам осуществляется автоматическими балансировочными регуляторами перепада давления с клапанами-партнерами, расположенных на отводах от распределительного коллектора (см. узел ввода); балансировка расходов на ответвлениях от магистральных трубопроводов осуществляется ручными балансировочными вентилями, расположенных на обратных трубопроводах. Ручные балансировочные вентиля предусмотрены с дренажными штуцерами.

Компенсация тепловых удлинений на магистральных трубопроводах предусмотрена частично за счет самокомпенсации, частично за счет гибких компенсаторов и неподвижных опор.

Потеря напора в системе радиаторного отопления составляет – 1,5 бар.

Давления в системе отопления, согласно данным раздела SM:

- В подающем трубопроводе Р=2,5 бар;

- В обратном трубопроводе P=1,5 бар;

- Статическое давление P=0,65 бар;

Объем системы отопления составляет 2600 л.

Перед гидравлическими испытаниями систему рекомендуется промыть, испытание системы производится при давлении 1,25 Рраб. в течении 1 часа (после удаления воздуха из системы). При этом падение давления не должно быть более 0,06 бар. в течении 30 мин. Максимальное падение давления 0,02 бар.

Подпитка системы отопления осуществляется в а автоматическом режиме, в ИТП.

Для обслуживания, пуско-наладки системы отопления, администрация гимназии обязана   назначить 2 ИТР работника.

Монтаж систем отопления выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.

По желанию заказчика возможна замена материалов и оборудования без ухудшения их технических характеристик, по согласованию с проектировщиком.

Проект системы вентиляции в данном разделе не проектируется.