Date generale

Proiectul Punctului Termic Individual pentru “Liceul Teoretic V. Alexandri” din mun. Balti este elaborat in conformitate cu Conditii Tehnice № 280 din 02.08.19 eliberate de SA “CET Nord”, in corespundere cu:

- NCM G.04.07-2014 “Retele termice”

- CP G.04.13:2016 “Proiectarea punctelor termice”

- G.04.08-2017 “Izolatia termica a utilajului si a conductelor”

- NCM E.03.02-2001 “Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor”

Tipul, sarcina PTI

In proiect se prevede instalarea PTI de tip modul. Sarcina punctului termic este 367,37 kW.

Sursa de caldura

Sursa de caldura pentru PTI sunt retele termice centralizate orasanesti. Conectarea retelelor termice de la Punct Termic Centralizat se executa cu magistrale termice existente DN65. Starea acestora magistralelor termice este functionabila.

Planificare, amplasarea

Punct termic este amplasat in subsolul liceului pe cota -3,300. Suprafata incaprerii constituie 43,4 m². In pardoseala incaperii este prevazuta groapa de descarcare cu dimensiunile 500x500x800h, care se acopera cu grila din metal. Categoria incaperii PTI dupa Normele Antiincendiare este: “E”

Presiunile de calcul

- In conducta tur conturului primar initiala: P1=6,0 bar;

- In conducta retur conturului primar: P2=4,7 bar;

- In conducta tur conturului secundar: P1.1=2,0 bar;

- In conducta retur conturului secundar: P2.1=1,0 bar;

- Presiunea statica in conturul secundar: Pst.=0,7 bar;

- Presiunea apei rece din retele orasenesti la intrarea in PTI: 2,5 bar.

Temperaturile de calcul

- In sistemul de termoficare caloriferilor sistemei de pregatire ACM (apei calde menagere):

T1/T2 – 95/57,5 °С;

- In sistemul de incalzire (conturul secundar): T11/T21 - 80/60 °С;

- Parametrii circuitelor sistemei prepararii ACM: A1/T3 -  5/60 °С.

Schema de principiu a PTI

Conectarea PTI la consumatori este realizata in modul urmator:

- Conturul sistemei de incalzire dupa schema independenta;

- Conturul pregatirii apei calde menagere dupa schema independenta;

- Sistemul de drenare prevede 2 pompe de alimentare (1 lucratoare/1 de rezerva). Evacuarea agentului termic se efectueaza din put de drenare dupa preracirea.

Echipamentul PTI

PTI include:

- Schimbator de cladura sudat, conturului sistemului de incalzire;

- Schimbator de caldura sudat, conturului sistemei de pregatirie ACM;

- Pompa de incalzire a conturului secundar sistemei de incalzire cu rezerva, pompa de recirculare ACM;

- Regulator de mentinerea diferentei de presiune in conturul primar;

- Vane de reglarea temperaturilor a conturului de incalzire si ACM;

- Sensori de temperaturile de control a PTI si a aerului exterior;

- Aparate de control si masurare.

Automatizarea PTI. Evidenta consumului energiei termice

PTI asigura:

- Reglarea fluxului agentului termic pentru sistemul de incalzire in dependenta de temperaturile aerului exterior

- Reglarea fluxului agentului termic pentru sistemul de prepararea apei calde menagere

- Mentinerea temperaturii constante in conturul de recirculare ACM in dependenta de graficul de consum

- Mentinerea diferentei de presiune a agentului termic in conductele tur/retur la punctul de racordare PTI

- Pentru evidenta consumului de energie termica, pentru umplerea sistemei si alimentarea ei (conturul secundar), in PTC (punct termic centralizat), vezi amplasarea in cap. RT, este prevazut contor de de evidenta energiei termice, livrat in set:

- Integrator

- Debitmetre ultrasonice DN40 pe conducte tur/retur

- Traductori de temperatura PT500

Reducerea nivelului de zgomot

- Racordarea PTI le retele interioare prin conexiunile flexibile

- Utilizarea pompelor cu convertizoare incorporate

Indicatii privind executarea lucrarilor de montare

In calitate de conducte de utilizat tevi din otel electrosudura conform ГОСТ 10704-91. Sudarea tevilor se executa conform ГОСТ 12.3.003-86, cu electrozi de tip Э-42, ГОСТ 9467-75*, tipul de sudura Tp-2, conform desenelor tehnice din seria 5.903-13. Lucrarile de sudura sa se realizeze in conformitate cu prevederile din ГОСТ 16037-80*. In punctele superioare a conductelor se monteaza deaeratoare DN15, iar in punctele inferioare – ventile de drenare. De controlat locurile de sudare cu metoda ultrasunetului. Dupa executarea lucrarilor de sudare, se efectueaza spalarea hidropneumatica conductelor si testarea hidarulica cu presiunile 1,25 presiunei de lucru, dar nu mai putin de 1,6 MPa.

Vopsirea tevilor se executa dupa curatarea lor de murdarie si coroziunii pina la stralucire metalica. Protectie anticorosiva – grund ГФ-021 conform prevederilor din ГОСТ 25129-82* in doua straturi. Retele de apa se vor vopsi cu email pentaftalic ПФ-115 in doua straturi pe suprafata preventiv prelucrata cu grund ГФ-021.

Izolarea tevilor de conectare in PTI se executa cu cilindri din vata minerala, invelite cu foi din aluminiu.  Toate armaturile si conexiunile a PTI monobloc sunt preizolate din uzina.

Transportarea, depozitarea tevilor si detaliilor de profil, constructia si organizarea dariii in expluatare PTI

se executa conform:

- СНиП 3.05.03-85  “Тепловые сети”

- СНиП 3.01.-85  “Организация строительного производства”

- СНиП III-4-80  “Техника безопасности в строительстве”

- Instructiunile si recomandarile producatorului tevilor si detaliilor de profil.

Toate utilajele si materialele trebuie sa fie certificate de Organul National de Certificare a Republicii Moldova.

Sistemul de automatizare a PTI

- Pornirea in mod automat pompelor de rezerva in conturul secundar a sistemei de incalzire (poz.3, poz. K1)

- Mentinerea parametrilor constante in conturul de recirculare ACM: presiunei si temperaturii

- Mentinerea parametrilor necesare de temperatura a agentului termic in conturul secundar sistemei de incalzire, conform automatizarii ecvitermice

- Deschiderea clapetei electromagnetice (poz. 44b) de alimentare a conturului secundar in caz, daca presiunea in contur scade sub 1,5 bar.

Semnalizare si alarma

Semnalizarea prin alarma si prin iluminatie, in caz daca sunt abateri in lucru in PTI:

- Daca a fost defectat unul din echipamente

- Daca a fost sistata electrificarea consumatorilor de energie electrica

- Daca s-a pornit alarma de incendiu in PTI

- Daca in conturul secundar a cazut presiunea sub 1,5 bar

Pina la realizarea tuturor deciziilor luate in acest proiect, el trebuie sa fie coordonat la SA “CET-Nord”.

Orice echipament, si utilaj din PTI de tip modul poate fi inlocuit la analogic a altuia producator, dar fara abateri de caracteristicile tehnice.

Orice schimbare sau inlocuire din echipament de coordonat cu inginer-proiectant.