Электроснабжение

Настоящий раздел проекта теплового пункта первого блока "LTV Alexandri" в г. Бэлць выполнен на основании задания на проектирование, заданий смежных специальностей, отраслевых норм, NCM G.04.10-2016 АИТ, ПУЭ.

Подключение проектируемого распределительного щита АИТ (РЩ) к электросети осуществляется от существующего ГРЩ.

Категория надёжности по электроснабжению - II.

Электроснабжение АИТ выполнено по II категории. Для обеспечения надежности электроснабжения предусмотрена установка источника бесперебойного питания.

Учет электроэнергии существующий. Расположение шкафа учета уточнить по месту.

Основные показатели электроснабжения:

- Напряжение сети			- 380/220 В;

- Установленная мощность 	- 3,97 кВт;

- Расчётная мощность 		- 3,18 кВт;

- Расчётный ток			- 5,29 А;

В качестве распределительного электрощита принят металлический щит типа ЩРн с модульными автоматическими выключателями.

Проектом предусмотрены следующие виды освещение:

-	рабочее - напряжением 220В;

-	ремонтное - напряжением 12В;

-	аварийное (дежурное, освещение безопасности, эвакуационное, в том числе указатели "Выход") - напряжением 220В;

В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными лампами. Для аварийного освещения приняты светильники со встроенным блоком аварийного питания.

Типы светильников выбраны в зависимости от условий среды.

Освещенности и типы светильников указаны на плане.

Управление освещением осуществляется по месту.

Питающие линии выполняются кабелем марки ВВГнг(А)-LS и частично ВВГнг(А)-FRLS, прокладываемым в поливинилхлоридных трубах по стенам под слоем штукатурки, на скобах и частично в стальной трубе в полу.

Насосы подключаются к блоку управления, поступающему комплектно с моноблочным тепловым пунктом.

Существующая основная система заземления - TN-C.

Разделение PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ выполняется в проектируемом распределительном щите (РЩ).

На вводе в помещение АИТ предусматривается основная система уравнивания потенциалов в соответствии с ПУЭ п. 1.7.82, путем соединения РЕ проводника, стальных труб коммуникаций, металлических частей технологических и строительных конструкций.

Главную заземляющую шину (ГЗШ) установить в проектируемом распределительном щите (РЩ).

Согласно РД 34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" молниезащита здания не требуется.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и NCM G.01.03:2016.

Всё применённое электрооборудование, материалы и изделия, должны быть сертифицированы в Республике Молдова.

Токи о.к.з. определить при лабораторных замерах и проверить аппараты защиты на срабатывание. При несоответствии токов о.к.з. предусмотренной защите, проект необходимо откорректировать.

После получения технологического оборудования и материалов, проектная документация должна быть уточнена, при необходимости откорректирована. В соответствии с требованиями NCM G.01.03:2016 электротехнические устройства могут быть сданы в эксплуатацию только после проведения пуско-наладочных работ (проверки, настройки, испытания).