#### 5 Свидетельство об упаковке

# Изоляторы типа ИОС-35-500-01 УХЛ1 в количестве  36  шт. подвергнуты консервации и упаковке.

Дата упаковки _________________Упаковку произвел_____________________________

Изоляторы упакованы  АО «ЮАИЗ» в г. Перми согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021 и ГОСТ Р 52034-2008.

Изоляторы после упаковки принял:

Мастер _____________________ Овчинникова Е. Н.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям

ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021 и ГОСТ Р 52034-2008 в течение всего срока службы и безвозмездную замену в течение гарантийного срока службы при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изоляторов.

Гарантийный срок службы изоляторов – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет со дня изготовления. Срок службы изоляторов – не менее 30 лет.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии настоящего паспорта на данную партию изоляторов.

7 Реквизиты  АО «ЮАИЗ» в г. Перми

Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 98

Телефоны: (342) 274-09-73, Факс: (342) 274-09-46

E-mail aiz@aiz.ru

8 Заметки по эксплуатации

Влагостойкое цинковое покрытие арматуры изолятора обеспечивает защиту от коррозии в течение всего срока службы изолятора, нанесение дополнительного лакокрасочного покрытия на арматуру с цинковым покрытием в течение его эксплуатации не требуется. В процессе профилактического осмотра и ремонта изолятор должен очищаться от загрязнения, при необходимости должно восстанавливаться влагостойкое покрытие шва армирующей связки.

Условия хранения изолятора в части воздействия климатических факторов – по группам 3, 4, 5, 7, 9 ГОСТ 15150. При хранении по группам 3, 4 (неотапливаемое хранилище, навесы в районах с умеренным и холодным климатом в условно чистой атмосфере) допускается хранить изолятор в упаковке предприятия-изготовителя, при хранении по группам 5, 7, 9 (навесы в районах с умеренным и холодным климатом, открытые площадки) изолятор должен быть распакован.

Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию по ГОСТ 23216 – не более 3 лет.

При монтаже изолятора не допускается использование ударного инструмента. Хрупкое!

## Акционерное общество

## “ЮАИЗ”

производство высоковольтных электроизоляторов

Изолятор керамический опорный стержневой

типа ИОС-35-500-01 УХЛ1

# П А С П О Р Т

1 Общие сведения об изоляторе и условиях его эксплуатации

Изоляторы типа ИОС-35-500-01 УХЛ1 изготовлены в соответствии с ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021  и ГОСТ Р 52034-2008.

Изоляторы предназначены для:

- работы в сетях переменного тока с частотой до 100 Гц, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря;

- эксплуатации в макроклиматических районах с умеренно-холодным климатом, в районах с легкой степенью загрязнения по ГОСТ 9920-89;

- эксплуатации при предельных рабочих температурах от минус 60 С до плюс 40 С.

Предприятие – изготовитель: АО «ЮАИЗ» в г. Перми

Номер партии  02.2024

Дата выпуска  7 февраля 2024 г.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Основные технические характеристики:

| Наименование характеристики | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 195 |
| Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, приложенная к верхнему фланцу, кН: | 5 |
| Масса, кг* | 17,0 |
| *Расчетное значение. Масса изоляторов может изменяться в пределах ± 10% |  |

2.2 Результаты типовых и периодических испытаний:

Протокол № 102-2021

Изоляторы типа ИОС-35-500-01 УХЛ1, выпускаемые  АО «ЮАИЗ» в г. Перми, по результатам типовых и периодических испытаний соответствуют требованиям ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021  и ГОСТ Р 52034-2008.

2.3 Результаты приёмо-сдаточных испытаний:

Изоляторы типа ИОС-35-500-01 УХЛ1 входят в состав технологически однородной партии изоляторов в количестве 36 шт., прошедшей все предусмотренные ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021 и ГОСТ Р 52034-2008 приёмо-сдаточные испытания.

| Наименование основных показателей | Объем выборки | Нормированное значение | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительная высота, мм | 100 % | 440±1,5 | соответствует |
| Испытательная изгибающая сила при приложении к верхнему фланцу, кН | 100 % | 3,5±0,1 | выдержали |
| Стойкость к резкому изменению температуры, ºС | выборочно | Три цикла резких изменений температуры, с перепадом температур (70±2) °С | выдержали |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, кН, более | выборочно | 5 | выдержали |
| Открытая пористость | выборочно | отсутствие | отсутствует |
| Отсутствие видимых дефектов | 100% | отсутствие | отсутствуют |

3 Комплект поставки

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изоляторы типа ИОС-35-500-01 УХЛ1 по заказу ______________от______________ |  |  |
| Паспорт | 1 |  |

4 Свидетельство о приемке

Изоляторы типа ИОС-35-500-01 УХЛ1  в объеме 36 шт

По результатам типовых, периодических, приемо-сдаточных испытаний соответствуют требованиям ТУ 27.90.12.110-294-76935199-2021 и ГОСТ Р 52034-2008, и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

Начальник ОТК ______________________    ________________    _________________

(Ф.И.О.)                                     (подпись)                 (число, месяц, год)