| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mijloace de protecție în asortiment |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Indicator de tensiune 10kV |  |  |  | Tip indicatorului - contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată, cu autotestare, care funcţionează fără împământare a părții de lucru. Tensiunea de operare testată: ≥10kV. Tensiunea de indicare, kV: ≤1,5. Timpul de răspuns al indicatorului: ≤1s. Tip de indicație - luminoasă şi sonoră. Nivel de presiune sonoră: ≥70dB. Parametrii (dimensiunile] indicatorului: - lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru: ≤820mm; - greutate netă: ≤0,6kg. |  |  |  |
| Indicator 35/110kV |  |  |  | Tip indicatorului - contact cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată, cu autotestare, care funcţionează fără împământare a părții de lucru. Tensiunea de operare testată: 35-110kV inclusiv. Tensiunea de indicare, kV: ≤8,75. Timpul de răspuns al indicatorului: ≤1,5s. Tip de indicație: luminoasă şi sonoră. Nivel de presiune sonoră: ≥70 dB. Parametrii (dimensiunile) indicatorului: - lungimea părţii izolatoare pentru 110 kV: ≥1520mm; - lungime mâner: ≥600mm; - lungimea maximă a indicatorului în poziție de lucru: ≥2370mm; - lungimea totală a indicatorului în poziţia de transport: ≤1210mm; - greutate netă: ≤1,0kg. |  |  |  |
| Indicator de tensiune <1000V |  |  |  | Tensiunea: ≥1kV; Tensiunea de indicare: ≤50V; Curentul de scurgere: ≤10mA; Temperatura de lucru: de la -45°C pînă la +45°C; Dimensiunile: ≤215x60x30mm; Greutatea: ≤0,1kg. |  |  |  |
| Manuși electroizolante de latex, ≥clasa 4 |  |  |  | Clasa: ≥4; Categorie: AZMC; Tensiunea maximă de utilizare: 36kV; Tensiunea de încercare: 40kV; Tensiunea de ținere: ≥50kV (străpungere). |  |  |  |
| Bote electroizolante |  |  |  | Înălțimea: ≥160mm; Grosimea tălpi: ≥5,7mm; Grosimea tălpi zona călcâi: ≥8,4mm; Grosimea cizmei: ≥3,9mm; Mărimea: 45-47. |  |  |  |
| Scurtcircuitor mobil monofazat |  |  |  | Nivelul de tensiune de operare: ≥1kV; Curent de rezistență termică, timp de 3 sec: ≥2,3kA; Secţiunea firului de împământar: ≥16mmp; Lungimea firului de împământare: ≥8,0m. |  |  |  |
| Scurtcircuitor mobil trifazat |  |  |  | Nivelul de tensiune de operare: ≥1kV; Curent de rezistență termică,timp de 3 sec: ≥2,5kA; Nummar de tije: 3; Numar de faze: 3; Secțiunea firului de împămâtare: ≥16mmp; Lungimea firului între faze: 0,4-0,6m; Lungimea piesei izolatoare: 30-50mm; Lungimea mânerului: 120-150mm; Lungimea coborârii la pământ: 2-3m. Lungimea totală a clemei cu mâner: 250-280mm. Lungimea totală a firului de împământare: 2,8-3,5m. |  |  |  |
| Scurtcircuitor mobil 10kV |  |  |  | Tensiune de lucru: ≥10kV; Secțiunea firului de împământare: ≥25mmp; Lungimea coborârii la pământ: ≥2,5m; Lungimea firului între faze: ≥1,25m; Curent de rezistență termică timp de 3s: ≥3,6kA; Curent de rezistență electrodinamică: ≥22kA; Lungimea tijei: ≥1100mm; Lungimea părții: ≥800mm; Lumgimea mânerului: ≥300mm. |  |  |  |
| Scurtcircuitor mobil 110kV |  |  |  | Tensiunea de operare: ≥110kV; Secțiunea firului de împământare: ≥25mmp; Lungimea coborârii la pământ: ≥10m; Lungimea conductorului între faze: ≥3,5m; Curent de rezistență termică timp de 3s: ≥3,6kA; Curent de rezistență electrodinamică: ≥22kA. |  |  |  |
| Scara electroizolantă 5m multifuncțională |  |  |  | Lungimea totală: 5-5,5m; Numărul de secțiuni: 4, cu mecanisme de deschidere la 180̊; Mecanismul de deschidere cu blocaj – DA; Acoperire anti-alunecare a treptelor – DA; Durabilitate electrica a fibrei de sticla: ≥2,5 kW/cm; Rezistenta electrica a fibrei de sticla: ≥50 Mohm/m; Sarcina nominală pe treaptă: ≥150kg; Sarcina nominală pe coardă: ≥200kg; Lățime scară: 500-550mm; Distanța între trepte: 200-250 mm. |  |  |  |
| Scara dublă de aluminiu |  |  |  | Înălţimea scării: 2300-2500mm; Lăţimea bazei: 550-600mm; Numărul de trepte: 8-10; Greutate suportată: 150kg. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________