Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Baterii și acumulatoare(repetat) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 Acumulatoare |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. Acumulatoare UPS |  |  |  | Voltage 12 V; Capacity (20 hours discharge to 10.5 V) at 25°C 7.2 Ah; Terminal Type F2; Size 151mm x 65mm x 94mm; Service life 4-6 years; Elements 6; Recharging voltage at 25°C 13.5 - 13.8 VDC; Maximum charging current 2.16A Voltage (cyclic charge) at 25°C 14.4 - 15.0 VDC; Internal resistance 21mΩ Temperature: Nominal working 25°C ± 3°C; Discharge- 20°C~50°C; Charge 0°C~40°C; Storage - 20°C~40°C; Shelf life, taking into account self-discharge, at 25°C no more than 6 months; Weight 2.55 kg Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 4-6 ani echivalent modelului CSB GP1272 F2 Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate. |  |  |
| # 1.2. Acumulatoare UPS |  |  |  | Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity(1.67 VPC @25°C) 34W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 75.34 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 35.50 Max Charge Current (A) 3.40 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 367 Internal Resistance (mΩ) Approx. 17.0 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Weight (kg) 2.70 Size 150.9±2.0mm x 64.8±1.0mm x 98.6±1.0mm Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 6-8 ani echivalent modelului CSB HRL 1234W F2 Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate. |  |  |
| # 1.3. Acumulatoare UPS |  |  |  | Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.67 VPC @25°C) 25W @15min-rate Watts Per Cell (5-Min 1.67 VPC @ 25°) 54.16 Watts Per Cell (15-Min 1.67 VPC @ 25°) 25.67 Max Charge Current (A) 2.50 Max Discharge Current (A) 130 Short Circuit Current (A) 328 Internal Resistance (mΩ) Approx. 19.60 Terminal Type F2 Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant Size 90mm x 70mm x 106mm Weight (kg) Approx. 1.95 Design Life Up to 8 Years in Standby Service at 25°C Operating Temperature Nominal: 25°C Discharge: -15°C - 50°C Charge/Storage: -15°C - 40°C Float Charging Voltage - 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C Eq. Charging Voltage - 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C Self-Discharge - Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C; Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 6-8 ani echivalent modelului CSB HRL 1225W F2 Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate. |  |  |
| # 1.4. Acumulatoare UPS |  |  |  | Voltage (Vdc) 12 V Nominal Capacity (1.75 VPC @25°C) 40 Ah @ 20hr‐rate Ah Capacity (8-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 43.6 Ah Capacity (20-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 48.0 Ah Capacity (8-Hr 1.80 VPC @ 25°C) 43.0 Max Charge Current (A) 12.0 Max Discharge Current (A) 400 Short Circuit Current (A) 1012 Internal Resistance (mΩ) Approx. 8.5 Terminal Type I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt Terminal Torque 51.7±10.3 Kgf∙cm/44.9±9.0 Lbf∙in/ 5.10±1.0 N∙m Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request. Weight (kg., Approx.) 12.92 Design Life Up to 5 Years in Standby Service at 25°C Eurobat (20°C): 3-5 Years Standard Commercial Self-Discharge Less than 10% after 90 days, canbe stored up to 6 months at 25°C; Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C Anul de producere: Nu mai vechi de 6 luni din momentul livrării; Nu necesită mentenanță, durata de exploatare min. 4-5 ani echivalent modelului CSB GP 12400 Se va accepta oferta care respectă toate caracteristicile tehnice solicitate și sunt însoțite de fișe tehnice și certificate de conformitate. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _________________________

*Notă: Coloanele 2, 3, 4, 6, 7 se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Baterii și acumulatoare(repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unita tea de măsu ră |  | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
|  | Lotul nr. 1 Acumulatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31400000-0 | 1.1. Acumulatoare UPS | buc |  | 40 |  |  |  |  | la solicitare în termen de 3-5 zile | MD47ML000000002251206328 |  |
|  | 1.2. Acumulatoare UPS | buc |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Acumulatoare UPS | buc |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Acumulatoare UPS | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

*Notă: se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.