Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Dulapuri pentru servere și echipamente de telecomunicații |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Dulapuri pentru servere și echipamente de telecomunicații |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lotul nr. 1 Dulap rack 19” pentru servere și echipamente IT, cu accesorii incluse |  |  |  | Cerințe Minime: - Standard: EIA-310, rack 19 inch. - Înălțime: 42U. - Lățime externă: 800 mm. - Adâncime: 1000 mm. - Capacitate de încărcare: minim 800 kg distribuite. - Structură din oțel laminat la rece, grosime min. 1,2 mm. - Panouri laterale detașabile, cu închidere rapidă. - Ușă frontală: metalică perforată min. 75%. - Compatibil cu montarea unităților de ventilație pe plafon. - Kit șuruburi, roți și picioare de nivelare incluse. Accesorii suplimentare incluse: Rafturi fixe - 3 bucăți: - Fixare pe 4 puncte, reglabilă. - Spațiu ocupat: max. 1U. - Capacitate de încărcare: minim 60 kg. - Compatibile cu rack-ul propus. - Culoare negru, include kit de prindere. Unități de distribuție energie (PDU) – 2 bucăți: - Montaj: rack 19”, 1U, carcasă aluminiu. - Ieșiri: min. 9 × Schuko (220V). - Cablul de alimentare: 1,8 m, echipat cu mufă IEC 60320 C20 (compatibil cu ieșirea C19 de la UPS). - Capacitate totală: min. 16A, 230V (≈3,6 kW). - Protecție la suprasarcină (siguranță automată). Organizator vertical de cabluri – 2 bucăți (stânga și dreapta): - Rack: 19″, 42U. - Culoare: negru. - Tip: metalic, fără capac. - Dimensiuni: 90 mm lățime × 80 mm (±10 mm) adâncime. - Instalabil pe spate. Organizator cabluri orizontal – 2 bucăți: - Rack 19”, 1U. - Tip: Organizator orizontal cu inele și perie (Brush Panel). - Dimensiuni: adâncime 70–90 mm. - Construcție: metal + perie de trecere cabluri. - Echipat cu minimum 5 inele de ghidare a cablurilor. - Permite trecerea cablurilor patch între switch și organizatorul vertical. - Montaj spate pe rack 19”. - Culoare: negru. - Kit complet de prindere inclus. Banda Velcro pentru organizarea cablurilor – 3 role - Tip: Velcro, reutilizabilă. - Lățime: 20 mm. - Lungime: 5000 mm (5 metri) per rolă. - Culoare: negru. - Utilizare: pentru fixarea și gruparea cablurilor în rack, cu posibilitatea de reutilizare și ajustare. Kit șuruburi cage nuts M6 - 50 bucăți. Patch-corduri rețea – 30 bucăți - Tip: Patch-cord rețea S/FTP Cat.6a (sau echivalent superior). - Conectori: RJ45, tip 8P8C. - Lungimi: - 10 bucăți × 1.5m - 10 bucăți × 2m - 10 bucăți × 3m - Culoare: uniformă (ex. gri/orange/galben) pentru o organizare standard. - Categorie: Cat.6a (suportă 10 Gbps). - Construcție: S/FTP (perechi torsadate ecranate individual + folie generală), pentru reducerea interferențelor. - Înveliș: PVC (pentru flexibilitate și diametru redus). Pachetul va include și serviciul de asamblare a dulapului rack 42U și instalarea organizatoarelor verticale de cablu. Garanție Minim 24 luni. |  |  |  |
| - Lotul nr. 2 Dulap rack 19” pentru echipamente de telecomunicații și rețea, cu accesorii incluse |  |  |  | Cerințe Minime: - Standard: EIA-310, rack 19 inch. - Înălțime: 42U. - Lățime externă: 600 mm. - Adâncime: 600 mm. - Capacitate de încărcare: minim 400 kg distribuite. - Structură din oțel laminat la rece, grosime min. 1,2 mm. - Panouri laterale detașabile, cu închidere rapidă. - Ușă frontală: metalică perforată min. 75%. - Compatibil cu montarea unităților de ventilație pe plafon. - Kit șuruburi, roți și picioare de nivelare incluse. Accesorii suplimentare incluse: Rafturi fixe - 3 bucăți: - Fixare pe 4 puncte, reglabilă. - Spațiu ocupat: max. 1U. - Capacitate de încărcare: minim 30 kg. - Compatibile cu rack-ul propus. - Culoare negru, include kit de prindere. Unități de distribuție energie (PDU) – 1 buc. : - Montaj: rack 19”, 1U, carcasă aluminiu. - Ieșiri: min. 9 × Schuko (220V). - Cablul de alimentare: 1,8 m, echipat cu mufă IEC 60320 C20 (compatibil cu ieșirea C19 de la UPS). - Capacitate totală: min. 16A, 230V (≈3,6 kW). - Protecție la suprasarcină (siguranță automată). Organizatoare cabluri orizontale – 1 buc.: - Rack 19”, 1U. - Tip: cu inele și perie (Brush Panel). - Dimensiuni: adâncime 70–90 mm. - Construcție: metal + perie de trecere cabluri. - Montaj frontal/spate pe rack 19”. - Culoare: negru. Kit șuruburi cage nuts M6 - 50 bucăți. Serviciu inclus: Asamblarea dulapului rack 42U. Garanție Minim 24 luni. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

- Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Dulapuri pentru servere și echipamente de telecomunicații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unita tea de măsu ră |  | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  | Dulapuri pentru servere și echipamente de telecomunicații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48820000-2 | Lotul nr. 1 Dulap rack 19” pentru servere și echipamente IT, cu accesorii incluse | 2 |  | buc |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în decurs de 40 zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Dulap rack 19” pentru echipamente de telecomunicații și rețea, cu accesorii incluse | 1 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________