Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Armătură de secționare pentru conducte

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte |  |  |  |  |  |  |
|  | Vană 30с64нж, Dn350, Pn25 |  |  |  | Vană din oţel 30с64нж, Dn350, Pn25 Vană din oțel cu două discuri cu pană cu un diametru de trecere de 350 mm. Folosit pentru a opri fluxul de gaz, produse petroliere, ulei, apă, abur într-o conductă cu o presiune nominală de 25 kgf/cm2. Montare: flanșă conform GOST 33259-2015, supapa este o pană cu ax retractabil. Lungimea construcției - 550 mm; Greutate - 450-465 kg in functie de producator; Temperatura mediului de lucru - până la 425ºС; Material carcasa – oţel 35L. Metoda de control: manual. |  |  |
|  | Vană 2С-29-2, Dn200, Pn100, cu acționare electrică |  |  |  | Vană închidere cu acţiune electrică, sub sudură. Dimensiune nominală Dn - 200 Presiune nominală MPa (kgf/cm2) - 10(100); Mediu de lucru - apă, abur; Temperatura mediului de lucru - 450º; Etanșeitatea este conform clasei A GOST 9544-2015; Versiunea climatică - UHL; Dimensiuni: Dvn.(diametrul interior) -195mm. Extern -220mm. Lungime-550mm. Conexiune la conductă - sudată; Material carcasa - oţel 25L. Metoda de comandă a acționării electrice - AUMA SA14.6-F14-380/50/3-22. |  |  |
|  | Vană 30с76нж, Dn50, Pn63 |  |  |  | Vană din oţel 30с76нж, Dn50 Pn63. Vană din oțel cu pană cu disc dublu cu un ax retractabil cu un diametru de trecere de 50 mm. Folosit pentru a opri fluxul de gaz, produse petroliere, ulei, apă, abur într-o conductă cu o presiune nominală de 63 kgf/cm2. Tipul de obturator este o pană cu ax retractabil. Metoda de control: manual. Tip racord – flanșă. Lungimea construcției – 250 mm. Temperatura mediului de lucru - până la 425 ºС. Material carcasa –oţel 25L. |  |  |
|  | Vană 30с15нж, Dn200, Pn40 |  |  |  | Vană din oţel 30с15нж, Dn200 Pn40. Vană din oțel cu pană cu disc dublu cu un ax retractabil cu un diametru de trecere de 200 mm. Folosit pentru a opri fluxul de gaz, petrol, produse petroliere, apă, abur într-o conductă cu o presiune nominală de 40 kgf/cm2. Tipul de obturator este o pană cu ax retractabil. Metoda de control: manual. Tip racordare – flanșă conform GOST 33259-2015; Lungimea construcției - 419 mm. Temperatura mediului de lucru - până la 425 ºС. Material carcasa –oțel 25L. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn10 |  |  |  | Vană fontă cu flanșă 30ч6бр, DN80mm, Pn10, Lungimea de fabricație 210mm. Conexiune-flanșe cu 4 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn10 |  |  |  | Vană fontă cu flanșă 30ч6бр, DN100mm, Pn10, Lungimea de fabricație 230mm. Conexiune-flanșe cu 8 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn10 |  |  |  | Vană fontă cu flanșă 30ч6бр, DN150mm, Pn10, Lungimea de fabricație 280mm. Conexiune-flanșe cu 8 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn200, Pn10 |  |  |  | Vană fontă cu flanșă 30ч6бр, DN200mm, Pn10, Lungimea de fabricație 330mm. Conexiune-flanșe cu 8 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC. |  |  |
|  | Supapă de închidere 15ч76п2 Dn100 Pn10, cu diafragmă căptușită cu fluoroplast, flanșe |  |  |  | Temperatura mediului de lucru-60grC. Mediu-acid. Tip de conexiune-flanșe. |  |  |
|  | Compensator din cauciuc cu flanșă Dn150 Pn10, EPDM, antivibrație |  |  |  | Temperatura de lucru-40grC. |  |  |
|  | Vană din fontă cu sertar-pană, cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*C |  |  |  | Vană din fontă cu sertar-pană, cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*C |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn25 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn25 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn10 |  |  |  | Vană fontă cu flanșă 30ч6бр, DN50mm, Pn10, Lungimea de fabricație 180mm. Conexiune-flanșe cu 4 găuri. Temperatura maximă a fluidului-40grC. |  |  |
|  | Supapă de închidere cu ac Dn15 Pn160 FI-FI (FF) M20x1,5, din oțel |  |  |  | Supapă de închidere cu ac Dn15 Pn160 FI-FI (FF) M20x1,5, din oțel (Вентиль игольчатый ВИ160 Dn15) |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn15 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox |  |  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn15 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn32 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox |  |  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn32 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox |  |  |
|  | Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox |  |  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox |  |  |
|  | Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn50 Pn16 Tmax120*C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox |  |  |  | Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn50 Pn16 Tmax120*C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox |  |  |
|  | Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn65 Pn16 Tmax120*C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox |  |  |  | Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn65 Pn16 Tmax120*C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox |  |  |
|  | Compensator din cauciuc cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*C, oțel zincat+EPDM, antivibrație |  |  |  | Compensator din cauciuc cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*C, oțel zincat+EPDM, antivibrație |  |  |
|  | Compensator din cauciuc cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*C, oțel zincat+EPDM, antivibrație |  |  |  | Compensator din cauciuc cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*C, oțel zincat+EPDM, antivibrație |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanşe. Dn50, Pnl6 Tip acţionare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanşe. Material corp - fontă cenuşie. Suprafaţă de etanșare - alamă. Etanşare pe ax - presgarnitură, între corp şi capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanşe. Dn80, Pnl6 Tip acţionare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanşe. Material corp - fontă cenuşie. Suprafaţă de etanșare - alamă. Etanşare pe ax - presgarnitură, între corp şi capac - paronit. |  |  |
|  | Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16 |  |  |  | Vană fontă cu ax ascendent 30Ч6Бр, cu flanşe. Dn100, Pnl6 Tip acţionare - manual. Mediu de lucru - apă, abur. Temperatura maximă de lucru - 225°C. Tip montare - flanşe. Material corp - fontă cenuşie. Suprafaţă de etanșare - alamă. Etanşare pe ax - presgarnitură, între corp şi capac - paronit. |  |  |
|  | Supapă de închidere 999-20, Dn20, Pn100 |  |  |  | Supapă de închidere a presetupei din oțel (supapă). Metoda de conectare - sudare. Mediu de lucru - abur. Temperatura medie - până la 545°C. Metoda de control - volant. Drive - manual. Material produs - oțel 12Х1МФ. Diametrul nominal, mm - 20. Greutate, kg - 5,4. Lungime, mm - 160. |  |  |
|  | Clapetă de închidere Т 107Б, Dn50 Pn100, ТУ 108.21.272-2004 |  |  |  | Supapă de închidere (supapă) cu volantă. Material produs (carcasă) - oțel 25L. Metoda de conectare: sudare. Mediu de lucru - abur, apă. Temperatura medie - până la 450°C. Controlul este manual. Diametru nominal, mm - 50. Presiune condiționată, MPa - 10,0. Lungime, mm - 343. Înălțime, mm - 405. Greutate, kg - 28,9 |  |  |
|  | Lot 2. Armătură de secționare pentru stațiile de pompare și punctele de retenție și reglare |  |  |  |  |  |  |
|  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=1,2 Pnmc=4,3 Qmin/max=45/700m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare |  |  |  | Regulator de presiune cu componente din materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Funcționare independentă, fără sursă de energie externă. Graficul de temperatură în sistemul de termoficare este anexat. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Presiunea nominală de 16 bar; Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur prin modificarea secțiunii de trecere a supapei. Presiunea existentă în conducta retur – 1,2 bar; Presiunea necesară pentru menținere în conductă – 4,3 bar. Fără drenare; Debitul min - max. 45 - 700 m3/h; SUPLIMENTAR: Pachetul de piese de schimb strict necesar pentru întreținerea clapetei cu regulator de presiune pe întreaga durată de viață indicată de producător, dar nu mai puțin de 20 de ani. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator de presiune în aval Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=10,5 Pnmc=8,0 Qmin/max=80/1350m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare |  |  |  | Regulator de presiune cu componente din materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Funcționare independentă, fără sursă de energie externă. Graficul de temperatură în sistemul de termoficare este anexat. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Presiunea nominală de 16 bar; Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta tur prin modificarea secțiunii de trecere a supapei. Presiunea existentă în conducta tur – 10,5 bar; Presiunea necesară pentru menținere în conductă – 8,0 bar. Fără drenare; Debitul min - max. 80 - 1350 m3/h; SUPLIMENTAR: Pachetul de piese de schimb strict necesar pentru întreținerea clapetei cu regulator de presiune pe întreaga durată de viață indicată de producător, dar nu mai puțin de 20 de ani. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=1,7 Pnmc=3,0 Qmin/max=70/1090m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare |  |  |  | Regulator de presiune cu componente din materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Funcționare independentă, fără sursă de energie externă. Graficul de temperatură în sistemul de termoficare este anexat. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Presiunea nominală de 16 bar; Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur prin modificarea secțiunii de trecere a supapei. Presiunea existentă în conducta retur – 1,7 bar; Presiunea necesară pentru menținere în conductă – 3,0 bar. Fără drenare; Debitul min - max. 70 - 1090 m3/h; SUPLIMENTAR: Pachetul de piese de schimb strict necesar pentru întreținerea clapetei cu regulator de presiune pe întreaga durată de viață indicată de producător, dar nu mai puțin de 20 de ani. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=0,8 Pnmc=3,8 Qmin/max=20/360m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare |  |  |  | Regulator de presiune cu componente din materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Funcționare independentă, fără sursă de energie externă. Graficul de temperatură în sistemul de termoficare este anexat. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Presiunea nominală de 16 bar; Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur prin modificarea secțiunii de trecere a supapei. Presiunea existentă în conducta retur – 0,8 bar; Presiunea necesară pentru menținere în conductă – 3,8 bar. Fără drenare; Debitul min - max. 20 - 360 m3/h; SUPLIMENTAR: Pachetul de piese de schimb strict necesar pentru întreținerea clapetei cu regulator de presiune pe întreaga durată de viață indicată de producător, dar nu mai puțin de 20 de ani. |  |  |
|  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=2,2 Pnmc=4,3 Qmin/max=35/550m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare |  |  |  | Regulator de presiune cu componente din materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante. Funcționare independentă, fără sursă de energie externă. Graficul de temperatură în sistemul de termoficare este anexat. Echipamentul va asigura o funcționare fiabilă la temperaturi ale agentului termic de până la 120°C. Presiunea nominală de 16 bar; Regulatorul va acționa automat pentru a menține presiunea agentului termic în conducta retur prin modificarea secțiunii de trecere a supapei. Presiunea existentă în conducta retur – 2,2 bar; Presiunea necesară pentru menținere în conductă – 4,3 bar. Fără drenare; Debitul min - max. 35 - 550 m3/h; SUPLIMENTAR: Pachetul de piese de schimb strict necesar pentru întreținerea clapetei cu regulator de presiune pe întreaga durată de viață indicată de producător, dar nu mai puțin de 20 de ani. |  |  |
|  | Supapă de siguranță cu acționare prin presiune, unidirecțională Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=4,6 Pacț=7,2bar Qmin/max=100/1500m3/h, fără drenaj |  |  |  | Clapetă de siguranță cu acționare prin presiune, de tip unidirecțional; Funcționarea fiabilă a echipamentului la temperatura agentului termic până la 120 °C. Presiunea nominală 16 bar; Presiunea existentă în conducta retur – 4,6 bar. Acționarea supapei de siguranță - 7,2 bar. Debitul min - max. 100 - 1500 m3/h; Alte caracteristici: Acționare rapidă, fiabilitate ridicată, reducerea riscului de scurgeri în timpul operării. Fără drenare. |  |  |
|  | Supapă de siguranță cu acționare prin presiune, unidirecțională Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=4,5 Pacț=5,5bar Qmin/max=100/1500m3/h, fără drenaj |  |  |  | Clapetă de siguranță cu acționare prin presiune, de tip unidirecțional; Funcționarea fiabilă a echipamentului la temperatura agentului termic până la 120 °C. Presiunea nominală 16 bar; Presiunea existentă în conducta retur – 4,5 bar. Acționarea supapei de siguranță – 5,5 bar. Debitul min - max. 100 - 1500 m3/h; Alte caracteristici: Acționare rapidă, fiabilitate ridicată, reducerea riscului de scurgeri în timpul operării. Fără drenare. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Armătură de secționare pentru conducte

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Armătură de secționare pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 90 zile. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Vană 30с64нж, Dn350, Pn25 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 2С-29-2, Dn200, Pn100, cu acționare electrică | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с76нж, Dn50, Pn63 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30с15нж, Dn200, Pn40 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn10 | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn10 | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn150, Pn10 | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn200, Pn10 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de închidere 15ч76п2 Dn100 Pn10, cu diafragmă căptușită cu fluoroplast, flanșe | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator din cauciuc cu flanșă Dn150 Pn10, EPDM, antivibrație | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană din fontă cu sertar-pană, cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*C | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn200 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn150 Pn25 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn100 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă cu flanșe Dn40 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, marca oțel 20 | buc | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn10 | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de închidere cu ac Dn15 Pn160 FI-FI (FF) M20x1,5, din oțel | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn15 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox | buc | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn32 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robinet cu bilă sub sudură Dn40 Pn16 Tmax120*C, trecere totală, pentru apă, corp din oțel, element de închidere din oțel inox | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn50 Pn16 Tmax120*C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filtru-colector de nămol din fontă Y Dn65 Pn16 Tmax120*C, cu flanșe, element de filtrare din oțel inox | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator din cauciuc cu flanșe Dn50 Pn16 Tmax120*C, oțel zincat+EPDM, antivibrație | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator din cauciuc cu flanșe Dn80 Pn16 Tmax120*C, oțel zincat+EPDM, antivibrație | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn50, Pn16 | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn80, Pn16 | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vană 30Ч6Бр, Dn100, Pn16 | buc | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de închidere 999-20, Dn20, Pn100 | buc | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă de închidere Т 107Б, Dn50 Pn100, ТУ 108.21.272-2004 | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lot 2. Armătură de secționare pentru stațiile de pompare și punctele de retenție și reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=1,2 Pnmc=4,3 Qmin/max=45/700m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă cu regulator de presiune în aval Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=10,5 Pnmc=8,0 Qmin/max=80/1350m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=1,7 Pnmc=3,0 Qmin/max=70/1090m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=0,8 Pnmc=3,8 Qmin/max=20/360m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clapetă cu regulator de presiune în amonte Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=2,2 Pnmc=4,3 Qmin/max=35/550m3/h, fără energie externă, lichid, fără drenare | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de siguranță cu acționare prin presiune, unidirecțională Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=4,6 Pacț=7,2bar Qmin/max=100/1500m3/h, fără drenaj | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supapă de siguranță cu acționare prin presiune, unidirecțională Tmax=min 120*C Pn=16 Pc=4,5 Pacț=5,5bar Qmin/max=100/1500m3/h, fără drenaj | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: