Caiet de sarcini

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a rezervorului apelor de spălare a filtrelor.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45200000-9 | # Reparația capitală a rezervorului apelor de spălare a filtrelor Na-cationit a instalației de dedurizare a apei ( înlocuirea fundului, a brâurilor nr.1, 2, 3, pilonului și betonarea fundației rezervorului) | unit | 1 | Conform p.2, 10 și Listei cu cantitățile de lucrări ( formular nr.1) | 850.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 850.000,0 |

1. Descriere generală.  Termeni de execuție.

1.1  Lucrările vor fi realizate:  mun. Chișinău, str. Meșterul Manole,3.

1.4  Perioada de executare a lucrărilor: 16 aprilie 2026  – 15 septembrie 2026.

2. Materiale, reglementări tehnice și standarde utilizate, cerințe față de calitatea acestora

2.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 1”, vor fi asigurate de către Executant. Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

2.2  Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor  în vigoare. (vezi pct. 10) și să fie conformă certificatului care atestă calitatea lor.

2.3  Materiale utilizate: foi din metal cu grosimea de 6 mm ( oțel 20, oțel 09Г2С, P265GH sau alt analog), țeavă din oțel (oțel 20, oțel 3сп, oțel 09Г2С, P265GH  sau analog EU) cu DN-426x8mm și L ~ 6 m, electrozi pentru sudură, beton, nisip, disc abraziv, nisip, pietriș, ciment, saltele din vată minerală, tablă zincată, țeavă neagră, foii de metal, cuie, buloane, piulițe, șaibe, sirmă, electrozi, șuruburi, cornier (construcție metalică profilată), etc.

2.4 Cerințe tehnice față de materialele utilizate:

-  foaia din metal: grosimea metalului – 6 mm,  raport minim de elongație ≥ 25 %, rezistență la tracțiune min. 410 MPa. Fracția de masă a elementelor din oțel: Carbon - 0,17-0,24%; Siliciu - 0,12-0,3%; Mangan – 0,35-0,65%,

Sulf - ≤ 0,04%;

- conducta din metal: grosimea metalului – 6 mm, rezistență la tracțiune - 410-550 MPa. Compoziția: Carbon - 0,17–0,24%, Mangan - 0,35–0,65% și Silicon - 0,17–0,37%;

- vata minerală: rezistență la temperaturi înalte (t =100°C), ​​grosimea– 100 mm, densitatea 35-70 kg/m3, conductivitatea termică a vatei minerale λ = 0,035-0,040 W/(m K).

3. Furnizarea, transportarea, păstrarea, depozitarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea

construcțiilor, utilajelor și a terenurilor aferente

3.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului. 3.2 În timpul desfășurării lucrărilor și în timpul demontării utilajului vechi, Executantul este obligat să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugeri utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc. La demontarea utilajului de către Executant, toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Executantul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

3.3 După finalizarea  lucrărilor  - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile formate - din contul Executantului.

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

4.1 Lucrărilor vor fi executate în baza autorizației de lucru, emisă de către Beneficiar.

4.2 Executantul va pregăti pentru verificare și va verifica rosturile de sudură, cu prezentarea ulterioară a rapoartelor de control a rosturilor de sudură.

4.3 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu cerințele standardului EN 1708-1:2010.

4.4 În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de  specificul și condițiile de exploatare a utilajului prin respectarea cerințelor documentației tehnice -normative ale Beneficiarului (instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, proiectul, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

4.5 În cazul apariției defectelor în momentul realizării lucrărilor de reparație a rezervorului apelor de spălare a filtrelor Na-cationit, Executantul în termen de 1 zi va informa responsabilii Beneficiarului, după ce se va întocmi actul de defectare coordonat cu Executorul și Beneficiarul.  Înlăturarea defecțiunilor/ lucrărilor ascunse  se va realiza  doar cu acordul Beneficiarului.

4.6 Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după transportarea/evacuarea deșeurilor. Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul. 4.7 După finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

4.8 Raportul tehnic de executare a lucrărilor, în original va fi vizat cu semnătura conducătorului și autentificat cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:

4.8.1 Raport de control nedistructiv al cordoanelor de sudură executate de către specialiștii certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

4.8.2 Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

4.8.3 Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

4.8.4 Certificatele de calitate ale materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a);

4.8.5 Copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv.

4.9 Executantul are obligațiunea de a supraveghea lucrările, de a asigura cu forța de muncă, cu materiale necesare, etc. Acesta își asumă responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier.

4.10 Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

4.11 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul beneficiarului  „TERMOELECTRICA” S.A.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

5.2 La constatarea viciilor va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și Executantului.

5.3 Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 5-10 zile lucrătoare, din data recepționării scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare  Beneficiarului.

5.4 Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

5.5 Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de Sarcini dat,  și anume conform cerințelor stipulate în Anexa nr.1 din contul Executantului.

6. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

6.1 Toate lucrările de demontare și restabilirea a izolației termice ale rezervorului, precum și demontarea/montarea conductelor de legătură a rezervorului din partea inferioară, vor fi efectuate de către Executant.

7. Volumul lucrărilor de reparație și cerințele față de realizarea lucrărilor:

Lucrările constau în:

7.1 Demontarea și montarea izolației – desfacerea protecțiilor și termoizolației vechi și montarea celei noi.

7.2 Deconectarea conductelor de legătură ale rezervorului și montarea lor după finalizarea lucrărilor.

7.3 Confecționarea și montarea construcțiilor metalice – suporturi temporare.

7.4 Schimbarea pilonului (demontarea și montarea pilonului) cu diametru DN = 426x8 mm și înălțimea de H=6 m.

7.5 Demontarea și apoi montarea fundului rezervorului cu suprafața de 50,25 m2.

7.6 Demolarea betonului vechi, săparea manuală. Umplerea compactă  cu pietriș, turnarea betonului în fundații.

7.7 Demontarea și montarea brâurilor nr.1, 2, 3 ale rezervorului.

7.8 Sudarea pe contur a plăcilor de oțel și efectuarea controlului sudurilor cu ultrasunete și cu lichide penetrante.

7.9 Transportarea deșeurilor.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare

pentru executarea lucrărilor:

8.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: aparat de sudură, compresor de presiune joasă, mașina de tăiat cu disc abraziv, perforator, utilaj de ridicare, automacara, mijloc de transport pentru transportarea materialelor și deșeurilor, aparate și ustensile utilizate  în procesul controlului nedistructiv,  schelă metalică tubulară, instrumente de lucru, defectoscop ultrasonic, etc.

9. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

9.1 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

9.2 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de derulare a contractului.

9.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024. https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

9.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

9.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale  -  k= 1,15 conform pct.5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

9.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

10.    Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-67:2004 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 2 | NRS 35-05-32:2001 | ### Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |
| 3 | NSR 35-03-96:2008 | ### Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
| 4 | NRS 35-03-73:2006 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat |
| 5 | LP 186 | ### LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securității și sănătății în muncă |
| 6 | NRS 35-05-43:2002 | ### Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 7 | SM EN ISO 12241:2022 | ### Izolarea termică a echipamentelor din clădiri și a instalațiilor industriale. |
| 8 | NCM G.04.08:2018 | ### Izolația termică a utilajului și a conductelor |
| 9 | SM SR EN 10080.2014 | ### Oțeluri pentru armarea betonului. Oțeluri sudabile pentru beton armat. |
| 10 | EN ISO 17637 | ### Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 11 | SR EN 571-1 | ### Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
| 12 | EN ISO 11666 | ### Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

11.1 Declarație privind lista principalelor lucrări similare de montare, reparare a rezervoarelor, executate în ultimii 5 ani de activitate. Prezentarea recomandărilor de la alte întreprinderi și copia contractelor pentru lucrări similare sunt un avantaj;

11.2 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

11.3 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

11.4 Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

11.5 Specificații tehnice ale materialelor care vor fi utilizate

11.6 Lista completă a personalului și calificarea personalului care va fi implicat la executarea  lucrărilor.

11.7 Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor și personalului implicat la realizarea lucrărilor.

11.8 Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

11.9 Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv.

12. Cerințe de mentenanță:

12.1 Perioada de garanție va fi de 60 luni pentru lucrări, din data recepției finale, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

12.2 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

13. Volumul detaliat al lucrărilor necesare de executat.

| Reparatia capitala a rezervorului apelor de spalare (БОтВ) a filtrelor a instalatiei de dedurizare a apei de Na-cationit cu V - 300m3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БОтВ si betonarea fundamentului К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea si montarea izolatiei la rezervor |  |  |
| 1 | RpIzD39A1 | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu.Pentru executarea in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 155,00 |
| 2 | RpIzD43B | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu saltele din orice material izolant la valume si suprafite complicate | m2 | 155,00 |
| 3 | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Монтаж креплений для термоизоляции на аппараты - сталь д=5,5мм) общая длина катанки 5,5мм составляет 61м | m2 | 11,30 |
| 4 | RpIzD06A1 | Termoizolarea aparatelor cu din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura de sirma zincata imbracate pe ambele fete confectionate pe santier, avind grosimea de 100mm, la volume sau suprafete simple.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune, | m2 | 155,00 |
| 5 | RpIzD20B1.2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0.5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare.Pentru confectionarea virolelor si segmentilor in ateliere centralizate | m2 | 155,00 |
| 6 | RpIzD20B2 | Protectia termoizolatiei la aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 155,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontarea/pregatire. Демонтажные работы/подготовительные для производства работ /обвязки БОтВ |  |  |
| 7 | M1M09F | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 100 mm | per | 2,00 |
| 8 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm (Dn100mm) | m | 3,00 |
| 9 | RpIC09C1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Dn100mm) | m | 3,00 |
| 10 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm | buc | 2,00 |
| 11 | TfB05F2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 2,00 |
| 12 | RpID23C | Demontarea vana, cu diametrul 100 mm | buc | 1,00 |
| 13 | RpID04C | Montarea vana, cu diametrul nominal de 100 mm Material din demontarea | buc | 1,00 |
| 14 | RpIC38E | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm (Demontarea cotului Dn100 - 1 buc) | buc | 1,00 |
| 15 | RpIC36D | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm mm (Montarea cotului Dn100 - 1 buc) Material Beneficiarului | buc | 1,00 |
| 16 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm (Dn100mm) | m | 0,10 |
| 17 | RpIC09C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Dn100mm) | m | 0,10 |
| 18 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разбивка бетонного бортика В=0,15м в основании стенки бака - по периметру) | m3 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Вспомогательные работы - временные опоры для верхней части бака при демонтаже обечаек |  |  |
| 19 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport temporar (Изготовление временных опор для верхней части бака на период производства работ) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi) | kg | 1 373,00 |
| 20 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий временных опорных конструкций для верхней части бака) | kg | 1 373,00 |
| 21 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) (внутри и снаружи бака) | m2 | 136,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Instalarea Устройство люка-лаза Ду-830мм /демонтаж-монтаж/ |  |  |
| 22 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Срезка патрубка люка-лаза D-830мм) | m | 2,60 |
| 23 | M1M09R | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 800 mm (Демонтаж патрубка люка-лаза D-830мм) | per | 1,00 |
| 24 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Резка отверстия в корпусе бака /обечайке/ под установку люка) | m | 2,60 |
| 25 | AcE51L | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 800 mm (Обратный монтах в стенку бака стального патрубка , D-830 мм L=0,5м) | piesa | 1,00 |
| 26 | TfB05R1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 830 (Mонтаж крышки люка) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Schimbarea pilonului (6.1m) |  |  |
| 27 | RpIC20E1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219x5.5-273x9 mm (D426mm) k=2 | m | 6,10 |
| 28 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий опор для центральной стойки) | kg | 111,00 |
| 29 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport pilonului (Монтаж опорной пластины для стойки 2шт)) (Constructie metalice suport pilonului (лист б=12мм)) | kg | 47,10 |
| 30 | RpIC09E1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul 219x5.5 - 273x9 mm (D=426x8.0mm) k=2 | m | 6,10 |
| 31 | CH10C | Confectionare si montare constructii metalice - suport pilonului kg (Изготовление и установка металлоконструкий опор для усиления центральной стойки Д-500мм из шлеллера №14) (Constructie metalice profilate diferite pentru suporturi Швеллер №14) | kg | 111,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Schimbarea fundului |  |  |
| 32 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii Резка днища Бака | m | 63,00 |
| 33 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) | kg | 1 716,00 |
| 34 | TsA19C | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare - Разработка вручную - разравнивание грунта под снятым днищем на Н=0,3м | m3 | 13,00 |
| 35 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu Обратная подсыпка грунта с выравниванием и уплотнением | m3 | 5,00 |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Н=0,1м | m3 | 5,00 |
| 37 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura d=12) | kg | 801,00 |
| 38 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Устройство бетонного основания бака Н=0,15-0,2м | m3 | 13,00 |
| 39 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 7,70 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari de instalare |  |  |
| 40 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Сборка днища внутри бака 57.9 м стыков швов за 3 раза =173.6м | m | 173,60 |
| 41 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime Сварка горизонтальных швов стенок | m | 293,60 |
| 42 | Материал | Сталь листовая б=6мм S=52.78m2 /с учетом раскроя 54м2, 6 листов) | kg | 2 486,00 |
| 43 | Материал | Сталь листовая б=6мм для подкладных пластин 48.5х0,05=2,48м2 | kg | 114,50 |
|  |  | Capitolul 1.8. Polizarea si control sudurilor |  |  |
| 44 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv (Внутренняя полировка сварных швов оборудования, с целью выполнения испытания без разрушения образца) | m | 95,24 |
| 45 | M1L23A | Controlul cu lichide penetrante al sudurii la utilaje tehnologice si conducte | m | 95,24 |
|  |  | Capitolul 1.9. Transportarea elementelor noi si demontate in zona lucrarilor |  |  |
| 46 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка демонтированной изоляции оборудования к месту временного складирования) | t | 1,90 |
| 47 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime Перемещение ручными средствами из зоны работ демонтированных элементов 4,44т обечайки + 2,97т днище +0,5т стойка+0,54т металлоконструкции=8,447 | t | 8,447 |
| 48 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Перемещение ручными средствами по площадке демонтированных элементов к месту складирования расст 25м K=2.5 | t | 8,447 |
| 49 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Перемещение ручными средствами из зоны работ новых элементов 4,44т обечайки + 2,97т днище +0,5т стойка+0,111т металлоконструкции=8,018+1,716т м/констр опор =9,734 | t | 9,734 |
| 50 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Перемещение ручными средствами по площадке новых элементов от места складирования расст .25м K=2.5) | t | 9,734 |
| 51 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime Перемещение ручными средствами из зоны работ старого бетона | t | 9,60 |
| 52 | RpCU09E1 k=2.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga Перемещение ручными средствами по площадке старого бетона расст 25м K=2.5 | t | 9,60 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea deseuri |  |  |
| 53 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata, beton vechi si metal uzat) | t | 20,00 |
| 54 | TsI50B10 | Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (izolarea uzata si beton vechi) | t | 11,50 |
| 55 | TsI50A1 | Transportarea constructie metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit | t | 8,50 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari cu automacara |  |  |
| 56 | CL51A adapt | Automacara pentru sustinerea acoperisului rezervorului in timpul schimbarii pilonului central. (Folosirea doar automacara - 1.2 h-ut si muncitor - 1.2 h-om) | t | 10,00 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de montare / К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 57 | M1A05A k=0,7 | Demontare recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t Демонтаж нижних обечаек - цилиндрической части Бака ПВ D-8,53м, Н=1,5м- 40,17м2х3buc=120.51m2, сталь б=6мм К=0,5 | t | 4,44 |
| 58 | M1A05A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel carbon, livrate in tole prelucrate (sanfrenate si valtuite), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 t Монтаж новых нижних обечаек - цилиндрической части Бака ПВ D-8.53м, Н=1,5м- 120.51м2, сталь б=6мм /с учетом 1 шва приварки по периметру бака на каждой обечайки | t | 4,44 |
|  |  | Capitolul 5. Costul utilaj |  |  |
| 59 |  | Элементы - обечайки Бака ПВ (Н=1,5м, S= 40.17m2x3buc=120.51м2) б=6мм | t | 4,44 |