| Обозначение элемента в конструкции кабеля ( в стандарте VDE) | Расшифровка обозначения |
| --- | --- |
| Тип кабеля |  |
| N | Силовые кабели |
| H | Согласованный тип |
| Номинальное напряжение (провода силовые для электрических установок) |  |
| 03 | 300/300 В |
| 05 | 300/500 В |
| 07 | 450/750 В |
| Токопроводящая жила |  |
| Cu (или отсутствие обозначения) | медные жилы |
| A, Al | алюминиевые жилы |
| Изоляция |  |
| Y, PVC | Поливинилхлорид (ПВХ, силовые кабели) |
| V | Поливинилхлорид (ПВХ,провода силовые для электрических установок)) |
| G | Резина (силовые кабели) |
| R | Резина (провода силовые для электрических установок) |
| N | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
| S | Кремнийорганическая резина (провода силовые для электрических установок) |
| 2Y | Полиэтилен (силовые кабели) |
| 02Y | Вспененный полиэтилен (силовые кабели) |
| 02Y | Вспененный полиэтилен (силовые кабели) |
| 02YS | Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели) |
| 02YS | Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели) |
| XLPE | Сшитый полиэтилен (силовые кабели) |
| 2X | Сшитый полиэтилен (силовые кабели) |
| Полупроводящий слой (силовые кабели) |  |
| H | Полупроводящий слой |
| Экран, наполнитель (силовые кабели) |  |
| C, S | Концентрический проводник или экран, медь |
| A | Алюминиевая фольга |
| F | Кабельный сердечник в оболочке с гидрофобным заполнением |
| F(Y)2Y | Кабельный сердечник с гидрофобным заполнителем в алюминированной оболочке |
| (L)2Y | Кабельный сердечник без заполнителя в алюминированной оболочке |
| Оболочка |  |
| V | Поливинилхлорид (ПВХ,провода силовые для электрических установок) |
| R | Резина (провода силовые для электрических установок) |
| N | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
| Y, PVC | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
| 2Y | Полиэтилен (силовые кабели) |
| Конструкция проводника |  |
| -U | Круглый монолитный (провода силовые для электрических установок) |
| -R | Круглый многопроволочный, гибкий многопроволочный для гибких проводов (провода силовые для электрических установок) |
| -H | Многопроволочный повышенной гибкости (провода силовые для электрических установок) |
| RE, E | Круглый однопроволочный (кабели силовые) |
| RM, M | Круглый многопроволочный (кабели силовые) |
| SE | Секторный монолитный (кабели силовые) |
| SM | Секторный многопроволочный (кабели силовые) |
| F | Гибкий многопроволочный (кабели силовые) |
| Броня (силовые кабели) |  |
| B | Плоская стальная лента |
| STA | Плоская стальная лента |
| SWA | Круглый стальной провод |
| Маркировка (силовые кабели) |  |
| -J | Одна из жил желто-зеленого цвета |
| -O | Без жилы желто-зеленого цвета |
| T | Самонесущие элементы |
| FE180 | Огнестойкость кабеля, время устойчивости к горению |