CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea mijloacelor de protecție, conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul   ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31200000-8 | Lotul 1 Indicatoare de tensiune |  |  |  | 33.450,00 |
|  |  | Indicator de tensiune | buc | 15 | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de 50 până la 1000 V; Tip indicare prezență tensiune: semnal optic; -Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -45°С până la +45°С. | 3.000,00 |
|  |  | Indicator de tensiune | buc | 33 | Indicatorul de tensiune bipolar, conceput pentru a verifica prezența sau absența tensiunii între părțile neizolate purtătoare de curent, precum și între acestea și părțile împământate în instalațiile electrice de curent alternativ la o tensiune nominală de până la 1000 V. - Tip indicare prezență tensiune: semnal optic (LED) pe nivele de tensiune AC/DC 6/12/24/50/120/230/400 V -Indicator de polaritate; -Lățime bandă de măsurare:0,,,60Hz; -Clasă de etanșeitate IP64; | 21.450,00 |
|  |  | Indicator de tensiune | buc | 2 | Tipul indicatorului: cu contact, care funcționează fără împământare a părții de lucru, cu o sursă de alimentare reîncărcabilă încorporată cu autotestare Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Timpul de răspuns: < 1 s Frecventa semnal acustic: 1-4kHz Frecvența întreruperilor: 2-4kHz Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm | 4.000,00 |
|  |  | Indicator de tensiune | buc | 2 | Indicatorul de tensiune bipolar pentru verificarea coincidenței fazelor Tensiune nominala:10 kV Tensiune minimă de indicare: 1,5 kV Tip indicare prezență tensiune: semnal optic-sonor Frecventa semnal acustic: 1-4kHz Frecvența întreruperilor: 2-4kHz Nivelul semnalului acustic: mai mare de 70dB. Buton de auto-testare a funcționalității. Lungimea totală a indicatorului în poziția de lucru - nu mai mult de 1100mm | 5.000,00 |
|  | 31200000-8 | Lotul 2 Mijloace de protecție |  |  |  | 95.300,00 |
|  |  | Plăci electroizolante rigide | buc | 10 | Tensiunea maximă de utilizare 1 kV Material: Sticlotextolit Dimensiuni: 2020*1020*3mm Clasa termică: B Conform SM SR EN 60893-1:2013 | 30.000,00 |
|  |  | Plăci electroizolante rigide | buc | 4 | Tensiunea maximă de utilizare 20 kV Material: Sticlotextolit Dimensiuni: 2000*1000*5mm Clasa termică: B Conform SM SR EN 60893-1:2013 | 18.000,00 |
|  |  | Covoraș dielectric | buc | 5 | Material: cauciuc Tensiunea maximă de utilizare 1 kV Forma suprafața: cu striuri (antiderapantă) Rezistent la propagarea flăcării Rezistent la ulei Rezistent la acid Dimensiuni:750*750*5 mm Conform SM EN 61111:2018 | 1.800,00 |
|  |  | Mănuși dielectrice | buc | 50 | Mănuși dielectrice cu 5 degete din Latex natural destinate în scopuri electrice ca echipament de protecție pentru lucrul sub tensiune peste 1000V AC Lungimea minimală: 350 mm Grosimea minimală: 1 mm Mărimea: 11 Conform SM SR EN 60903:2010 | 36.500,00 |
|  |  | Scurtcircuitor mobil | buc | 2 | Numărul clemelor pentru conectare la conductorul de fază: 3 buc.; Secțiunea cablului de împământare: 25 mm2; Conductorul de cupru acoperit cu silicon transparent; Lungimea cablului de împământare: nu mai puțin de 2,5m; Tensiunea nominală: 10 kV; Lungimea conductorului între faze: nu mai puțin de 1,25 m; Curent de rezistență termică pentru 3 s/4 kA Diapazonul temperaturilor de lucru - 40/+50°C. | 9.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 128.750,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

- SM EN 61936-1:2014/A1:2014 Instalații electrice cu tensiuni alternative nominale mai mari de 1 kV. Partea 1: Reguli comune;

- SM EN IEC 60051-5:2018 Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acțiune directă şi accesoriile lor. Partea 5: Prescripții speciale pentru fazmetre, cosfimetre şi sincronoscoape;

- SM SR EN 60903:2010 Lucrări sub tensiune. Mănuși de material electroizolant;

- SM SR EN 60893-1:2013 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de rășini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 1: Definiții, clasificare și prescripții;

- SM EN 61111:2018 Lucrări sub tensiune. Covoare electroizolante.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunului ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant, trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea bunurilor neconforme cu altele noi.