Caiet de sarcini

- Obiectul Caietului de sarcinii:    Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele

exterioare  a utilajului Sectoarelor de tratare a apei.

| Nr. | Lot | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică. Standarde de referință | Valoarea estimată, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CT Vest |  |  |  | 22 750,00 |
| 1.1. | Lot 1 | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă pe suprafața exterioară a filtrului mecanic de soluție de sare | m2 | 32,5 | Puncte 4,5,13. Anexa nr. 1 |  |
| 1.2. |  | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă pe suprafața exterioară a măsurătorului soluției de sare | m2 | 32,5 | Puncte 4,5,13. Anexa nr. 2 |  |
|  |  | CT Sud |  |  |  | 100 450,00 |
| 2.1. | Lot 2 | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă pe suprafața exterioară a rezervorului de amestec | m2 | 215,0 | Puncte 4,5,13. Anexa nr. 3 |  |
| 2.2. |  | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă pe suprafața exterioară a rezervorului de afânare | m2 | 72,0 | Puncte 4,5,13. Anexa nr. 4 |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 123.200,00 |

2.Descriere generală. Termeni de execuție

- Lucrările vor fi realizate:

pentru lotul nr. 1 și anume sublotul 1.1, 1.2 în volum de 32,5 m2 fiecare la Centrala Termică Vest și pentru lotul nr. 2 și anume sublotul 2.1, 2.2 în volum de 215 m2 și 72 m2 respectiv la Centrala Termică Sud.

- Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv extern:
aprilie – septembrie 2026.

3. Informații și proiectare.

- Lucrările de restabilire a stratului anticoroziv extern vor fi realizate la utilajul instalației de tratare a apei. 70 % din volumul total de lucrări vor fi realizate la înălțimea de 
5 - 7 m.

- Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate.

- Proiect nu se solicită.

4.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului.

- Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare, (a se vedea pct. 13).

- Certificatele de calitate/conformitate ale vopselei și grundului vor fi prezentate până la începerea lucrărilor. Culorile vopselei vor fi diferite (galben, negru, roșu, etc), în conformitate cu cerințele GOST 14202-69 și conform instrucțiunilor locale.

- Materialele utilizate:

Vopseaua poliuretană sau epoxidă și grundul bi-component epoxidic, pe bază de polimeri sintetici, vor avea rezistență față de condițiile climaterice (precipitații atmosferice, razele solare, ultraviolete). Acestea vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:2018, și anume:

- Grundul va fi pe bază de zinc și va conține stabilizator de rugină. Acesta va avea rezistență chimică înaltă – „cr” (cr – chimic rezistente) și rezistență înaltă la temperaturi de până la 40 0C și va fi epoxid, bi-component; aspect- semi-lucios.

- Vopseaua va fi pe bază de doi componenți, componentul de bază fiind vopseaua epoxidă sau epoxi-poliuretană, iar componentul secundar va fi poli-amina sau poliamidă.

- Grupa materialelor de acoperire – a III-a și a IV-a.

- Rezistență chimică – înaltă, „cr”.

- Rezistență la temperaturi de până la 40 0C – înaltă.

- Duritate – înaltă.

- Elasticitate – medie.

- Rezistență la abraziune – medie.

- Densitate – 1,4 ± 0,5 kg/l.

- Aspect – lucios.

- vâscozitatea relativă (35-60 s).

5.Transportarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

- Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

- Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele, vanele, armătura de secționare, etс. și să nu cauzeze murdărirea utilajului din apropiere.

- Materiale utilizate nu se vor lăsa sub acțiunea razelor solare, lângă aparate de încălzire sau în acces deschis.

- La finalizarea lucrărilor, deșeurile (cutii, căldări, perii, ș.a.) vor fi evacuate din contul Executantului.

6.Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

- Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul „TERMOELECTRICA” S.A., după care se va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul.

- Verificarea lucrărilor executate se va executa de către Beneficiar și Executant prin măsurarea grosimii straturilor aplicate cu aparatul de măsurare a grosimii straturilor aplicate.

- Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine.

- Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

7.Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

- În caz de apariție a defectelor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

- La constatarea viciilor, și anume desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv extern, va fi emis un act de defectare/constatare în prezența comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și a Executantului. În termen de până la 30 zile lucrătoare, din data recepționării scrisorii Beneficiarului, Executantul este obligat să remedieze lucrările și/sau defectele.

- Remedierea viciilor va fi efectuată conform cerințelor Caietului de Sarcini dat, și anume conform cerințelor stipulate în Anexa nr.1, nr.2, nr. 3, nr. 4.

8.Volumul lucrărilor de reparație şi echipamentul utilizat

Lucrările constau în:

- Curățarea mecanică a suprafețelor exterioare a metalului cu mașina de șlefuit.

- Desprăfuirea, degresarea, aplicarea unui strat de stabilizator de rugină.

- Vopsirea/Aplicarea a unui strat de grund bi-component epoxidic.

- Vopsirea/Aplicarea a unui strat de vopsea poliuretană sau epoxidă.

- Grosimea totală a straturilor aplicate (vopsea și grund) va fi de minimum 180 µm.

- Aplicarea straturilor de vopsea se va realiza cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

- Lista cu cantitățile de lucrări (detaliate) este prezentată în Anexa nr.1, 2, 3, 4.

- Timpul de uscare a grundului va fi minim de 24 ore. Intervalul de reacoperire cu următorul strat de vopsea va fi minimum 24 ore și maximum 72 ore.

- Timpul de uscare a vopselei va fi minim de 8 ore. Intervalul de reacoperire cu următorul strat de vopsea va fi minimum 8 ore și maximum 48 ore la temperatura de 20°C.

- Uscarea totală a tuturor straturilor va fi de 7 zile, după care utilajul poate fi pus în funcțiune.

9.Articole, produse şi piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare.

10.Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare:

- mijloc de transport pentru transportarea materialelor;

- dispozitiv de ridicare a greutăților;

- discuri abrazive;

- aparat de măsurare a grosimii straturilor, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 5 - 7 m;

- instrumente de lucru;

- mașini de șlefuire;

- aparat de măsurat grosimea straturilor;

- pistol pneumatic de pulverizare fără aer.

11.Definiții

CT Vest – Centrala Termică Vest;

CT Sud – Centrala Termică Sud.

12.Cerințe privind calculul costului

- Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

- Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

- Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul Beneficiarului conform pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

- Condiții de executare a lucrărilor ce diferă de cele normale în devizele și procesele- verbale – k = 1,15 conform pct. 5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

13.Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea CA ANRE Nr.155 | ### Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | CO 34.04.1081-2003 | ### Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | ISO 8501-1-2014 | ### Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности |
|  | NCM E 04.01:2016 | ### Protecția contra acțiunilor mediului ambiant ### Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | ### Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | SM EN ISO 12944-7:2018 | ### Vopsele şi lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de vopsire |

14.Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificațiile tehnice ale vopselei și grundului.

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări, devizul de cheltuieli (Anexa nr. 1, 2, 3, 4).

- Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate.

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, aviz, extras).

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

- Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată cu indicarea numărului necesar de straturi sau grosimea de aplicare. Tehnologia va fi prezentată cu ștampila sau semnătura umedă (scanat) a producătorului;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- În rezultatul efectuării lucrărilor ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative;

15.Cerințe de mentenanță

- Termenul de garanție pentru lucrările este de 60 luni din data recepției.

- În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

- Termenul maxim de restabilire a stratului extern la un obiect va fi de ≤ 30 zile lucrătoare.

16.Lista cu cantități de lucrări:

Anexa nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 1;

Anexa nr. 2 - Lista cu cantitățile de lucrări № 2;

Anexa nr. 3 - Lista cu cantitățile de lucrări № 3;

Anexa nr. 4 - Lista cu cantitățile de lucrări № 4;

Anexa nr. 5 - Costul lucrărilor identice la restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele exterioare pentru anii precedenți și volumele de lucru.

| CT Vest Lotul nr. 1 sublotul 1.1 Restabilirea stratului anticoroziv pe suprafața exterioară a Filtrului mecanic de soluție de sare | Anexa nr. 1 Formular Nr. 1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k = 1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам = 1,1500 Коэффициент к машинам = 1,1500 |  |  |
| 1. | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 32,5 |
| 2. | RpIzF05A | Vopsitorii într-un strat, executate cu stabilizator de rugină. Desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici | m2 | 32,5 |
| 3. | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat (metal) de protecție anticorozivă, executate cu grund bi-component epoxidic (grosimea stratului de grund va fi de 80 µm) | m2 | 32,5 |
| 4. | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea poliuretană - 1 strat (grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 µm) | m2 | 32,5 |
| 5. | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 5 m, executate din schela metalică tubulară și dulapi de rășinoase | m2 | 32,5 |

| CT Vest Lotul nr. 1 sublotul 1.2 Restabilirea stratului anticoroziv pe suprafața exterioară a Măsurător al soluției de sare | Anexa nr. 2 Formular Nr. 1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k = 1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам = 1,1500 Коэффициент к машинам = 1,1500 |  |  |
| 1. | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 32,5 |
| 2. | RpIzF05A | Vopsitorii într-un strat, executate cu stabilizator de rugină. Desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici | m2 | 32,5 |
| 3. | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat (metal) de protecție anticorozivă, executate cu grund bi-component epoxidic (grosimea stratului de grund va fi de 80 µm) | m2 | 32,5 |
| 4. | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalică, utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea poliuretană - 1 strat (grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 µm) | m2 | 32,5 |
| 5. | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 5 m, executate din schela metalică tubulară și dulapi de rășinoase | m2 | 32,5 |

| CT Sud Lotul nr. 2 sublotul 2.1 Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafața exterioară a Rezervorului de amestec | Anexa nr. 3 Formular Nr. 1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k = 1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам = 1,1500 Коэффициент к машинам = 1,1500 |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 215 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitorii într-un strat, executate cu stabilizator de rugină. Desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici | m2 | 215 |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat (metal) de protecție anticorozivă, executate cu grund bi-component epoxidic (grosimea stratului de grund va fi de 80 µm) | m2 | 215 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea poliuretană - 1 strat (grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 µm) | m2 | 215 |
| 5 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 5 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 215 |

| CT Sud Lotul nr. 2 sublotul 2.2 Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafața exterioară a Rezervorului de afânare | Anexa nr. 4 Formular Nr. 1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k = 1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам = 1,1500 Коэффициент к машинам = 1,1500 |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 72 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitorii într-un strat, executate cu stabilizator de rugină. Desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici | m2 | 72 |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat (metal) de protecție anticorozivă, executate cu grund bi-component epoxidic (grosimea stratului de grund va fi de 80 µm) | m2 | 72 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea poliuretană - 1 strat (grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 µm) | m2 | 72 |
| 5 | RpIzF02B | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 5 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 72 |