| Reparatia retelelor termice subterane existente cu DN500 de la CT-437 a/2 pana la CT-437 a/3 din bd. Cuza Voda |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 36/25-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelei. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 58,331 |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 5833,15m3*3%=175m3 | m3 | 175,000 |
| 3 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 9 916,360 |
| 4 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare | m3 | 2 553,200 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 32,790 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 5 575,900 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 29,519 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 29,519 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 328,000 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 328,000 |
| 11 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 100,000 |
| 12 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor | m3 | 13,000 |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 146,900 |
| 14 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 146,900 |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 7,000 |
| 16 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare |  |  |
| 17 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0.8 Коэффициент к трудозатратам=0,80000 Coeficient la pentru materiale=0,80000 Coeficient la utilajului=0,80000 | buc | 9,000 |
| 18 | CP16B, k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0.8, Коэффициент к материалам=0,80000 Коэффициент к машинам=0,80000 Коэффициент к трудозатратам=0,80000 | buc | 18,000 |
| 19 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Canal din beton armat Л14-8, k=0.8, Coeficient la manoperei=0,80000 Coeficient la pentru materiale=0,80000 Coeficient la utilajului=0,80000 | buc | 42,000 |
| 20 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Canal din beton armat Л7-8, k=0.8, Coeficient la manoperei=0,80000 Coeficient la pentru materiale=0,80000 Coeficient la utilajului=0,80000 | buc | 24,000 |
| 21 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Canal din beton armat Л6-8, k=0.8, Coeficient la manoperei=0,80000 Coeficient la pentru materiale=0,80000 Coeficient la utilajului=0,80000 | buc | 238,000 |
| 22 | RpIC37D | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05000 | buc | 2,000 |
| 23 | M1M08F | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 2,000 |
| 24 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 1 995,000 |
| 25 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 1 995,000 |
| 26 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 141m3*0,25=35.3t) | t | 35,300 |
| 27 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 35,300 |
| 28 | M1M05J | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 500 mm | m | 920,000 |
| 29 | M1M05C | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 2,000 |
| 30 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor) | t | 94,800 |
| 31 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) | t | 94,800 |
| 32 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,200 |
| 33 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului | t | 2,640 |
| 34 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului | t | 2,640 |
|  |  | Capitolul 1.3. Element pentru suport de ghidare SG - 8 buc, Suport de ghidare DN500/710 - 16 buc. |  |  |
| 35 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 46,080 |
| 36 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,760 |
| 37 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (incarcarea betonului ) | t | 3,740 |
| 38 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea betonului | t | 3,740 |
| 39 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 6,100 |
| 40 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,370 |
| 41 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 10,370 |
| 42 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 13,200 |
| 43 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 15,600 |
| 44 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 83,200 |
| 45 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 9,040 |
| 46 | CH10C | Confectionare suportului metalic SG 1-8 Material marunt pentru montare=1,03000 | kg | 1 725,120 |
| 47 | CL18A | Montarea sportului metalic gata confectionat (pozitia 46) (fara pret constructie metalica) | kg | 1 725,120 |
| 48 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata / Suport de ghidare pentru conducte preizolate DN500/710 - 16 buc. | kg | 1 014,400 |
| 49 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 68,540 |
| 50 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 68,540 |
| 51 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 68,540 |
|  |  | Capitolul 1.4. Beton armat. Talpa de reazem Ps2 - 72buc. Suport fix Щ09-600 - 3 buc. ser.3.006.1 ed.1 |  |  |
| 52 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л6-8, L=3m (din demontare) | buc | 238,000 |
| 53 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л7-8, L=3m (din demontare) | buc | 24,000 |
| 54 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л14-8, L=3m (din demontare) | buc | 42,000 |
| 55 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) Materiale marunte (dreptare)=1,02000 | m | 912,000 |
| 56 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 19,535 |
| 57 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (pentru talpa de reazem Ps2) | m2 | 57,600 |
| 58 | CP22G | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santiere in elemente mici sub 0,05 mc/buc, din beton simplu sau armat (pentru talpa de reazem Ps2) | m3 | 3,600 |
| 59 | CP28A | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul pina la 8 mm inclusiv | kg | 195,120 |
| 60 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm | kg | 395,280 |
| 61 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (bucla B1, inglobata M1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01000 | kg | 876,240 |
| 62 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (talpa de reazem Ps2 gata confectionata pozitia 57-61) | buc | 72,000 |
| 63 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi de acoperire a camerei (din demontare) | buc | 18,000 |
| 64 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02000 | buc | 9,000 |
| 65 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (pentru Suport fix Щ09-600 ) | m2 | 54,000 |
| 66 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pentru Suport fix Щ09-600 ) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01000 | m3 | 10,790 |
| 67 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m (pentru Suport fix Щ09-600 ) | kg | 1 341,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pozarea subterana a retelelor termice |  |  |
| 68 | TfE01J | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul 530/710 mm | m | 940,000 |
| 69 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN500/710 mm | buc | 6,000 |
| 70 | TfE05J | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 500/710 mm | buc | 12,000 |
| 71 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 500/710 mm (set de izolare a imbinarilor DN500/710mm) | buc | 96,000 |
| 72 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport mobil DN500/710 (63.4kg*72buc=4564.8kg) | kg | 4 564,800 |
| 73 | RpIC35H, k=1.514 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 324x10-377x10/ / Conectare DN500, k=1.514 Coeficient la manoperei=1,51400 Coeficient la pentru materiale=1,51400 Coeficient la utilajului=1,51400 | buc | 2,000 |
| 74 | M1L42C | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 360-600 mm | buc | 96,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Camera termica CT-437a/2 (existenta) |  |  |
| 75 | TfA01J2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1 -3m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 530x8,0 mm | m | 1,000 |
| 76 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm | m | 2,000 |
| 77 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 mm | buc | 4,000 |
| 78 | TfB01F2 | Montarea robinetului sferic sub sudura avind diametrul nominal Dn 100 (drenaj) | buc | 2,000 |
| 79 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" / Robinet sferic din otel sub sudura DN100 - 2 buc. | buc | 2,000 |
| 80 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 2,080 |
| 81 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100;125 | buc | 2,000 |
| 82 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T 94.135. 159/530- 4 buc. | 10 kg | 0,251 |
| 83 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,500 |
| 84 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 1,500 |
| 85 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (vopsea БТ-177 2straturi) | m2 | 1,500 |
| 86 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 3,900 |
| 87 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 3,900 |
| 88 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 3,900 |
| 89 | RpIC35H, k=1.514 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 324x10-377x10/ Conectare DN500, k=1.514 Coeficient la manoperei=1,51400 Coeficient la pentru materiale=1,51400 Coeficient la utilajului=1,51400 | buc | 2,000 |
| 90 | RpIC35D | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 102x4-114x4/Conectare DN100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Camera termica CT-437a/3 (existenta) |  |  |
| 91 | TfA01J2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1 -3m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 530x8,0 mm | m | 5,000 |
| 92 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,000 |
| 93 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 8,000 |
| 94 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (vopsea БТ-177 2straturi) | m2 | 8,000 |
| 95 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 11,000 |
| 96 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 11,000 |
| 97 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 11,000 |
| 98 | TfA10B2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu scut/ Suport fix tip T5.11 D=530x8,0 (2buc.*64,6kg=129,2kg) | 10 kg | 12,920 |
|  |  | Capitolul 1.8. Camera termica CT-437a/3a (existenta) |  |  |
| 99 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm/ DN500, k=1.5 Coeficient la manoperei=1,50000 Coeficient la pentru materiale=1,50000 Coeficient la utilajului=1,50000 | buc | 4,000 |
| 100 | RpIC35H, k=1.514 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 324x10-377x10/ / Conectare DN500, k=1.514 Coeficient la manoperei=1,51400 Coeficient la pentru materiale=1,51400 Coeficient la utilajului=1,51400 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitatea portanta sporita Gr. 0,23 S=282 m2, pavaj S=700 m2 |  |  |
| 101 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 159,000 |
| 102 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 153,000 |
| 103 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (282m2*0,23m)=64,9m3 | m3 | 64,900 |
| 104 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 0,649 |
| 105 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 64,9m3*1.9=123,31 t | t | 123,310 |
| 106 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 282,000 |
| 107 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 282,000 |
| 108 | DI82B | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 282,000 |
| 109 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 700,000 |
| 110 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat (numai manopera) | buc | 28 571,000 |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 70,000 |
| 112 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amenajare | m3 | 35,000 |
| 113 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06. Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc. ( Fara pavaj ) | m2 | 630,000 |
| 114 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. | m2 | 70,000 |
| 115 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara pret Borduri ) | m | 159,000 |
| 116 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 7,155 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,15000 Coeficient la utilajului=1,15000 |  |  |
| 117 | TfA12J2, k=0,7 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500, k=0,7 Coeficient la manoperei=0,70000 Coeficient la pentru materiale=0,70000 Coeficient la utilajului=0,70000 | buc | 8,000 |
| 118 | TfA12J2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500 | buc | 8,000 |
| 119 | TfD04J | Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 500 mm | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Cost utilaj |  |  |
| 120 |  | Compensator silfonic in complect cu manta de protectie ОПК DN500 PN25 | buc | 8,000 |