TEMA DE PROIECTARE

pentru elaborarea proiectului de execuție:

,,Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut – Fălești,,

Septembrie 2024

Cuprins

1	Introducere	5

1.1	Cauze și scopuri	6

1.2	Aplicabilitate	6

1.3	Viziune de ansamblu	7

2	Informații generale	8

2.1	Autoritatea contractantă	8

2.2	Informatii generale referitor la amplasament	8

2.2.1	Zona de amplasament	8

2.2.2	Clima	8

2.2.3	Conditiile seismice	8

2.3	Documentele normative în construcții	8

2.4	Obiectivul general	8

2.5	Parametrii socio-economici	8

2.6	Descrierea proiectului	9

3	Etapele de proiectare	12

4	Lucrarile de proiectare a sistemului de alimentare cu apă	13

4.1	Specificații tehnice suplimentare	13

4.2	Parametrii suplimentari pentru proiectare	15

5	Managementul energetic.......................................................................................................15

6	Perioada de proiectare	16

7	Condițiile tehnice pentru proiectare	16

Anexa 1	17

Anexa 2 ........................................................................................................................................... 18

Anexe

| Anexa 1 | Schița de proiect “Alimentarea cu apă a localităților Sculeni – Republica Moldova din stația de tratare Sculeni – România prin subtraversarea râului Prut în dreptul localității Sculeni, comuna Victoria, județul Iași, ETAPA I” elaborate de către Atelierul de proiectare „APAVITAL” S.A. Iași |
| --- | --- |
| Anexa 2 | Schița magistralei Gherman - Fălești |

Acronime și abrevieri

| A1 | Retele de distributie a apei |
| --- | --- |
| A7 | Aductiunea apei brute |
| A9 | Aductiunea apei potabile |
| AAC | Alimentare cu apă și canalizare |
| ADR | Agenția de Dezvoltare Regională |
| APL | Autoritatea Publică Locală |
| CP | Cod Practic |
| H.G. | Hotărâre de Guvern |
| ISO | International Organization for Standardization |
| MIDR | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |
| NCM | Normativ în Construcții pentru Republica Moldova |
| PEID | Țevi din polietilenă de înaltă densitate |
| RAP | Rezervor de apa potabila |
| RM | Republica Moldova |
| S.A. | Societatea pe Acțiuni |
| SC | Statia de captare a apei |
| SP | Statia de pompare a apei |
| ST | Statia de tratare a apei |
| UV | Ultraviolet |
| СНиП | Standarde Rusești în Construcție |

Definiții

Principalele noțiuni folosite în document sunt definite mai jos:

Aducțiune - parte a sistemului de alimentare cu apă, constituită din conducte cuprinsă între punctul de captare și rețelele publice de transport sau de distribuție a apei.

Alimentare cu apă - totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în scopul captării, tratării, transportării, înmagazinării și distribuției apei către consumatori.

Apa brută - de obicei, ape de suprafaţă (provenind de la râuri, lacuri, lacuri de acumulare) și, uneori, ape subterane.

Apă potabilă - apă, care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea, după cum urmează:

- Orice tip de apă în stare naturală sau după tratare ei, folosită pentru băut, pentru prepararea hranei ori în alte scopuri casnice, indiferent de origine și de faptul că este furnizată prin rețeaua de distribuție, din sursă sau rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

- Toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman, cu excepția cazului în care Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aprobă folosirea apei în scopuri tehnologice, demonstrându-se că apa utilizată nu afectează calitatea și salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;

- Apa provenită din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, prepararea hranei sau în alte scopuri casnice. Ministerul Sănătății poate face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar fără a fi pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

Apă tratată - destinată consumului şi utilizării umane, considerată a fi lipsită de substanţe toxice şi bacterii patogene, chisturi sau viruşi; apă bună pentru băut, care a fost sau va fi tratată suplimentar pentru ameliorarea calităţii estetice şi/sau reducerea conţinutului de minerale şi alte substanţe nedorite, cunoscute sau necunoscute, printr-unul sau mai multe procedee de tratare a apei la locul de utilizare.

- Ape de suprafaţă - ape stătătoare şi ape curgătoare de la suprafaţa solului.

Branșament de apă - parte din rețeaua publică de alimentare cu apă, care asigură legătura între rețeaua de distribuție a apei și rețellele interioare a unei incinte sau a unei clădiri.

Castel de apă – construcție hidrotehnică destinată pentru acumularea apei, dar și reglării presiunii și consumului ei în rețeaua de distribuție a apei. Castelul de apă este alcătuit dintr-un rezervor de metal, beton armat sau cărămidă de forme diferite (de obicei sferică) și din stîlpt de susținere (picior).

Cămin de vizitare – construcţie subterană realizată pentru protejarea şi accesul la armătura de reglare a debitului de apă, de golire, de aerisire etc.

Conductă - ansamblu de ţevi, prin care se transportă apa.

Conductă sub presiune - conductă de refulare pentru transportul sub presiune al apei.

Consumator - persoană fizică sau  juridică, care beneficiază de serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul.

Criteriile de calitate a apei - valorile unor poluanţi fundamentate în mod ştiinţific, elaborate şi actualizate de autoritatea competentă naţională. Criteriile reprezintă concentraţii şi valori recomandate, sau declaraţii narative, care nu trebuie depăşite pentru un corp de apă, în vederea protejării vieţii acvatice sau sănătăţii umane.

Debitul de apă - cantitatea de fluid, ce trece prin secțiunea transversală a unei țevi într-o unitate de timp.

Debitul mediu de apă – debitul de apă calculat pentru o anumită perioadă de timp.

Norma specifică de apă (debitul specific) -  cantitatea de apă calculată, necesară pentru un consumator în 24 de ore pentru satisfacerea necesităţilor lui fiziologice şi menajere în condiţii de funcţionare normală a sistemului de alimentare cu apă şi în condiţii excepţionale (l/pers./zi).

Pierderile de apă - cantitatea de apă, care se scurge din instalaţii sau reţele din cauza neetanşietăţii unor îmbinări ale conductelor, avariilor etc.; factorii care determină pierderile: presiunea; deteriorarea conductelor; calitatea joasă a materialelor şi a execuţiei; caracteristicile solului; încărcările din trafic; coroziunea conductelor datorită curenţilor electrici vagabonzi, gradul şi tipul de contorizare.

Priză de apă - totalitatea construcțiilor și instalațiilor, care servesc la întroducerea în aducțiune a debitului necesar (captat dintr-un rîu, lac, rezervor, etc.), în scopul alimentării cu apă sau pentru irigații.

Reţeaua de distribuţie a apei - alcatuită din conducte, armature şi costrucţii anexe şi asigură distribuţia apei la toţi consumatorii, este obiectul cel mai costisitor datorită lungimii, lucrărilor de întreţinere şi a pierderilor de apă.

Rezervor de apă potabila - înmagazinarea volumului de apă necesar pentru: compensarea consumului orar, rezervă de avarie și rezervă necesară pentru combaterea încendiilor.

Sistemul de alimentare cu apă – ansamblu de construcţii şi terenuri, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice, prin care apa captată dintr-o sursă naturală este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită consumatorului cu o presiune stabilă, conform normelor de cantitate şi calitate în vigoare.

Standard de calitate a apei - concentraţii/valori maxim admisibele recomandate sau obligatorii pentru substanţele chimice şi microorganismele din apa potabilă. Aceste valori sunt stabilite pentru apa utilizată de municipalităţi (furnizată prin sisteme publice de alimentare cu apă), întreprinderi industriale şi agricole, zone de odihnă.

Staţia de pompare a apei - pentru asigurarea presiunii necesare în reţeaua de distribuţie, dacă este cazul.

Staţia de tratare a apei - pentru corectarea calității apei brute în funcție de calitatea apei impuse de către consumator.

Sursă de alimentare cu apă - resursă naturală de apă (ape de suprafață, ape subterane, etc.), care se utilizează (sau poate fi utilizată) pentru captarea apei în sistemele de alimentare cu apă.

Ţeavă - piesă de formă cilindrică goală pe dinauntru, executată din metal, din material plastic, etc. şi folosită pentru transportul apei sau apei uzate.

Zonă de protecţie sanitară - teritoriu unic, care include sursa de apă, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apă, cu regim special de activitate şi de protecţie a apelor.

# Introducere

În ultimii 10 ani, sectorul apei din Republica Moldova a cunoscut modificări, deoarece se adaptează la practicile internaţionale şi în special, la directivele UE. Principalii factori au fost acordurile multilaterale de mediu, aspiraţia spre integrare europeană în procesul naţional de reforme.

Acestora i s-au acordat o importanţă mai mare, dar problemele privind asigurarea şi dezvoltarea sa rămân a fi abordate. Calitatea buna a apei potabile şi a canalizării sunt recunoscute ca priorităţi naţionale, importante pentru îmbunătăţirea vieţii populaţiei din Republica Moldova.

Guvernul a elaborat un Program Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în RM pentru anii 2016-2025, aprobat prin HG nr. 1063 din 16.09.2016. Programul recunoaşte faptul că organizarea şi administrarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare întră în responsabilitatea autorităţilor locale şi că este necesar cadru juridic şi de politici care să permită şi să încurajeze prestarea unor servicii echitabile durabile şi eficiente.

Proiectul „Finalizarea si punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut – Fălești” este elaborat pentru a răspunde unui set prioritar de provocări regionale corelate, precum: accesul și calitatea inadecvată a aprovizionării cu apă în localitățile Raionelor Fălești și Ungheni, sănătatea precară a cetățenilor din cauza apei poluate din sursele subterane, etc.

Proiectul propus spre finanţare este unul strategic pentru RD Nord și, prevede finalizarea și exploatarea la putere maximă a magistralei „Prut – Fălești”, ce va răspunde nevoilor de furnizare a apei de calitate și serviciilor de aprovizionare cu apă, pentru circa 30 localități ale Raionului Fălești și Ungheni.

Proiectul respectiv își propune o abordare sistemică a problemei cu evaluarea tehnică a situației existente și stabilirea clară și justificată a necesităților de bază pentru punerea în funcțiune a magistralei Prut-Fălești, precum și utilizarea și punerea în funcțiune a infrastructurii existente.  Proiectul vizează un sistem regional de alimentare cu apă potabilă și va crea în final oportunități pentru îmbunătățirea calității vieții a circa 52 062 cetățeni din raioanele Fălești și Ungheni prin prestarea serviciilor de alimentare cu apă de calitate.

Lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă din râul Prut a localităților din raionul Fălești au început în anul 1984 în baza documentației de proiect elaborată de către “Moldcommunproiect” și constă din următoarele:

- Stația de captare a apei din răul Prut, combinată cu stația de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni);

- Aducțiunea apei brute de la stația de pompare SP-5 până la stația de pompare a apei SP-2;

- Stația de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești);

- Aducțiunea apei brute de la stația de pompare SP-2 până la stația de tratare a apei din orașul Fălești;

- Stația de tratare a apei din orașul Fălești.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a localităților din raionul Fălești din râul Prut a început în anul 2009 în baza documentației de proiect “Servicii de proiectare a lucrărilor suplimentare și de reabilitare la apeductul Prut-Fălești” elaborată de către “Acvaproiect” S.R.L. și a fost realizată în etape, după cum urmează:

- Stația de captare a apei din răul Prut s-a reabilitat și s-a combinat cu stația de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) la o distanță de aproximativ 100 m de râul Prut, la cota 46.000 și în apropiere de drumul republican R16;

- S-a reabilitat clădirea stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni), iar în interiorul acesteia a fost montat un grup de pompare a apei de capacitatea Q=64,0m3/h și înălțimea de pompare de H=125,0m;

- S-a construit Aducțiunea apei brute de la stația de pompare SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) până la stația de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești) într-o singură linie pe o lungime de aproximativ 6,50 km din țevi de oțel cu diametrul de D1220 mm și cu diametrul de D1020mm pe o lungime de aproximativ 240,0 m, restul este din țevi PEID (polietilenă) cu diametrul de D500mm;

- S-a reabilitat clădirea stației de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești) la cota 128.000, la o distanță de aproximativ 30,0m de drumul republican R16, iar în interiorul acesteia a fost montat un grup de pompare a apei de capacitatea Q=64,0m3/h și înălțimea de pompare H=28,0m;

- S-a construit Aducțiunea apei brute de la stația de pompare SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești) într-o singură linie cu o lungime de aproximativ 22,50 km din din țevi PEID (polietilenă) cu diametrul de D500mm;

- S-a construit Stația de tratare a apei cu o capacitate de 2400 m3/zi, montată într-o clădire cu dimensiunile în plan de 12,0x32,60m de pe teritoriul stației de tratare a apei în partea de vest a orașului Fălești, sectorul Gara Fălești, la cota de 167.000 m.

În anul 2012, după montarea și construcția stației de tratare a apei a fost oprită din cauza unor defecțiuni.

Din acest motiv, sistemul de alimentare cu apă este nefuncțional și necesită reconstrucția acestuia.

## 1.1 Cauze și scopuri

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Fălești şi Consiliul Raional Ungheni solicită elaborarea documentatiei de proiect ,,Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut – Fălești,, care va prevedea alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor raioanelor Fălești și Ungheni de la stația de tratare a apei Sculeni, România, prin subtraversarea râului Prut în zona com. Sculeni, R. Moldova.

Punctul de conectare: căminul de vizitare proiectat CV8G pe teritoriul Republicii Moldova conform schiței de proiect “Alimentarea cu apă a localităților Sculeni – Republica Moldova din stația de tratare Sculeni – România prin subtraversarea râului Prut în dreptul localității Sculeni, comuna Victoria, județul Iași, ETAPA I” elaborată de către Atelierul de proiectare „APAVITAL” S.A. Iași (vezi Anexa 1).

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă a Documentației-standard pentru elaborarea și prezentarea ofertelor tehnice și a ofertelor financiare de către ofertanți, în continuare Proiectant. Caietul de sarcini reprezintă o descriere obiectivă a serviciilor necesare pentru Autoritatea contractantă, în continuare Beneficiar.

Specificațiile descriese în acest Caiet de sarcini au drept scop să ofere Proiectantului o anumită orientare şi permite o flexibilitate în elaborarea documentaţiei de proiect pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor raionelor Ungheni și Fălești.

## 1.2 Aplicabilitate

Conform Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Art.14 – Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, pentru urbanism şi/sau inginerie, reconstrucţii, restaurări şi de construcţii de clădiri şi/sau de construcţii inginereşti şi de reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările se efectuează de către persoane fizice sau juridice licenţiate în domeniul respectiv.

Conform NCM A.07.02-2012 “Procedura de elaborare, avizare, aprobare și continuțul-cadru al documentației de proiect pentru construcții”, Proiectantul general, în continuare Proiectant, reprezintă organizația de proiectare responsabilă pentru executarea completului documentației de proiect în baza contractului încheiat cu un beneficiar și care deține, în mod obligatoriu, licența pentru elaborarea părților documentației de proiect.

Proiectantul va elabora documentația de proiect în conformitate cu documentele normative în construcții în vigoare din Republica Moldova.

Beneficiarul solicită Proiectantului să argumenteze abordările şi criteriile aplicate în ceea ce privește eficienţa, eficacitatea şi viabilitatea tehnico-economică a sistemului de alimentare cu apă.

Solicitările adiţionale descrise în Caietul de sarcini, Proiectantul este obligat să le îndeplinească.

## 1.3 Viziune de ansamblu

La elaborarea documentatiei de proiect pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă a locuitorilor raioanelor Fălești și Ungheni de la căminul de branșare din com. Sculeni, Proiectantul este obligat să aplice o abordare de viziune în ansamblu asupra tuturor factorilor, care pot afecta aspectele de eficienţă, raţionalitate şi viabilitate a sistemului de alimentare cu apă. De asemenea, trebuie luată în considerare cooperarea cu localităţile invecinate, mai ales în ceea ce priveşte: cantitatea apei, calitatea apei, protecţia calităţii apei, pomparea apei, etc.

# Informații generale

## 2.1 Autoritatea contractantă

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

## 2.2 Informatii generale referitor la amplasament

## 2.2.1 Zona de amplasament

Raioanele Fălești și Ungheni

## 2.2.2 Clima

Clima în raioanele Ungheni şi Fălești este temperat-continentală; iarnă scurtă, blândă cu straturi de zăpezi neuniforme, veri călduroase de durată; temperatura medie a aerului este de circa +11.0˚C; perioadă cu cele mai joase temperaturi predomină în lunile ianuarie-februarie –4.2˚C; în perioada de iarnă, condițiile meteo joase-temperate (de îngheț) reprezintă, aproximativ, 50%, iar cele temperate (fără de îngheț) constituie până la 25% din perioada iernii; stratul de zăpadă are grosimi mici și neuniforme (de circa 10-17cm) poate fi prezent pe durata de 70 zile; primăvara este aproximativ de 2,5 luni cu temperaturi medii de circa 16-17˚C; în perioada verii temperatura variază între 21–35˚C, în mediu este de circa +21˚C; către luna septembrie se urmărește cedări de temperaturi, iar în octombrie pot avea loc primele înghețuri; toamna durează circa 2,5 luni, cu temperaturi în mediu de circa +16˚C la inceput și temperaturi de circa 0˚C spre sfârșit; cantitatea medie de precipitații este de 490-500mm; pe perioada iernii sunt prezente precipitații mixte (lichide, solide)

## 2.2.3 Conditiile seismice

Conform Hărții zonării seismice a Republicii Moldova, aprobată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (“Monitorul Oficial”, nr.72-74 din 14 mai 2010), seismicitatea în raioanele Ungheni și  Fălești este de 7 grade.

## 2.3 Documentele normative în construcții

Documentația de proiect se va elabora conform prevederilor prevazute în documentele normative în construcții în vigoare din Republica Moldova, și anume:

- NCM A.07.02-2012 ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale”.

- СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

- CP G.03.08:2020 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă pentru localități mici cu un consum sub 200 m3/zi”.

- CP G.03.02–2006 ”Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri”.

- NCM B.01.03:2016 “Sistematizarea teritoriului și a localităților. Planuri generale ale întreprinderilor industriale în construcții”.

- NCM B.01.05:2019 ”Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale”.

- СНиП 2.01.07-85 ”Нагрузки и воздействия”.

- NCM F.02.02-2006 "Calculul, proiectarea elementelor de construcție din beton armat și beton precomprimat".

- CP F.01.02-2008 "Proiectarea și construirea temeliilor și fundațiilor pentru clădiri și instalații".

- СНиП 2.02.01-83 ”Основания зданий и сооружений”.

- СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от корозии”.

- NCM A.06.02:2015 “Executarea lucrarilor geodezice în construcții”.

- NCM F.01.03-2009 “Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundatiilor”, etc.

## 2.4 Obiectivul general

Obiectivul general constituie elaborarea documentației de proiect ”Reproiectarea apeductului Prut-Fălești”.

## 2.5 Parametrii socio-economici

Nivelul de trai actual în raioanele Făleşti și Ungheni din zonele rurale diferă de cel din zonele urbane prin perspectivele economice mai limitate, prin venitul pe cap de locuitor mai mic și prin accesul dificil la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. Dezvoltarea zonelor urbane oferă o oportunitate pentru o politică de dezvoltare regională, inclusiv prin implementarea legislației legate de sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, o perspectivă văzută ca o revitalizare economică treptată a Republicii Moldova, care duce apoi la îmbunătățirea nivelului de trai ale populației în întreaga regiune.

Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare trebuie extinse în zonele rurale, ceea ce va îmbunătăți calitatea vieții și a condițiilor de trai. Astfel, trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu practica UE, cheltuiele anuale totale pe cap de locuitor, atât pentru serviciile de alimentare cu apă, cât și pentru serviciile de canalizare nu ar trebui să depășească 3,5 - 4% din venitul mediu anual disponibil pe cap de locuitor.

Lista localităților din raioanele Fălești și Ungheni beneficiare a proiectului: ,,Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut – Fălești,,

ETAPA I

Raionul Fălești:

1. or. Fălești  – 14 740 locuitori;

2. com. Risipeni (s. Bocșa) – 1 730 locuitori;

3. s. Năvîrneț – 2 366 locuitori,

4. com. Albinețul Vechi – 2 883 locuitori;

5. com. Călugăr (s. Frumușica) – 2 621 locuitori;

6. com. Făleștii Noi – 1 753 locuitori;

7. com. Horești (s. Lucăceni, s. Unteni) – 1 024 locuitori.

Total: 27 117  locuitori.

Raionul Ungheni:

8. com. Sculeni (s.Gherman) – 4 750 locuitori.

Total: – 31 867 locuitori.

ETAPA II

Raionul Fălești:

9. com. Taxobeni (s. Hrubna Nouă) – 1 144 locuitori; (nu dispun de rețele interioare de alimentare cu apă),

10. s. Izvoare – 1 700 locuitori;

11. s. Musteața – 1 225 locuitori;

12. com. Scumpia (s. Măgureanca ) – 2 916 locuitori;

13. com. Sarata Veche (s. Sărata Nouă și Hitrești) – 4 431 locuitori.

Raionul Ungheni:

14. Com. Cioropcani, (s. Stolniceni )– 2 100 locuitori.

Total: – 13 516 locuitori.

## 2.6 Descrierea proiectului

Se propune elaborarea unui proiect de execuție integru, care să cuprindă toate lucrările necesare pentu punerea în funcţiune a întregului sistem de transport a apei potabile de la Caminul de bransament din com. Sculeni, r-ul Ungheni până la Bazinul de 6000m3 (care se află pe teritoariul Stației de tratare, Gara Fălești) din or. Făleşti.

Proiectul trebuie să includă:

- Un calcul al debitului de apă pentru întreaga zonă de acoperire (inclusiv localităţile care se află în nemijlocita apropiere de această aducţiune) (Etapele I și II);

- Un calcul hidraulic detaliat pentru întreg sistemul de transportare a apei potabile;

- Proiect de execuţie pentru aducţiunea de apă cu branşare la căminul de vizitare din s. Sculeni, r-ul Ungheni;

- Proiect de execuţie pentru toate tronsoanele aducţiunei care nu sunt viabile.

Pentru informare şi calăuza la elaborarea Proiectului de execuţie se solicită ca, Proiectantul să ţină cont de expertizele efectuate privind lucrările de construcţie îndeplinite, în baza proiectelor anterioare elaborate, inclusiv:

Documentația de proiect “Servicii de proiectare a lucrărilor suplimentare și de reabilitare la apeductul Prut-Fălești” elaborată de către “Acvaproiect” S.R.L. în etapele anterioare au prevăzut:

- captarea apei brute prin doua conducte vacuum din râul Prut din țevi PEID (polietilenă) cu diametrul D355mm și cu o lungime de 130,0m fiecare, montate în interiorul a două conducte de oțel cu diametrul D530x7mm, prevăzute cu crib la capete;

- apa brută de la stația de captare a apei din râul Prut va fi pompată prin intermediul stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) spre stația de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești) după principiul “de la pompă la pompă” (fără rezervoare de înmagazinare a apei);

- respectiv, apa brută va fi pompată prin intermediul stației de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești) spre stația de tratare a apei cu capacitatea 2400m3 de pe teritoriul stației de tratare construită în partea de vest a orașului Fălești, sectorul Gara Fălești.

Documentatia de proiect ,,Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut – Fălești,, necesită să prevadă alimentărea cu apă potabilă a locuitorilor raioanelor Fălești și Ungheni de la căminul de branșare în s. Sculeni, r-ul Ungheni ce aparține SA APAVITAL M.

- proiectarea aducțiunii apei potabile cu diametrul de DN500mm (în dependență de calculul hidraulic) și cu lungimea estimativă de 1,8 – 2km km de la căminul de branșare din s. Sculeni, r-ul Ungheni până la SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni)

(necesitatea rezervoarelor și capacitatea de înmagazinare de apă se va determina conform p.9.21 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. în caz de argumentare - reabilitarea clădirii stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni);

- în caz de argumentare, montarea în interiorul clădirii stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) a grupului de pompare a apei potabile de capacitatea și înălțimea de pompare conform calculului hidraulic; numărul agregatelor de pompare lucrătoare și de rezervă se va determina conform p.7.2 si p.7.3 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”;

- proiectarea îngrădirii platformei stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) în caz de necesitate;

- în caz de argumentare, proiectarea rețelelor electrice de inaltă și joasă tensiune, inclusiv retelele electrice interioare de pe teritoriul stației de pompare SP-5;

- în caz de argumentare, proiectarea rezervoarelor supraterane de apă din panouri metalice zincate, termoizolate cu membrană din EPDM în interior și montate pe radier din beton armat pe teritoriul stației de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești); numărul rezervoarelor de apă se va determina conform p.9.21 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”; capacitatea de înmagazinare se va determina conform p.9.1 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”;

- în caz de argumentare, reabilitarea clădirii stației de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești);

- în caz de argumentare, montarea in interiorul clădirii stației de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești) a grupului de pompare a apei potabile de capacitatea și înălțimea de pompare conform calculului hidraulic; numărul agregatelor de pompare lucrătoare și de rezervă se va determina conform conform p.7.2 si p.7.3 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”;

- în caz de argumentare, proiectarea rețelelor electrice de inaltă și joasă tensiune, inclusiv retelele electrice interioare de pe teritoriul stației de pompare SP-2;

- în caz de argumentare, proiectarea aducțiunii apei potabile cu diametrul de DN500mm din cauza deteriorării. (vezi Raportul expertului);

- reabilitarea a unui (1) rezervor de înmagazinare a apei cu volumul 6000m3 de pe teritoriul stației de tratare a apei construit în partea de vest a orașului Fălești, sectorul Gara Fălești și anume: hidroizolarea interioară cu membrană din EPDM sau placi din PEID; schimbarea conductelor de aspirație din interiorul rezervoarelor de apă; reabilitarea sistemului de ventilare; accesul în rezervoar și ramblierea rezervorului cu un strat de argilă de minim  70 cm,

SAU:

- Statia de tratare or. Fălești (Gara Fălești): Proiectarea unui (1) rezervor de înmagazinare a apei cu volumul 1000 m3 sau 2 buc.a cite 500 m3 din panouri metalice zincate, termoizolate cu membrană din EPDM; Stație de clorinare, stație de pompare/grupului de pompare a apei potabile de capacitatea și înălțimea de pompare conform calculului hidraulic; numărul agregatelor de pompare lucrătoare și de rezervă se va determina conform conform p.7.2 si р.7.3 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

- calculul hidraulic al sistemului de alimentare cu apă potabilă de la căminul de vizitare/branșare din s. Sculeni, r-ul Ungheni până la rezervorul de înmagazinare a apei cu volumul 6000m3, sau (unui (1) rezervor de înmagazinare a apei cu volumul 1000 m3 sau 2 buc.a cite 500 m3 din panouri metalice zincate, termoizolate cu membrană din EPDM) de pe teritoriul stației de tratare a apei în partea de vest a orașului Fălești, sectorul Gara Fălești. Calculul hidraulic să fie elaborat în software-ul de specialitate (EPANET sau analog) și prezentat către autoritatea contractantă.

- calculul aducțiunii apei potabile la lovitura de berbec la oprirea necontrolată a agregatului de pompare; la inchiderea vanei; determinarea vitezei undelor de șoc hidraulic și timpul de parcurgere a undelor de șoc hidraulic;

- reabilitarea căminelor de vizitare existente pe tronsonul construit de la stația de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) până la rezervoarul de înmagazinare a apei de pe teritoriul stației de tratare a apei existente construită în partea de vest a orașului Fălești, sectorul Gara Fălești și schimbarea armăturilor (vane, teuri, etc.)

- proiectarea;

la prima etapă a aducțiunii apei potabile (în caz că nu există) până la localitățile Fălești, Risipeni, Bocșa, Năvârneț, Albinețul Vechi, Călugăr, Făleștii Noi, Taxobeni, com. Horești r-nul Fălești și localitățile Sculeni, Gherman r-nul Ungheni cu diametrul stabilit conform calculului hidraulic, branşări cu camine de vizitare, vane de închidere, cu sisteme de evacuarea aerului din conducte în punctele de virf şi aparate de masurare a volumului de apă pentru fiecare localitate aparte;

- Proiectarea porțiunii de apeduct cu o lungime de aproximativ 60 m.l.(eşirea din cladirea stației de tartare a apei oraşului Fălești, sectorul Gara Fălești - apeduct maghistral existent spre or.Fălești;

- Proiectarea amenajării teritoriului și drumului de access către toate staţiile proiectate.

la etapa doi; proiectarea căminelor de branșare pentru alte localităţi adiacente, accesibile pentru branşare, care nu dispun de sistem de alimentare cu apă;

- asigurarea elaborării unui proiect integru şi complet pentru finalizarea şi punerea în exploatare a sistemului de apeduct Prut – Făleşti, ţinând cont de recomandările şi concluziile Rapoartelor de expertiză existente și atașate documentației de atribuire cu utilizarea la nivel maxim a infrastructurii deja existente;

- în caz de argumentare, a se prevedea în proiect renovarea caminelor şi armaturilor din acestea pe toată lungimea traseului, cu utilizarea sistemului de transmitere a datelor şi automatizărilor respective;

- Proiectarea aducțiunii apei potabile cu diametrul de DN500mm, în zona cuprinsă între sat Bocșa și Fălești .În zonele unde se depășește presiunea de funcționare a conductei existente se vor prevedea regulatoare de presiune.

- proiect pentru reabilitarea conductei de oţel cu lungimea estimată la 250 m.l (conform Raportului de expertiză tehnică pentru Sistemul de alimentare cu apă Prut-Fălești, elaborat de către  „APCAN PROIECT” SRL);

- examinarea posibilităţii de eliminare a unei statii de pompare existente, sau a ambelor staţii ţinând cont de presiunea asigurată din conducta APAVITAL, cu reproiectarea unei staţii compacte noi, cu argumentarea respectivă.

- Telemetria sistemului de apeduct;

- Sistem SCADA +echipamente+softurile necesare;

Pentru fiecare componentă al sistemului de alimentare cu apă, conform p.4.4 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, se va determina Categoria de fiabilitate.

La selectarea materialului ţevilor, urmare a calcului hidraulic, având în vedere deformarea ţevilor nou montate din PE 100, cu D 500mm, pe tronsonul cu L 6000m, se va ţine cont de recomandările Rapoartelor experților tehnici.  (Anexa 3 și 4)

# Etapele de proiectare

Documentația de proiect va fi elaborată în conformitate cu NCM A.07.02-2012 ”Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale”, cu respectarea următoarelor cerințe:

- obligatoriu în limba română;

- prezentată pe suport de hârtie, fără a include piese scanate sau desenate manual;

- în șapte (7) exemplare, (șase exemplare pe support de hârtie și unul în variantă electronică)

Documentația de proiect va fi coordonată şi aprobată obligatoriu de către Benefeciar.

Documentația de proiect va fi alcătuit din patru (4) albume, după cum urmează:

- Volumul I – Memoriul explicativ, care conține informații detaliate privind soluțiile tehnologice adoptate, rezultatele calculelor care justifică soluțiile adoptate prezentate sub formă de tabel; referințe la documentele normative în construcții folosite în elaborarea documentației de proiect; anexe;

- Volumul II – Piesele desenate, care reprezintă soluțiile tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică la o scară, care să asigure posibilitatea implementării proiectului;

- Volumul III – Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului.

- Volumul IV – Organizarea lucrărilor de construcție, care reprezintă principalul instrument de coordonare a tuturor activităților implicate în realizarea obiectului de construcție si graficul de execuție a lucrărilor de construcție montaj.

  - Verificarea documentatiei de proiect

Conform Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Art.11 alin.(1) – Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestați.

Responsabilitatea privind verificarea documentației tehnice de proiect trebuie să-și asume Instituția de proiectare și cheltuielile financiare să fie incluse în Oferta sa la licitație.

4  Lucrarile de proiectare a sistemului de alimentare cu apă

## Specificații tehnice suplimentare

4.1.1 Materiale. Generalitati

Toate materialele, țevile, piesele fasonate (armaturile de închidere/deschidere, de aerisire, de golire, etc.), agregatele de pompare și alte utilaje aferente trebuie să respecte standardele internaționale relevante (EN, BS sau ISO) sau standardele emise de organul naţional competent, în cazul în care nu există alte standarde, atât pentru producţie, cât și pentru testare.

La alegerea materialelor se va respecta condiția privind protecția mediului înconjurator (sol, sol şi apă, sol şi poluanţi, trafic, etc.). La alegerea utilajelor se va lua în considerație consumul de energie cât mai redus, reducerea operaţiunilor şi costurilor de întreţinere, etc.

Conform p.8.42 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, adâncimea de pozare a aducțiunii apei trebuie să fie cu 0,50m mai mare de cât adâncimea limită de îngheț. Pentru Republica Moldova, conform СНиП 2.01.01-82 “Cтроительная климатология и геофизика” adâncimea limită de îngheț este de 0,80m, ceea ce condiționează adâncimea medie de pozare a aducțiunii apei de 1,30m cu condiția respectării pe verticală a distanței minime normativă între rețelele inginerești subterane conform p.6.1.5(e), p.6.1.5(f) si p.6.1.5(g) din NCM B.01.03:2016 “Sistematizarea teritoriului și a localităților. Planuri generale ale întreprinderilor industriale în construcții”.

La determinarea lățimii tranșeului se va lua în considerație prevederile capitolului 5 “Executarea săpăturilor, sistematizarea pe verticală” din NCM F.01.03-2009 “Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundațiilor”.

4.1.2 Calculul hidraulic al sistemului de alimentare cu apă

Sistemul de alimentare cu apă, care urmează sa fie proiectat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe principale:

- să asigure cantitatea necesară de apă în toate punctele de consum și la presiunea necesară;

- să funcționeze în condiții de siguranță și fără întreruperi;

- costurile de construcție și de exploatare a sistemului de alimentare cu apă (aducțiunea apei, stațiile de pompare a apei, rezervoarele supraterane de apă, etc.) trebuie să fie cât mai mici posibile.

Acest lucru se obține printr-o alegere corespunzătoare a configurației sistemului de alimentare cu apă, a tipului și a materialului conductelor și printr-o determinare corectă a diametrelor conductelor din punct de vedere tehnico-economic, în funcție de debitul zilnic mediu de calcul (conform p.8.46 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”). În același timp, utilizarea infrastructurii deja construite, precum și a utilajului existent în măsura în care acestea pot fi utilizate din punct de vedere tehnic și constructiv, este obligatoriu.

Conform rezultatului calcului hidraulic al sistemului de alimentare cu apă se va indica pentru conducte, PN (presiunea de funcționare admisibilă în bari, care poate fi menținută la transportul apei la o temperatură de 20°C pentru o durată de viață de peste 50 ani), SDR (Standard Dimension Ratio, un număr întreg aproximativ egal cu raportul dintre diametrul exterior nominal și grosimea peretelui conductelor) și DN (diametrul exterior nominal).

Calculul hidraulic se va efectua cu ajutorul software-ului de specialitate EPANET sau analog prin introducerea tuturor elementelor sistemului de alimentare cu apă (pompe, vane de reglare a presiunii, castele de apă, rezervoare de apă, etc.). Simularea calculului hidraulic se va efectua pentru o perioadă de 72 de ore consecutive.

Pentru asigurarea calităţii apei în sistemul de alimentare cu apă, conform p.7.9 din СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” viteza minima admisibilă în conducte se va adopta de 0,8 m/s și viteza maximă admisibilă în conducte se va adopta de 1,2 m/s.

Pentru aprobarea de către Benefeciar, rezultatele calculului hidraulic al sistemului de alimentare cu apă vor fi prezentate pe o hartă la scară, și care va conține:

- Presiunea în noduri;

- Debitul de apă în noduri;

- Viteza de mişcare a apei în conducte,

- Debitul de mişcare a apei în conducte;

- Pierderile de sarcină în conducte;

- Timpul de retenție a apei în conducte;

- Graficul de funcţionare a rezervoarelor/castelelor de apă (umplere şi golire) pentru o perioadă de 72 de ore consecutive;

- Graficul de funcţionare a pompelor (pornire şi oprire) pentru o perioadă de 72 de ore consecutive;

- Graficul debitelor de apă în sistem (apa produsă şi apa consumată) pentru o perioadă de 72 de ore consecutive.

4.1.3 Restabilirea conductelor deformate (Elaborare deviz separat)

În conformitate cu Raportul de expertiză tehnică „Documentarea segmentului de aducțiune apeductul Prut-Fălești, de la căminul PC 113+33 până la PC 170+00 cu o lungime de aproximativ 6 km, elaborat de către Ion IONEȚ, p. 48 „Recomandări”

4.1.4 Lovitura de berbec

În documentația de proiect se va efectua calculul aducțiunii apei potabile la lovitura de berbec la oprirea necontrolată a agregatului de pompare; la inchiderea vanei; determinarea vitezei undelor de șoc hidraulic și timpul de parcurgere a undelor de șoc hidraulic.

4.1.5 Banda de avertizare apă

Banda de avertizare apă pentru țevile îngropate reprezintă o bandă din PVC sau polietilenă de culoare albastră, cu o lățime de cel putin 100 mm, prevazută cu un fir sinusoidal din Inox cu diametrul de 0,40 mm. Pe banda de avertizare apă va fi inscripționată “Apă potabilă” cu litere majuscule îngroșate pe un interval de 700 mm sau marcată cu un simbol recunoscut la nivel național care înseamnă “conductă de apă potabilă”.

4.1.6 Cămine de vizitare

În toate nodurile aducțiunii apei vor fi prevazute cu cămine de vizitare dotate cu vane de închidere/deschidere. Dimensiunile caminelor de vizitare în plan vor fi stabilite conform p.8.63 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

Diametrul vanelor vor fi alese în functie de diametrul tronsoanelor, care urmează a fi racordate la nod, preponderent cu un sortament mai mic de cît ţeava. În locurile cu presiuni mari se va prevedea Bay – pass cu diametre mai mici, pentru egalarea presiunii între tronsoane, la deschiderea vanei.

Căminele de vizitare circulare vor fi proiectate conform prevederilor proiectului tip ТП 901-09-11.84 albumul II ”Колодцы водопроводные круглые из сборного железо-бетона для труб Ду=50-600мм".

Căminele de vizitare rectangulare vor fi proiectate conform prevederilor proiectului tip ТП 901-09-11.84 albumul IV ”Колодцы водопроводные прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200мм".

În căminele de branşare a localităţilor se vor prevedea instalatii de măsurarea consumului de apă.

Caminele de vizitare vor fi proiectate conform prevederilor standardului SM SR EN 1917:2010/AC:2010 „Cămine de vizitare și cămine racord sau de inspecție din beton simplu, beton slab armat și beton armat”.

Conform p.8.11 și p.8.12 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, pe traseul aducțiunii apei vor fi prevăzute cămine de vizitare cu ventile de aerisire/dezaerisire.

Conform p.8.14 și p.8.15 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, pe traseul aducțiunii apei vor fi prevăzute cămine de vizitare cu armături de golire.

Capacele și cadrele din fontă pentru căminele de vizitare vor fi proiectate:

- pe trotuare sau spații verzi de tip B125 EN 124;

- pe partea carosabilă de tip C250 EN124 sau de tip D400 EN 124, în dependență de categoria drumului.

4.1.7 Stația de pompare a apei

În documentația de proiect se va prevedea reabilitarea clădirii stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) și a clădirii stației de pompare a apei SP-2 (satul Taxobeni, r-nul Fălești), în care vor fi montate agregate de pompare noi (conform rezultatului calculului hydraulic), luând în consideraţie uzura clădirilor a se prevedea minimalizarea utelizării acestora cu uzuri majore.

Tipul și marca agregatelor de pompare vor fi alese, îndeplinind următoarele cerințe: fiabile, economice, longevite, ușoare în exploatare, etanșe și amprenta minimă pe sol, rezistente la coroziune, operate automat. Eficiența motoarelor electrice minim IE4.

Deasemenea, în interiorul clădirii stației de pompare a apei SP-5 și în interiorul clădirii stației de pompare a apei SP-2 se va prevedea înlocuirea conductelor de aspirație și a conductelor de refulare, a armăturilor de inchidere/deschidere, a armăturilor de masurare și control, a rețelelor electrice etc (după necesitate).

4.1.8 Instalatiile electrice pentru statiile de pompare a apei (după o argumentare tehnică)

Pentru alimentarea cu energie electrică a stației de pompare a apei se va prevedea un branșament.

De la acest branșament se va alimenta tabloul de alimentare și automatizare al agregatului de pompare, care face parte din furnitură. Pentru toate instalaţiile electrice din staţie, branşament, pompă, tablou de alimentare şi automatizare se va prevedea o instalaţie de priză naturală din pământ şi o instalație de priză artificială din 4 bucăţi electrozi verticali, din ţeavă din oţel îngropaţi în pământ şi conductorul principal de legare la pământ.

În interorul staţiei de pompare a apei se va prevedea o centură interioară la care vor fi conectate toate receptoarele electrice pentru a asigura protecţia împotriva electrocutărilor.

4.1.9 Rezervoarele de apă potabilă

În documentația de proiect se va prevedea proiectarea a două (2) rezervoare supraterane de apă potabilă pe teritoriul stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni) din panouri metalice zincate, termoizolate cu membrană din EPDM în interior și montate pe radier din beton armat. Numărul rezervoarelor de apă se va determina conform p.9.21 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”; capacitatea de înmagazinare se va determina conform p.9.1 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

În documentația de proiect se va prevedea proiectarea rezervoarelor supraterane de apă potabilă în dependență de necesitate și argumentări tehnice. Numărul rezervoarelor de apă se va determina conform p.9.21 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”; capacitatea de înmagazinare se va determina conform p.9.1 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

4.1.10 Reabilitarea rezervorului de apă existent cu volumul de 6000m3

În documentația de proiect se va prevedea reabilitarea a unui rezervor de apă existent cu volumul de 6000m3 de pe teritoriul stației de tratare a apei, construit în partea de vest a orașului Fălești, sectorul Gara Fălești, și anume: hidroizolarea interioară cu utilizarea materialelor de construcţie prin torcretare sau injectare, prin argumentare economică posibil cu membrană din EPDM sau placi din PEID; schimbarea conductelor de aspirație din interiorul rezervoarelor de apă; reabilitarea sistemului de ventilare; accesul în rezervoare și ramblierea rezervoarului cu argila minim 70cm.

4.1.11 Zona de protecție sanitară

În documentatia de proiect pentru teritoriul stației de pompare a apei SP-5 (satul Gherman, r-nul Ungheni), zona de protecție sanitară severă, va fi elaborată în conformitate cu prevederile СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, СанПиН 2.1.4.027-95 „Regulile și regimul de utilizare a ariilor care intră în zonele de protecție” și HG nr.949 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă și se va prevadea cu plasă sudată din sârmă profilată pe stâlpi metalici.

4.1.12 Testele hidraulice/spălarea și dezinfectarea aducțiunii

Documentația de proiect va prevedea testele hidraulice pentru toată aducțiunea. Proiectul de execuție va prevedea spălarea și dezinfectarea aducțiunii inclusiv şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei.

## Parametrii suplimentari pentru proiectare

Pentru determinarea debitului de calcul, norma specifică de apă se va adoptata conform p.2.1, Tabelului 1 din СНиП 2.04.02-84 „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” și va fi coordonată cu Beneficiarul,

Conform p.2.26 din СНиП 2.04.02-84 „Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, presiunea liberă minimă în aducțiunea apei va fi de 10,0 m pe coloana de apă.

Timpul maxim de retenție în aducțiunea apei nu trebuie sa depaseasca trei (3) zile de la stația de pompare a apei până la robinetul consumatorului.

Pentru a asigura consumatorilor criteriile de calitate a apei conform HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”, în fiecare localitate înaintea castelelor de apă sau a rezervoarelor de apă trebuie de prevazut dezinfectarea apei cu hipoclorit de sodiu pentru a asigura concentrația clorului liber în apă de la 0,10 până la 0,40 mg/l.

5. Management energetic.

Pentru verificarea performanţei urmează să fie instalat un sistem de masurare pentru înregistrarea consumuluii de energie şi apă la statiile de pompare. Datele privind tendinţa de consum de energie şi pompare de apă se vor colecta cu regularitate, inclusiv şi de la punctul de branşare cu o analiză şi o optimizare ulterioară.

5.1. Sistemul de masurare a consumului de energie şi apă

Sistemul de masurare a consumului de energie (contorizare) trebuie să cuprindă următoarele:

Energie electrică:

Contorul principal pentru consumul total instalat de furnizorul de energie la fiecare obiectiv aparte.

Contor de control pentru iluminat exterior.

Pentru a asigura un management adecvat al energiei este necesară înregistrarea automată a datelor privind consumul de energie electrică („data logger”). Datele contoarelor electrice vor fi citite de către personalul responsabil.

Apă

Contorul principal pentru consumul total instalat în coordonare cu furnizorul de apă;

Contor de control pentru fiecare localitate, preconizată spre branşare (dupa caz).

Datele contoarelor de apă vor fi citite de către personalul responsabil.

5.2. Inregistrarea datelor contoarelor de energie şi apă

Datele contoarelor pentru consumul de energie electrică şi apă vor fi colectate periodic pentru a implementa sistemul de management energetic. Inregistrarea datelor trebuie să se efectueze cu o frecvenţă de înregistrare a unei date de măsurare în fiecare 15 minute şi o capacitate de stocare a datelor de 12 luni.

## 5.3. Măsurarea consumului de energie şi apă

Penru a asigura evidenţa consumului de energie şi apă toate contoarele vor fi dotate cu module interne solide de stocare şi comunicare a datelor pentru transferul de date.

Proiectantul va identifica cea mai bună soluţie privind evidenţa consumului de energie şi apă. Dacă contoarele de evidenţă a furnizorilor de energie şi apă nu pot asigura datele necesare pentru evidenţa consumului atunci pentru a satisface necesităţile instituţiei privind evidenţa consumului se vor instala contoare adiţionale, dar care la fel sunt certificate în Republica Moldova.

Contoarele trebuie dotate cu „logger-ul” de date interne a contorului capabil să colecteze şi să stocheze datele orare ale contorului pe cel puţin o perioadă de timp, 4 săptămâni. De asemenea, trebuie asigurată descărcarea/transferarea datelor cumulative a contoarelor. Metoda de descărcare a datelor trebuie să fire sigură, de exemplu manual cu ajutorul portului (optic) infraroşu a contoarelor şi un software dedicat. Software-ul poate oferi formate de date (de exemplu, fişiere în format CSV (valori separate prin virgulă), care pot fi prelucrate ulterior în Microsoft Excel. Proiectarea utilizarii și achiziționării sistemului SCADA cu specificarea, selectarea şi achiziţia în cadrul poroiectului de software şi hardware.

6  Perioada de proiectare.

Termenul de elaborare a documentației de proiect este de cinci (5 luni) calendaristice (inclusiv verificarea documentației de proiect).

7  Condițiile tehnice pentru proiectare

Oferta tehnică va fi întocmită astfel, încât să respecte pe deplin cerințele prevăzute în documentația tehnică aferentă pentru procedură și să asigure identificarea cu ușurință a conformității cu specificațiile tehnice minime din documentația tehnică și anexele la aceasta.

Nu vor fi acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului la cerințele stabilite în documentația de atribuire.

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze, că Ofertantul a înțeles corect cerințele și specificațiile tehnice și totodată trebuie:

- să demonstreze că soluția tehnică pe care o va adopta la execuție îndeplinește pe deplin aceste cerințe;

- să permită evaluarea ofertei conform criteriului de atribuire selectat și cu factorii și subfactorii de evaluare stabiliți;

- să demonstreze că, în caz de atribuire a contractului, Ofertantul dispune suficiente resurse materiale, financiare și umane, precum și de expertiza necesară, pentru a asigura execuția lucrărilor cu respectarea tuturor standardelor, normativelor și prevederilor naționale în vigoare și în termenele și bugetele impuse.

- să prezinte dovadă privind experienta de proiectare din ultimii cinci ani a obiectivelor similare cu conducte mai mari de D 400 mm, puse în exploatare.

În mod obligatoriu se va face o descriere detaliată a organizării, metodologiei și a planului de lucru conceput pentru realizarea contractului. Vor fi descrise explicit activitățile și sarcinile concrete ce vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu, fără însă a se limita la acestea, în strictă corespondență cu prevederile caietului de sarcini, următoarele:

- graficul de execuție valoric propus;

- lista de utilaje și echipamente ce vor fi utilizate pentru elaborarea proiectului și numărul acestora.

### Anexa 1

Schița de proiect “Alimentarea cu apă a localităților Sculeni – Republica Moldova din stația de tratare Sculeni – România prin subtraversarea râului Prut în dreptul localității Sculeni, comuna Victoria, județul Iași, ETAPA I” elaborate de către Atelierul de proiectare „APAVITAL” S.A. Iași

Anexa 2.  Schema sistemului de alimentare cu apă în Raionul Fălești