|  | ANEXĂ |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini.  Reparația și mentenanța aparatelor de aer condiționat pentru anul 2024.

Cod CPV : 39717000-1

| Nr. d/o | Cod. CPV | Denumirea bunului | Caracteristica bunului | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1. Mentenanța aparatelor de climatizatoare și sistemului de ventilare pentru anul 2024. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39717000-1 | Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 | 2,6 kW-3,4 Kw | buc | 115 |  |
| 2 | 39717000-1 | Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 | 3,5 kW- 4,9 kW | buc | 121 |  |
| 3 | 39717000-1 | Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 | 5,0 kW - 6,9 kW | buc | 56 |  |
| 4 | 39717000-1 | Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 | 7,0 kW - 8,0 kW | buc | 21 |  |
| 5 | 39717000-1 | Mentenanța aparatului de aer condiționat de tip perete conform pct. 1.1 | 14,01 kW - 16,0 kW | buc | 4 |  |
| 6 | 39717000-1 | Mentenanța sistemei de ventilare și reparația după necesitate | Ventilator cu debit până la 500m3/h | buc | 4 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 105 000 |

| Nr | Denumirea lucrărilor de reparație | U.M. | cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 2 Servicii de reparare pentru anul 2024. |  |  |  |  |
| 1 | Repararea panoului electronic | buc | 10 |  |
| 2 | Schimbarea condensatorului bloc exterior (inclusiv costul condensatorului) | buc | 5 |  |
| 3 | Schimbarea condensatorului bloc interior (inclusiv costul condensatorului) | buc | 5 |  |
| 4 | Schimbarea compresorului | buc | 5 |  |
| 5 | Schimbare senzori | buc | 5 |  |
| 6 | Schimbarea supapei cu 4 trepte | buc | 2 |  |
| 7 | Schimbarea ventilatorului bloc interior sau exterior | buc | 5 |  |
| 8 | Repararea sistemului de drenaj (inclusiv materialele) | buc | 30 |  |
| 9 | Schimbarea completă a sistemului de drenaj (inclusiv materialele) | buc | 5 |  |
| 10 | Înlocuirea traseului frigorific, manopera | buc | 5 |  |
| 11 | Remediere fisură la țevile de cupru prin sudură, inclusiv la calorifere | buc | 30 |  |
| 12 | Alimentarea cu freon și lubrifiant (toate tipurile de climatizatoare) | buc | 50 |  |
| 13 | Demontare climatizator | buc | 10 |  |
| 14 | Montare climatizator, inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific de până la 7 m | buc | 10 |  |
| 15 | Servicii autoturn pentru înălțimea (lungimea) de 30 m (pentru 1 oră) | ore | 16 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 165 000 |

Servicii de reparație din lot 2 vor fi efectuate doar la solicitarea persoanei responsabile din partea beneficiarului.

1.1 Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate pentru mentenanța climatizatoarelor

- Examinarea externă a climatizatorului:

a)   examinarea la deteriorarea mecanică a corpului şi a componentelor;

b)   examinarea purităţii şi integrităţii filtrelor;

c)   examinarea purităţii spaţiului intercostal a schimbătoarelor de căldură, a vaporizatorului şi a condensatorului precum şi a conductei de drenaj;

- Verificarea climatizatorului în toate regimurile de lucru;

- Testarea obloanelor de ieşire acţionată şi lucrul jaluzelelor;

- Verificarea stării de lucru corectă a modului de afişare a sistemului;

- Demontarea parţială / asamblarea a părţilor componente a sistemului;

- Curăţarea schimbătorului de căldura a blocului interior;

- Curăţarea schimbătorului de căldura a blocului exterior (cu folosirea  agregatului cu jet de apa/aer sub presiune.);

a) Curățarea grilei pentru aerul indecent si a filtrelor de aer;

b) Curățarea corpurilor blocurilor interioare si exterioare;

- Controlul  diferenţei de  temperatură de încercare la admisie/evacuare la schimbătorul de căldură intern şi la presiune joase şi ridicată  a circuitului de refrigerare;

- Verificarea integrității sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri;

- Verificarea funcţionării sistemului de drenaj;

- Verificarea conexiunilor la motoarele  electrice și a paletelor ventilatoarelor;

- Verificarea integrităţii izolaţiei şi starea conexiunilor electrice, precum şi a componentelor electrice (releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură);

- Verificarea tensiunii electrice şi diagnostica termofizică;

- Verificarea de operare a curenţilor de lucru a compresorului;

- Verificarea elementelor de fixare mecanice, rulmenților şi lubrifierea lor ;

- Analiza măsurărilor efectuate , întocmiria actului de verificare cu toate  măsurările introduse;

- Instruirea persoanelor care  exploatează  climatizatoarele cu privire la utilizarea corectă;

- La detectarea unor defecţiuni tehnice de întocmit un act de estimare a lucrărilor de reparaţie.

- Verificarea şi schimbarea acumulatoarelor la panourile de comandă (dacă este cazul);

- Examinarea externă a sistemelor  de ventilare la deteriorarea mecanică a corpurilor;

- Testarea armăturii de distribuție a agentului termic la caloriferile de ventilare și deservirea tehnică;

- Testarea panoului de comandă a sistemului de ventilare;

- Testarea și  rezilierea clapetelor, vanelor cu  magnit electric  la  deschidere  automată;

- Curățirea canalelor de ventilare și al filtrelor exterioare și  interioare;

- Verificarea sistemului de ventilare a regimului de funcționare optimal;

- Predarea lucrărilor efectuate persoanei responsabile din partea beneficiarului;

- Alte verificări necesare.

Cerințe suplimentare.

1. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 12 luni.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

3. Dacă, după efectuarea cerințelor din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor.

- Adresa unde vor fi  efectuate intervențiile pentru deservirea tehnică a bunurilor:

Mun. Chișinău,

CET Sursa 1 – str. M. Manole, 3

CET Sursa 2 – str. Vadul lui Vodă, 5

CT Vest – str. Prunului, 24

CT Sud – str. Grenoble, 9

Centralele Termice din suburbiile capitale

- Termenul de realizare a achiziţiei

Pe parcursul anului 2023 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata deservirea/reparația aparatelor de aer condiționat într-un termen de maxim 3 zile.

- Scopul achiziţiei

- Respectarea prevederilor Legii 186 din 10.07.2008, securitatea şi sănătatea în muncă, art. 13, f) să întocmească, în cazul cînd natura şi gradul de risc profesional o necesită, un plan anual de protecţie şi prevenire care să includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru specifice unităţii; art. 10, d) adaptarea locului de muncă în funcţie de necesităţile persoanei, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi, în special în ceea ce priveşte adaptarea rezonabilă a locului de muncă, alegerea echipamentelor de lucru, a metodelor de producţie şi de lucru, în vederea atenuării muncii monotone şi a muncii normate şi reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii; Conform Hotărârii Guvernului nr. 353 din 05-05-2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, pct.6 Angajatorii trebuie să întreprindă toate măsurile pentru ca: locurile de muncă să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în anexă;  întreţinerea tehnică a locului de muncă, echipamentelor şi dispozitivelor să fie realizată, iar orice deficienţe constatate, care pot afectа securitatea şi sănătatea lucrătorilor, să fie corectate cît mai curînd posibil; pct.23  În timpul programului de lucru temperatura din încăperile cu locuri de muncă trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinând seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor (conform tabelelor nr. 1-3 din anexa nr. 2.) 1. Microclimatul la posturile de lucru este determinat de temperatura şi umiditatea aerului, de viteza curenţilor de aer şi de radiaţiile calorice emise în zona de lucru. 2. Condiţiile de microclimat la posturile de lucru trebuie să asigure menţinerea echilibrului termic al organismului uman, corespunzător cu nivelul activităţii desfăşurate. 3. Componentele microclimatului la posturile de lucru se normează în raport cu metabolismul organismului uman.

- Sursa de finantare.

- Surse proprii

- Cerințe privind calculul prețului serviciilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu TVA a serviciilor prestate.

- Mostre. Nu se aplică

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română

- Propunerea tehnică va conține:

- Certificate de conformitate/calitate;

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 2 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerinţe obligatorii:

- Respectarea prevederilor Legii 186 din 10.07.2008, securitatea şi sănătatea în muncă

- СНиП2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

- Condiţii contractuale:

- Modalitatea de achitare: Achitarea serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de executare a contractului.

- Penalităţile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de prestare a serviciilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate  în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

13.      Relaţii de contact:

Şef SGE, Tel:022 385-360, e-mail: cojocaru.vitalie@termoelectrica.md