ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300

(se indică obiectul achiziției)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Autoritate publică centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50532300-6 | Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 ( mai- decembrie 2024) | 1 | -Verificări: - Nivel ulei; - Nivel combustibil; - Nivel agent răcire; - Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate; - Starea radiatorului și curățarea după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Filtru de combustibil; - Filtru separator de apă; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Funcționarea sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Funcționarea pornirii în regim Auto; - Funcționarea pernelor antivibrante; - Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. -Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru. -Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat. De înlocuit: - Filtru de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare); - Uleiul (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare). -Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru. -Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru. La necesitate: - Înlăturarea defecțiunilor: - În caz de defecțiune a utilajului, intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte; - La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de constatare/estimare pentru a efectua reparații cu efectuarea analizei cauzei defecțiunii; - Verificarea funcționalității generatorului după intervenție. Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț: 1. Ulei 15W40 – 40 l 2. Antigel – 40 l 3. Filtru ulei – 2 buc. 4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 5. Filtru motorină – 1 buc. 6. Filtru aer – 1 buc. - Ofertantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației tehnico-normative. | 15800,00 |
| Valoarea estimativă totală( fără TVA) |  |  |  |  | 15800,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

mai – decembrie 2024

- Termenul de valabilitate a contractului:      31 decembrie 2024

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat) | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat) | Obligatoriu |
| 3 | Declarație de eligibilitate | Completat și semnat electronic de către operatorul economic (model anexat) | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atestare tehnico - profesională | Copie a certificatului de atestare în domeniul sistemelor electrice Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original | Obligatoriu |
| 7 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. | Obligatoriu |
| 8 | Experiență în domeniu minim 5 ani | Copie contractelor ce atestă experiența profesională Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Personal școlarizat de către producătorii generatoarelor | Copie a certificatului de atestare | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:       nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP

- pe: [data]                   conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

- Alte informaţii relevante:

- Conducătorul grupului de lucru:  Aliona DODON /___________________/    L.Ș.