| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor pentru modernizarea sistemului de măsurare și semnalizare a nivelului și temperaturii păcurii (SMSNTP) în rezervoarele nr.3 și 4 CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traductor radar |  |  |  | Execuție antiexplozivă cu modul de indicare și ajustare, Diapazonul de măsurare - 0-15m, Semnalul de ieșire - 4-20mA, Tensiunea de alimentare=24 V DC, Limita erorii de bază, nu mai mare decât - ±2mm, Execuție antiexplozivă - 1ExdIIBT6, Execuție de protecție - IP68, Materialul corpului și elementelor de contact cu mediul - Inox 316L, Conexiune de montare - cu flanșe, Intrare de cablu - M20x1,5, Termen de exploatare, nu mai puțin de 10 ani. - Denumirea produsului de măsurare - păcură M100; - Condiții de măsurare: - – mediu deschis; - – temperatura mediului: - 30 +70 °C; - – temperatura de proces: -25- +90C; - – aburire la suprafața păcurii. - Caracteristica locului măsurării: - Rezervor metalic de păstrare a păcurii (pe acoperișul rezervorului); - – înălțimea – 11920mm; - – diametrul – 46200mm; - – nivelul minimal – 500mm; - – nivelul maxim – 10500mm. |  |  |  |  |
| Videoregistrator grafic |  |  |  | Cu 4 canale, display color TFT 5,7" (800х600) Tensiunea de alimentare -~220VAC/50Hz; Semnale de intrări: 4 canale universale, inclusiv și măsurarea semnalelor de termorezistențe Pt100 Izolare galvanică - la fiecare canal Ieșiri - 4 relee polarizate, 1А, ~250V Comunicație - RS485, Ethernet, MODBUS TCP Execuție - industrial comună, p/u panou Temperatura mediului ambiant-+5…+50 °C Modul de afișare valori - numeric, bargraf orizontal sau vertical Asigurare cu programe - p/u prelucrarea și stocarea datelor la PC Stocarea datelor - memoria volatilă internă; cartela SD 1 GB Termen de exploatare, nu mai puțin de – 40000 ore |  |  |  |  |
| Termorezistență |  |  |  | Caracteristica de gradare: Pt 100 Diapazonul de măsurare - 0..100°С Lungimea porțiunii de montare – 2000mm Execiție antiexplozivă -EAC Ex ia IIC T6 Ga Execuție de protecție - IP66/IP68 Conexiune la proces – Filet M20, 316Ti Forma părții submersibile - dreaptă Corpul – TA30A aluminiu Schema termorezistenței - cu 4 fire |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare |  |  |  | Tensiunea la intrare (de alimentare) - ~220V, 50Hz ; Tensiune de ieșire: =24V DC; Curentul nominal de sarcină - să corespundă sarcinii pentru Lot.1, pct. 1.1 Durata medie de viață, nu mai puțin de 10 ani |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________