Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini: Sursa nr.1, sisteme de evidență comercială apă tehnică și apă potabilă, sisteme de evidență tehnologică agent termic și apă de supliment.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  | CAT_D_Generare_M, p.27 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 45442200-9 | Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială apă tehnică și apă potabilă (demontare, curățire, chituire și grunduire, vopsire, montare). Demontarea și montarea diafragmelor de măsurare, pentru verificare metrologică: -DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică). | buc | 2 | Conform listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  | 30 600,00 |  |
| Lot 2 |  | CAT_D_Generare_M, p.28 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 45442200-9 | Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență tehnologică agent termic direcția Botanica tur-retur și Linia de conexiune tur-retur (demontare, curățire, chituire și grunduire, vopsire, montare). Demontarea și pregătirea diafragmelor de măsurare pentru verificare: -Dn1000 (2 buc - direcție Linia de conexiune tur-retur) -Dn800 (2 buc - direcție Botanica tur-retur) | buc. | 4 | Conform listei cu cantitățile de lucrări nr.2, nr.3 |  |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  | 54 000,00 |  |
| Lot 3 |  | CAT_B_Generare_I, p.47 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 44531500-6 45442200-9 | Confecționare și montarea porțiunilor demontabile drepte de conductă DN300, din cadrul nodului de evidență a suplimentului rețelelor termice: -DN300 (1 buc - apa de supliment). | set | 1 | Conform listei cu cantitățile de lucrări nr. 4 |  |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  | 50 000,00 |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 134 600,00 |

- Locația desfășurării lucrărilor:   or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa1;

- Termenul de realizare a lucrărilor:    Iunie - August 2024.

Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Scopul achiziției:

- Stabilirea cerințelor minime pentru deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racorduri de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială a apei potabile și apei tehnice, precum și a sistemelor de evidență tehnologice a agentului termic și suplimentul rețelelor termice din cadrul CET Sursa1.

- Cerințe generale:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea lucrărilor;

- Compania ofertantă trebuie să posede Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- Compania ofertantă trebuie să prezinte devizele de cheltuieli pentru executarea lucrărilor separat pentru fiecare sistem de evidență (apă potabilă, apă tehnică, apă de supliment, apă de rețea-agent termic), inclusiv cu achiziția materialelor necesare pentru executarea lucrărilor.

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă de experiență similară în domeniu;

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Specificații tehnice pentru materiale:

-Protecția anticorozivă – se va aplica cel puțin în două straturi, unul pentru chituire și unul pentru vopsea. Grosimea stratului de protecție va constitui 0,1 ÷ 0,25mm.

Documente normative:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Legea №303 din 13.12.2013 | privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare |
| 2. | SM EN ISO 5167-1:2022 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Principii și condiții generale |
| 3 | SM EN ISO 5167-2:2022 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micșorării locale a secțiunii de curgere în conducte cu secțiune circulară sub presiune. Diafragme |
| 4 | GOST 8.586.5-2005 | Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерений. |
| 5 | NCM A.8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 6 | NCM G.03.03:2015 | Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare |
| 7 | Hotărârea Guvernului Nr.80 din 09.02.2012 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
| 8 | Hotărârea Guvernului Nr.603 din 11.08.2011 | privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
| 9 | Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 | cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |

- Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:

| Nr. | Diametrul diafragmelor și tipul sistemului de evidență | Nr sectoare demontabile | Necesitate de executare lucrări de deservire (demontare, curățire, chituire și grunduire, vopsire, montare) | Distanța de poziționare a racordurilor de măsurare (de la nivelul solului) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN 500 (1 buc. Apă potabilă) | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 4m (fântâna subterană) |  |
| 2 | DN 500 (1 buc. apă tehnică) | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 4m (fântâna subterană) |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | DN 1000 (2 buc. apă de rețea-agent termic) | 4 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 12 m (de la sol) |  |
| 4 | DN 800 (2 buc. apă de rețea-agent termic) | 4 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 22 m (de la sol) |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | DN 300 (1 buc. apă de supliment). | 2 (un sector până la diafragmă și unul după) | Da | 2 m (de la sol) |  |

- Volumul lucrărilor de reparație:

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |
| 1. | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 500 mm (apă potabilă), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 500 mm (apă potabilă) pentru verificare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmei Ø500mm (apă potabilă) pentru acoperirea anticorozivă | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă potabilă cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor exterioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă potabilă cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø500mm(apă potabilă) după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 500mm (apă potabilă) la locul de exploatare | 2 |
| 2. | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 500 mm (apă tehnică), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Demontarea diafragmei de măsurare cu Ø 500 mm (apă tehnică) pentru verificare metrologică | 1 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmei Ø500mm (apă tehnică) pentru acoperirea anticorozivă | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă tehnică cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor exterioare ale sectoarelor demontabile și a camerelor diafragmelor (apă potabilă cu Ø 500mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø500mm după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 500mm (apă tehnică) la locul de exploatare | 2 |
|  | Lot 2 |  |
| 3 | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 1000 mm (tur/retur apă de rețea-agent termic Linia de conexiuni), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 4 |
|  | Demontarea diafragmelor de măsurare cu Ø 1000 mm (tur/retur apă de rețea-agent termic) pentru verificare metrologică | 2 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø1000mm (apă de rețea-agent termic) pentru acoperirea anticorozivă | 4 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile (tur/retur apă de rețea-agent termic cu Ø 1000mm) | 4 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmelor de măsurare cu Ø1000mm(apă de rețea-agent termic) după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 2 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 300mm (apă de supliment) la locul de exploatare | 4 |
| 4 | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 800 mm (tur/retur apă de rețea-agent termic direcție Botanica), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 4 |
|  | Demontarea diafragmelor de măsurare cu Ø 800 mm (tur/retur apă de rețea-agent termic) pentru verificare metrologică | 2 |
|  | Curățirea și pregătirea suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile cu Ø800mm (tur/retur apă de rețea-agent termic) pentru acoperirea anticorozivă | 4 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare ale sectoarelor demontabile (tur/retur apă de rețea-agent termic cu Ø 800mm) | 4 (cu condiția că aceste sectoare necesită acoperire) |
|  | Montarea diafragmelor de măsurare cu Ø800mm (tur/retur apă de rețea-agent termic) după verificare metrologică în interiorul sectoarelor demontabile. | 2 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 800mm (tur/retur apă de rețea-agent termic) la locul de exploatare | 4 |
|  | Lot 3 |  |
| 5 | Demontarea sectoarelor demontabile cu Ø 300 mm (apă de supliment), câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă | 2 |
|  | Confecționarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu Ø 300mm (câte un sector demontabil până la diafragmă și câte unul după diafragmă) | 2 |
|  | Demontarea flanșelor de pe sectoarele demontabile cu Ø 300 mm (apă de supliment) | 4 (cu condiția că aceste flanșe pot fi folosite) |
|  | Demontarea flanșelor de pe sectoarele nedemontabile cu Ø 300 mm (apă de supliment) | 2 (cu condiția că aceste flanșe pot fi folosite) |
|  | Montarea și sudarea flanșelor pe sectoarele demontabile a porțiunilor de conductă cu Ø 300mm | 4 |
|  | Montarea și sudarea flanșelor pe sectoarele de conductă nedemontabile cu Ø 300mm | 2 |
|  | Curățirea și pregătirea(grunduirea)suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile pentru acoperirea anticorozivă (cu Ø 300mm) | 2 (cu condiția că aceste sectoare necesită curățire) |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor interioare a sectoarelor demontabile (cu Ø 300mm) și a camerelor diafragmei cu vopsea rezistentă la temperaturi ridicate | 2 |
|  | Acoperirea anticorozivă a suprafețelor exterioare a sectoarelor demontabile (cu Ø 300mm) și a camerelor diafragmei cu vopsea rezistentă la temperaturi ridicate | 2 |
|  | Montarea diafragmei de măsurare cu Ø300mm și a camerelor diafragmei în interiorul sectoarelor demontabile. | 1 |
|  | Montarea sectoarelor demontabile a porțiunilor de conductă cu diafragma montată Ø 300mm la locul de exploatare | 2 |

- Lista detaliată cu cantitățile de lucrări și  bunuri este  prezentată  în  Anexa nr.1,  (Lista  cu  cantitățile de lucrări  nr.1,2,3,4)

- „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei (fără  TVA) per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

- Efectuarea lucrărilor se va executa în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

- Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori  se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023. https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- Condițiile de executare a lucrărilor sunt  normale.

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

  - Executantul lucrărilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în p.8 al prezentului caiet de sarcini.

  - Lucrările vor fi realizate în volumul prevăzut în devizele de cheltuieli.

  - Executantul va respecta Documentele Normative în vigoare, inclusiv celor specificate în p.6, la îndeplinirea lucrărilor

  - Pentru executarea lucrărilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele, materialul pentru chituire(шпаклевка), vopsea anticorozivă rezistentă la temperaturi ridicate

(t ≥750C), electrozi și alte materialele necesare din dotarea sa personală, inclusiv utilizarea automacaralelor. În caz de utilizare a unor aparate, ustensile, instrumente, transport și materiale din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora vor fi scoase din devizul de cheltuieli. - - Beneficiarul va pune la dispoziție porțiunea de conductă necesară pentru confecționarea sectoarelor demontabile, inclusiv și a flanșelor în caz că cele existente nu vor putea fi demontate și folosite.

-Secțiunea conductei trebuie să fie circulară de-a lungul întregii lungimi de conductă dreaptă cerută, orice defecte metalice ale conductei, ca exemplu exfolieri metalice, trebuie îndepărtate. Flanșele vor fi aliniate în așa fel încât acestea să nu producă o abatere de la linia dreaptă, mai mare de 0,4%.

Condiții de exploatare:

- porțiunea de conductă cât și flanșele vor fi din oțel marca 20.

- grosimea pereților conductei de 10-14 mm.

- temperatura fluidului trecător prin conductă ±45÷900C.

- presiunea absolută va constitui 2,5÷9 kgf/cm2.

- Protecția anticorozivă se va aplica în dependență de defectele metalice ale conductei. În cazul în care suprafața conductei necesită curățire, suprafețele în urma curățirei vor fi chituite și mai apoi va fi aplicat stratul de vopsea.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Aparatele, ustensile, instrumentele folosite de Executant trebuie să fie certificate și verificate precum și examinate și supuse verificării la executarea lucrărilor de orice tip.

  - În procesul de efectuare a  lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii și cerințelor regulamentului intern al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe   prevederile actelor normative stipulate în punctul 6.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate  în punctele 7-9 din tabelul actelor normative stipulate în prezentul caiet de sarcini.

Prezentarea schemelor de principiu ale racordurilor de măsurare:

diafragmă

direcția de curgere

2D - I

2D - II

flanșe

Fig.1. Schema de principiu  a racordurilor de măsurare cu sectoare demontabile:

2D-I este sectorul demontabil până la diafragmă; 2D-II este sector demontabil după diafragmă.

- Cerințe de mentenanță:

  - În cazul survenirii imposibilității prestării serviciilor în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

  - Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor apărute pe parcursul efectuării lucrărilor de deservire a porțiunilor de conductă);

- Condiții de recepție a lucrărilor:

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora, și va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - În cazul în care se constată existența unor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

- Documente obligatorii la depunerea ofertelor:

  - Certificatul de înregistrare a companiei.

  - Devizele de cheltuieli pentru lucrările solicitate.

  - Specificații tehnice ale materialelor care urmează a fi utilizate.

  - Dovada că compania este dotată cu mecanismele, ustensile şi instrumente necesare pentru efectuarea lucrărilor.

  - Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

  - Termenul de executare a lucrărilor.

Anexa nr.1 la Caietul de Sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.1

Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare si a camerelor diafragmelor sistemelor de evidenta comerciala DN 500 (1 buc. apa potabila; 1 buc - apa tehnica).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă, racordurilor de măsurare și a camerelor diafragmelor sistemelor de evidență comercială (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmelor de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 500 (1 buc. apă potabilă; 1 buc - apă tehnică) |  |  |
| 1 | Calcul №1/06 extrapol.№3 p.1 1/98, cap.1802, nota 2,3. | Demontarea și montarea porțiunilor de conductă ø530 mm, în ansamblu cu dispozitiv de măsurare (diafragmă de măsurare) cu lungime până la 9 m, montat în fântână de 4 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, cu 2 îmbinări sudate. | 1 porț. | 2 |
| 2 | Calcul №1/06 extrapol.№3 p.1 | Dezasamblarea și asamblarea racordului de măsurare ø530 mm cu lungime până la 9 m, | 1 un. | 2 |
| 3 | Listă de preț 1/98 p.1403030102 | Demontarea și montarea, asamblarea camerelor diafragmei cu diafragma de măsurare, cu greutatea elementelor până la 30kg. | 1 elem. | 2 |
| 4 | Listă de preț 1/98 p.1809020209 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø530 mm. | 10 elem | 1 |
| 5 | Listă de preț 1/98 p.1809010109 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø530 mm | 1 un. | 4 |
| 6 | Listă de preț 1/98 p.1809010109 | Înlocuirea garniturilor la camerele diafragmei de măsurare cu ø530 mm | 1 un. | 6 |
| 7 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Fabricarea și asamblarea dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, din metal uzat | 100 kg | 0,72 |
| 8 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Instalare și demontare dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor până la 20kg | 1 elem. | 12 |
| 9 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Confecționarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată, excluzând atât mișcarea lor transversală, cât și longitudinală, confecționat din metalul uzat | 100 kg | 1,2 |
| 10 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Instalare și demontarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată excluzând atât mișcarea lor transversala cât si longitudinala cu greutatea elementelor până la 20kg. | 1 elem. | 8 |
| 11 | Listă de preț 1/98 p.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor | 10 buc. | 19,8 |
| 12 | Listă de preț 1/98 p.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor compensatoarelor la demontarea și montarea racordurilor de măsurarecu diafragma. | 10 buc. | 6,4 |
| 13 | Listă de preț 1/98 p.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pîn la luciu pentru acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D +2D, în caz de necesitate lungimea conductei 1,2m: (0,5 m х 3,14х1,2 m х2) х2=7,54 m2=754 dm2/100 | 100 dm2 | 7,54 |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |
|  |  | Servicii de transport |  |  |
|  |  | Servicii automacara Н=24 m | 1 m/h | 12 |
|  |  | Camion 5 t. | 1 m/h | 3 |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | 1 buc. | 16 |
|  |  | Discuri de tăiere ф 230 mm х 2,0 | 1 buc. | 1 |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 2 |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 7 |
|  |  | Paronit 4 mm | 1 kg | 18 |
|  |  | Benzină А 95 (generator benzoelectric) | 1 litru | 5 |
|  |  | Capitol II |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi interioare, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice | m2 | 7,5400 |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii in doua straturi interior, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal), executate cu Grund ЭП-0180 | m2 | 7,5400 |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica interior, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite), în maxim 2 straturi | m2 | 7,5400 |
| 4 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive exterioare a porțiunilor de conductă pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite), în maxim 2 straturi | m2 | 7,5400 |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ) 13,5% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare 1,5% |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz 3,0% |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.2

Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare sistemelor de evidență tehnologică DN 800 agent termic direcția Botanica (tur/retur).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă,racordurilor de măsurare sistemelor de evidență tehnologică (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmei de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 800 agent termic direcția Botanica (tur/retur) |  |  |  |
| 1 | Calcul №1/06 extrapol.№2 p.3 1/98, cap.1802, nota 2,3,4 | Demontarea și montarea porțiunii de conductă ø820 mm, cu lungime până la 3 m, la înălțime de 5.1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, cu 2 îmbinări sudate. | 1 porț. | 2 |  |
| 2 | Calcul №1/06 extrapol.№3 p.3 | Dezasamblarea și asamblarea racordului de măsurare ø820 mm cu lungime până la 9 m, | 1 un. | 2 |  |
| 3 | Listă de preț 1/98 p.1403030106 | Demontarea și montarea, diafragmei de măsurare, cu greutatea elementelor până la 130kg. | 1 elem. | 2 |  |
| 4 | Calcul №1/06 extrapol.№14 p.1 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø820 mm. | 10un | 0,8 |  |
| 5 | Calcul №1/06 extrapol.№13 p.1 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø820 mm | 1 un. | 8 |  |
| 6 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Demontarea și montarea elementelor de protecție a etanșării, cu masa elementului de până la 20 kg | 1 elem. | 2 |  |
| 7 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Fabricarea și asamblarea dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, din metal uzat | 100 kg | 0,72 |  |
| 8 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Instalare și demontare dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor până la 20kg | 1 elem. | 18 |  |
| 9 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Confecționarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată, excluzând atât mișcarea lor transversală, cât și longitudinală, confecționat din metalul uzat | 100 kg | 1,2 |  |
| 10 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Instalare și demontarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată excluzând atât mișcarea lor transversala cât si longitudinala cu greutatea elementelor până la 20kg. | 1 elem. | 6 |  |
| 11 | Listă de preț 1/98 p.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor | 10 buc. | 25,6 |  |
| 12 | Listă de preț 1/98 p.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pîn la luciu pentru acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D, în caz de necessitate la lungimea conductei de 1,6m (0,8m x3,14 x1,6m x4) = 16,08m²=1608 dm²/100 | 100 dm2 | 16,08 |  |
| 13 | Listă de preț 1/98 p.1804010101 | Sudarea cu arc electric a țevilor cu impulsuri în poziție verticală a sudurii cu un diametru de până la 42x5 mm | 1 îmbin. | 8 |  |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |  |
|  |  | Servicii de transport |  |  |  |
|  |  | Servicii automacara Н=24 m | 1 m/h | 22 |  |
|  |  | Camion 5 t. | 1 m/h | 3 |  |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | 1 buc. | 32 |  |
|  |  | Discuri de tăiere ф 230 mm х 2,0 | 1 buc. | 2 |  |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 4 |  |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 10 |  |
|  |  | Paronit 4 mm | 1 kg | 36 |  |
|  |  | Benzină А 95 (generator benzoelectric) | 1 litru | 10 |  |
|  |  | Capitol II |  |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi interior, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice | m2 | 16,08 |  |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii în doua straturi interior, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal ) , executate cu Grund ЭП-0180 | m2 | 16,08 |  |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica interior, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) în maxim două straturi. | m2 | 16,08 |  |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ). 13,5% |  |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare 1,5% |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz 3,0% |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.3

Deservirea tehnica a portiunilor de conducta racordurilor de masurare sistemelor de evidenta tehnologică DN 1000 agent termic direcția Linia de conexiune (tur/retur).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |  |
| Deservirea tehnică a porțiunilor de conductă,racordurilor de măsurare sistemelor de evidență tehnologică (demontare, curățire, vopsire, montare). Demontarea diafragmei de măsurare pentru verificare metrologică. |  |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 1000 agent termic direcția Linia de conexiuni (tur/retur) |  |  |  |
| 1 | Calcul №1/06 extrapol..№2 p.4 1/98, cap.1802, notă 2,3,4 | Demontarea și montarea porțiunii de conductă ø1020 mm, cu lungime până la 3 m, la înălțime de 5.1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, cu 2 îmbinări sudate. | 1 porț. | 2 |  |
| 2 | Calcul №1/06 extrapol.№3 p.4 | Dezasamblarea și asamblarea racordului de măsurare ø1020 mm cu lungime până la 9 m, | 1 un. | 2 |  |
| 3 | Listă de preț 1/98 p.1403030106 | Demontarea și montarea, diafragmei de măsurare, cu greutatea elementelor până la 130kg. | 1 elem. | 2 |  |
| 4 | Calcul №1/06 extrapol..№14 p.2 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø1020 mm. | 1un | 8 |  |
| 5 | Calcul №1/06 extrapol..№13 p.2 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø1020 mm | 1 un. | 8 |  |
| 6 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Demontarea și montarea elementelor de protecție a etanșării, cu masa elementului de până la 20 kg | 1 elem. | 2 |  |
| 7 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Fabricarea și asamblarea dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, din metal uzat | 100 kg | 0,36 |  |
| 8 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Instalare și demontare dispozitivelor de fixare pentru extinderea și comprimarea îmbinărilor cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor până la 20kg | 1 elem. | 9 |  |
| 9 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Confecționarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată, excluzând atât mișcarea lor transversală, cât și longitudinală, confecționat din metalul uzat | 100 kg | 0,72 |  |
| 10 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Instalare și demontarea suporturilor temporare pentru porțiunile de conductă cu diafragma și racordului de măsurare îndepărtată excluzând atât mișcarea lor transversala cât si longitudinala cu greutatea elementelor până la 20kg. | 1 elem. | 6 |  |
| 11 | Listă de preț 1/98 p.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor | 10 buc. | 25,6 |  |
| 12 | Listă de preț 1/98 p.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pîn la luciu pentru acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D, în caz de necessitate la lungimea conductei de 1,7m (0,8m x3,14 x1,7m x4)=17,09m2=1709 dm2/100 | 100 dm2 | 17,09 |  |
| 13 | Listă de preț 1/98 p.1804010101 | Sudarea cu arc electric a țevilor cu impulsuri în poziție verticală a sudurii cu un diametru de până la 42x5 mm | 1 îmbin. | 8 |  |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |  |
|  |  | Servicii de transport |  |  |  |
|  |  | Servicii automacara Н=24 m | 1 m/h | 12 |  |
|  |  | Camion 5 t. | 1 m/h | 3 |  |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | 1 buc. | 36 |  |
|  |  | Discuri de tăiere ф 230 mm х 2,0 | 1 buc. | 2 |  |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 5 |  |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 14 |  |
|  |  | Paronit 4 mm | 1 kg | 42 |  |
|  |  | Benzină А 95 (generator benzoelectric) | 1 litru | 10 |  |
|  |  | Capitol II |  |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea vopselei vechi interior, a grundului necorespunzător sau a depunerilor diverse de pe suprafețe metalice | m2 | 17,09 |  |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii in doua straturi interior, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal ) , executate cu Grund ЭП-0180 | m2 | 17,09 |  |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) în maxim două straturi. | m2 | 17,09 |  |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ). 13,5% |  |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare 1,5% |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz 3,0% |  |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări nr.4

Confecționare și montarea porțiunilor demontabile drepte de conductă din cadrul  nodului de evidență tehnologică DN 300 (apă de supliment).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitol I |  |  |  |
| Confecționare și montarea porțiunilor demontabile drepte de conductă (demontare, confecționare, curățire, chituire, vopsire, montare). |  |  |  |  |  |
|  |  | Secțiunea 1а DN 300 (apă de supliment) |  |  |  |
| 1 | Listă de preț 1/98 p.1802120102 ОУ p. 9,11 notă.2,3,4 | Demontarea porțiunilor de conductă ø325 mm, în ansamblu cu dispozitiv de măsurare (diafragmă de măsurare) cu lungime până la 3 m, montat la înălțime de 2,1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, fără macara, cu 2 îmbinări sudate. | 1 porț. | 1 |  |
| 2 | Listă de preț 1/98 p.1802120102 | Dezasamblarea și asamblarea ansamblului dispozitivului de îngustare cu instalarea camerelor, diafragmei cu ø325 până la 3 m lungime. | 1 porț. | 1 |  |
| 3 | Listă de preț 1/98 p.1803120101 | Confecționarea porțiunii drepte de conductă 325mm pînă la 1m, fără macara. (lungimea unei porțiuni drepte de conductă 660mm) | 1 porț. | 2 |  |
| 4 | Listă de preț 1/98 p.1810030108 | Atașarea flanșelor cu conducta, sudare prin prindere, sudarea flanșelor ø325 mm. | 1un. | 4 |  |
| 5 | Listă de preț 1/98 p.1809020207 | Confecționarea garniturilor conform diametrului flanșelor de asamblare ø325 mm. | 10 elem | 0,5 |  |
| 6 | Listă de preț 1/98 p.1809010107 | Înlocuirea garniturilor flanșelor pe conductă cu ø325 mm | 1 un. | 2 |  |
| 7 | Listă de preț 1/98 p.1809010107 | Înlocuirea garniturilor la camerele diafragmei de măsurare cu ø325 mm | 1 un. | 3 |  |
| 8 | Listă de preț 1/98 p.1501040109 | Curățarea zonei îmbinărilor sudate cu conducta ø325 mm | 1 un. | 6 |  |
| 9 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Fabricarea suporturilor temporare-dispozetive de fixare pentru conductă, din metal uzat | 100 kg | 0,16 |  |
| 10 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Instalare și demontare suporturilor temporare-dispozetive de fixare pentru conductă, cu greutatea elementelor până la 20kg | 1 elem. | 6 |  |
| 11 | Listă de preț 1/98 p.1802120102 ОУ П. 9,11 nota.2,3,4 | Montarea porțiunilor de conductă ø325 mm, în ansamblu cu dispozitiv de măsurare (diafragmă de măsurare) cu lungime până la 3 m, montat la înălțime de 2,1 m, la distanța de până la 0,5m de structurile portante, fără macara, cu 2 îmbinări sudate. | 1 porț. | 1 |  |
| 12 | Listă de preț 1/98 p.1403040101 | Fabricarea dispozitivelor pentru extinderea și comprimarea conexiunii cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare. | 100 kg | 0,18 |  |
| 13 | Listă de preț 1/98 p.1403030101 | Montarea si demontare dispozitivelor pentru extinderea și comprimarea conexiunii cu flanșă a camerei dispozitivului de îngustare, cu greutatea elementelor pînă la 20 kg. | 1 elem. | 3 |  |
| 14 | Listă de preț 1/98 p.2001310101 | Slăbirea și strângerea buloanelor flanșelor. | 10 buc. | 6,4 |  |
| 15 | Listă de preț 1/98 p.1501010101 | Curățarea cu mașina de șlefuit a suprafețelor interioare de conductă pînă la luciu pentru chituire și acoperirea anticorozivă a suprafețelor 2D +2D, în caz de necessitate la lungimea conductei pînă la 0,8m (0,3m х 3,14 х 0,8m х2)=1,51m²=151 dm²/100 | 100 dm2 | 1,51 |  |
|  |  | Coeficient plafon de prețurile angro K=4,07 Coieficient p-u condiții de muncă К=1,032 |  |  |  |
|  |  | Materialele antreprenorului cu cheltuieli de transport 5.0% |  |  |  |
|  |  | Discuri de șlefuit ф 230 mm х6 | buc. | 6 |  |
|  |  | Disc abraziv | buc | 0,15 |  |
|  |  | Hîrtie șlef.usc.sticlă foi 25x30 gr 25 S1581 | buc | 16 |  |
|  |  | Paronit 1 mm | 1 kg | 1 |  |
|  |  | Paronit 3 mm | 1 kg | 4 |  |
|  |  | Electroade | kg | 12 |  |
|  |  | Capitol II |  |  |  |
| Lucrări de vopsire Condiții stringherite k=1,15 p. 3 ordin a Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 |  |  |  |  |  |
| 1 | IzA03A | Îndepărtarea depunerilor diverse de pe suprafețe metalice interioare (curățire, șlefuire, degresare ș.a) | m2 | 1,51 |  |
| 2 | RpIzF05B | Vopsitorii in doua straturi interior, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici.(metal), executate cu Grund ЭП-0180 (după necessitate se vor efectua lucrări de chituire a suprafeților) | m2 | 1,51 |  |
| 3 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica interior, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) în maxim două straturi. | m2 | 1,51 |  |
| 4 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive exterioare a porțiunilor de conductă pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) în maxim două straturi. | m2 | 1,51 |  |
|  |  | Cotele cheltuielilor de regie (din cheltuieli directe ). 13,5% |  |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor: 5.0% |  |  |  |
|  |  | Cotele de cheltuieli de achiziționare- depozitare 1,5% |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz 3,0% |  |  |  |