# ANUNȚ DE PARTICIPARE.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Tip procedură achiziție: Licitatie publica; - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea filtrelor pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora; - Cod CPV: 42514310-8; - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării filtrelor pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora, conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu; - Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri: Nr. d/o; Denumirea; Cerințele tehnice; U/M; Cantitatea. Filtre pentru sistemul de ventilare Bloc Operator et. 8, inclusive instalarea acestora;. 1.1; Filtru refulare HEPA H-H14/U/MDF/LIN/F30 (457*457*80); demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 256. 1.2; Filtru aspiratie LN-2/G4 425*325; demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 72. 1.3; Filtru aspiratie LN-2/G4 525*325; demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 16. 1.4; Filtru aspiratie LN-2/G4 625*325; demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 56. 1.5; Filtru aspiratie P 425*400/G4; demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 8. 1.6; Filtru aspiratie P 625*400/G4; demontarea in conditii de inaltime grilelor derefulare, demontarea elementului filtrant, curatarea cutiei, tratarea cu dezinfectant, montarea elementului filtrant, montarea grilei de refulare, reglarea clapetei la presiuni noi, ajustarea manometrului indicator; buc; 8. 1.7; Fitru Refulare G9 la PV5; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 2. 1.8; Fitru Refulare G9 la PV6; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 2. 1.9; Fitru Refulare G9 la PV7; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 2. 1.10; Fitru Refulare G9 la P10; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 2. 1.11; Fitru Refulare G4 la PV5; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 1. 1.12; Fitru Refulare G4 la PV6; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 1. 1.13; Fitru Refulare G4 la PV7; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 1. 1.14; Fitru Refulare G4 la P10; extragerea filtrului, curatarea lui, inlocuirea elementului filtrant, tratarea cu dezinfectant a nisei de instalare,montarea filtrului, ajustarea lucrului masinii de tratarea aerului conform diferentelor noi de presiune; buc; 1. 1.15; Masina de ventilare PV5; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.16; Masina de ventilare PV6; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.17; Masina de ventilare PV7; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.18; Masina de ventilare P10; conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.19; Ciler HYUNDAYI modular 7x130kW cascada; conform planului de deservire anexat; buc; 6. 1.20; Nod de pompare(hidromodul cu doua pompe, panou dirijare, vas expansiune); conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.21; Bloc exterior freon(bloc frigorific al instalatiei P10); conform planului de deservire anexat; buc; 2. 1.22; Bloc comanda(panouri electrice si de dirijare a masinelor de tratare a aerului PV5,PV6,PV7,P10, si 7xNRFTR); conform planului de deservire anexat; buc; 22. 1.23; Nod reglare fina a temperaturii si regimurilor(NRFTR); conform planului de deservire anexat; buc; 16. 1.24; Ventilator aspiratie(aspiratiile locale, asociate sistemelor deservite V10, etc.); conform planului de deservire anexat; buc; 12. Cerinte speciale Programa conţine o serie de intervenţii normale a “Regulilor de Deservire Ordinară” care pot fi aplicate la instalaţiile mecanice, de climatizare, hidraulice şi sanitare, ceea ce va asigura păstrarea perfectă a caracteristicilor tehnice cărora trebuie să corespundă şi garanţia de eficienţă a protecţiei, integritatea pentru siguranţa lucrătorilor, care pot sau care trebuie să utilizeze instalaţiile. Personalul responsabil pentru funcţionarea şi deservirea instalaţiilor termice va trebui să posede toate condiţiile care sunt cerute în capitolul special şi să aibă în posesie diplome specializate, dacă este cerut de către norme şi instalaţiile sus-menţionate. Lucrările la elementele care sunt conectate la tensiune sau se află în imediata lor apropiere trebuiesc executate numai după ce vor fi debranşate de la tensiune. La lucrările care au fost executate, tensiunea va putea fi reconectată la părţile secţionate numai la momentul cînd lucrătorii vor primi avizul că lucrările au fost finisate şi au fost luate măsurile de siguranţă. În caz că, se va simţi miros specific: fum, vibraţii, supraîncălzirea motoarelor sau oricare alte circumstanţe care prezintă vreo anomalie, este necesară să fie cerută intervenţia rapidă a personalului specializat, reţinîndu-se de la manevre neadecvate. În particular, în caz că se va simţi miros de gaz, este necesar să se abţină de la includerea întrerupătoarele electrice şi este obligatoriu să se deschidă imediat toate uşile şi ferestrele. 1- Punerea în funcţiune de sezon a instalaţiilor. Este necesar să fie verificat ca: locurile unde sunt instalate centralele (-hidraulică-frigorifică-tratarea aerului), se verifica iluminare, se curăţita, în părţile instalaţiilor, care au unitati electrice este necesar să nu fie praf; se verifica legătura cu pămîntul; să nu fie depozitate materiale neadecvate în instalaţii şi în particular substanţe combustibile; trebuie să fie funcţionabile toate ustensilele de manevrare; caracteristicile instalaţiilor trebuie să corespundă la certificatele lor; să fie deschise ustensilele de interceptare ale instalaţiilor care trebuiesc să fie puse în funcţiune şi să fie închise altele; instalaţia trebuie să fie cu apă sa propilenglicoli pînă la presiunea corectă; menţinerea aparatului de acumulare şi/sau de tratare a apei trebuie să fie perfectă; să fie într-o stare perfectă toate aparatele indicatorii(manometre, termometre, etc) care sunt prezente; să fie prezente şi eficace protecţia antiincendiu, care sunt prescrise de către certificatele CPI sau NOP; se semnalizeazaa Responsabilul Tehnic, despre intervenţiile, care nu au putut fi executate şi neregularităţile care au fost depistate. 2 – Deconectarea pe sezon a instalaţiei. Este necesar să fie verificat ca: să fie puse în funcţiune sistemele utile pentru protecţia de praf, de diferiţi componenţi care ar putea provoca daune; toate părţile care pot fi mişcate (rulmenţi – electropompe – uniri, etc.) trebuie să fie neabărat lubrifiate şi ca articulaţiile rulmenţilor să fie acelea care sunt prescrise de către producători; gradul de izolare a motoarelor să corespundă prescripţiilor; să fie bine menţinute presetupele pompelor; să fie secţionată alimentarea electrică; suprafeţele metalice să fie întregi şi fără urme de rugină; să fie garantată continuitatea izolaţiilor şi integritatea lor; să fie curăţite şi într-o stare perfectă regulatoarele, valvele, dispozitivele de reglare şi elementele sensibile; dilatatoarele, articulaţiile elastice şi de glisare să lucreze perfect; să fie notate toate intervenţiile executate şi observaţiile în cartea tehnică a instalaţiei; se semnalizeaza Responsabilul Tehnic despre intervenţiile semnificative care nu au putut fi executate şi eventualele defecte care au fost descoperite. # VASUL DE EXPANSIUNE Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; Verificarea stării de păstrare ale tablelor de fier, care formează rezervorul de expansiune deschis şi integritatea relativă.; X. 2; Verificarea funcţionării corecte a plutitorului, valvei de alimentare şi a tubului deversorului, şi al tubului de siguranţă care se descarcă în acelaşi rezervor de expansiune.. 3; Înlăturarea pierderilor de apă peste punctele de racordare, uniri, robinete, etc.. 4; Verificarea stării de izolaţie al rezervorului de expansiune deschis şi eventualele semnalizări de reglare la zero.; X. 5; Verificarea funcţionării corecte a valvei de siguranţă şi a echipamentului.; ## X. 6; Verificarea corectă a grupului de alimentare şi în particular a valvei de reducţie a presiunii sau a reintegrării automate.; X. 7; Verificarea diafragmei.; X. 8; Verificarea, dacă presiunea de funcţionare corespunde cu cea de proiect, în cazul cînd rezervorul este supraîncărcat sau fără diafragmă.; X. 9; Verificarea corespunderii nivelului valorii prevăzute, în caz dacă rezervorul este autoermetic sau la nivel constant.; X. 10; Verificarea stării tubului de siguranţă a racordului cu rezervorul.. 11; Verificarea funcţionării corecte a robinetelor la cele trei căi prezente în circuitul de expansiune în cazul mai multor generatori de căldură.; X. 12; Verificarea şi actualizarea documentelor necesare pentru rezervorul în presiune.; X. # UNITĂŢILE DE TRATARE ALE AERULUI PV5,PV6,PV7,P10 Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; De a verifica, dacă grila de condensare a aerului extern este perfect curăţată şi dacă este necesară demontarea ei şi curăţirea.. 2; Verificarea elevatoarelor de la jaluzelele automate de condensare a aerului extern, evaluarea lor şi executarea eventualelor lubrifieri.; X. 3; Curăţirea filtrelor de aer prin aspirarea diafragmei şi spălarea obturaţiei sau substituirea lor, dacă rezultă a fi epuizate.. 4; Verificarea eficienţei sistemei filtrante.. 5; Verificarea schimbului termic apă-aer.; X. 6; Verificarea şi eventuale semnalizări de curăţire mecanică şi prelucrare chimică cu detergenţi a circuitului aerului de-a lungul bateriei de schimb termic.; X. 7; Verificarea şi eventuale semnalizări de dezincrustare chimică cu produse acide a circuitului apei dea lungul bateriei de schimb termic.. 8; Verificarea bateriei de schimb termic şi eventuale semnalizări de pierdere din partea unde se află apa.; X. 9; Curăţirea vasului de strîngere a condensărilor prin îndepărtarea incrustaţiilor calcaroase, verificarea eficienţei descărcării şi curăţirea sistemului de tuburi, cu eventuale semnalizări de restaurare a gudronării vasului.. 10; Verificarea reţelei de conducte de distribuţie. 11; Curăţirea separatorului de gheaţă, a pachetului lamelar; X. 12; Verificarea funcţionării corecte a încărcării plutitorilor şi schimbarea lor în caz de necesitate.. 13; Curăţirea filtrului cu coş sau cu înveliş al sistemei de încărcare cu apă.. 14; Verificarea stării de curăţire a girantului de la ventilator.; X. 15; Verificarea temperaturii şi zgomotului amortizatoarelor şi schimbarea lor în caz de necesitate.. 16; Verificarea şi alinierea corectă a roţilor de la motor şi ventilator.. 17; Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune şi a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.. 18; Verificarea absorbţiei electrice, tensiunii de alimentare şi sensul corect de rotaţie.; X. 19; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor şi verificarea rezistenţei de izolaţie electrică.; X. 20; Curăţirea conductelor de la rampa de umectare.. 21; Verificarea eventualelor pierderi a agentului frigorific cu elementele adecvate.. 22; Verificarea încărcătorului cu freon la diverse circuite frigorifice.. 23; Verificarea şi punerea în funcţiune a tuturor compresatoarelor.. 24; Verificarea tensiunii la cureli şi schimbarea lor în caz de necesitate.. - CONDENSATORII DE AER, BLOC EXTERIOR FREON - P10 Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; Verificarea schimbului termic aer-gaz şi / sau apă.. 2; Verificarea ca valorile temperaturii şi presiune să fie acelea care sunt prescrise de către producător.. 3; Verificarea ca grila de condensare a aerului extern să fie perfect curăţită şi în caz de necesitate, să fie demontată şi curăţită.. 4; Verificarea elevatoarelor de la jaluzelele automate de condensare ale aerului extern, evaluarea lor şi de executat eventualele lubrifieri.; X. 5; Curăţirea filtrelor de aer prin aspirarea diafragmei şi spălarea obturaţiei sau substituirea lor, dacă rezultă a fi epuizate.; X. 6; Verificarea eficacităţii sistemei de filtrare.. 7; Verificarea şi curăţirea mecanică sau prelucrarea chimică cu detergenţi a circuitului aerului dea lungul bateriei de schimb termic.; X. 8; Verificarea şi eventuale semnalizări ale dezincrustărilor chimice cu produse acide a circuitului de apă dea lungul bateriei de schimb termic.; X. 9; Verificarea bateriei de schimb termic şi eventuale semnalizări de pierdere din partea unde se află apa.. 10; Curăţirea vasului de strîngere a condensărilor prin îndepărtarea incrustaţiilor calacroase, verificarea eficienţei descărcării şi curăţirea sistemului de tuburi, cu eventuale semnalizări de restaurare a gudronării vasului.. 12; Verificarea termostatului de regulare a ventilatoarelor de condensare.. 13; Verificarea funcţionării corecte a încărcării plutitorilor şi schimbarea lor în caz de necesitate.. 14; Curăţirea filtrului cu coş sau cu înveliş a grupului de încărcare cu apă.. 15; Verificarea stării de curăţire a girantului de la ventilator.. 16; Verificarea temperaturii şi zgomotului amortizatoarelor şi schimbarea lor în caz de necesitate.. 17; Verificarea şi alinierea corectă a roţilor de la motor şi ventilator.. 18; Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune şi a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.. 19; Verificarea absorbţiei electrice, tensiunii de alimentare şi sensul corect de rotaţie.; X. 20; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor şi verificarea rezistenţei de izolaţie electrică.; X. # REGLAREA AUTOMATIZARI Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrială; Anuală. 1; Verificarea integrităţii sondei de control şi corespunderea datelor externe cu cele interne.; X. 2; Verificarea integrităţii regulatorilor electronici prin simularea intervenţiei mecanice ale valvelor şi verificarea datelor cerute.; X. 3; Verificarea servocomandei de punere în funcţiune ale valvelor şi probarea manuală.; X. 4; Lubrifierea părţilor de la servocomandă şi elevaţiuni, care se referă la componentele de reglare cu mişcarea mecanică.; X. 5; Verificarea conexiunilor electrice corecte şi conexiunea clamelor.; X. 6; Verificarea valorilor de gradare stabilite, în conformitate cu cele cerute.; X. 7; Verificarea orarului de pornire al instalaţiei, dacă este necesar pot fi inserate programări noi.. 8; Verificarea conexiunilor pneumatice şi corespunderea valorilor relative cu cele cerute.; X. 9; Verificarea deservirii corecte a punerii în funcţiune a valvei de la servocomandă.; X. 10; Curăţirea şi substituirea filtrului de la compresarea aerului.; ## X. 11; Verificarea conţinutului corect de ulei în carter şi umplerea la loc.. 12; Verificarea alinierii roţilor.. 13; Verificarea temperaturii şi zgomotului amortizatoarelor şi lubrifierea lor în caz de necesitate.. 14; Verificarea tensiunii corecte a curelelor de transmisiune şi a uzurii acestora, substituirea lor în caz de necesitate.. 15; Verificarea absorbţiei electrice, tensiunii de alimentare şi sensul corect de rotaţie.; X. 16; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor şi verificarea rezistenţei de izolaţie electrică.; X. 17; Verificarea eficacităţii filtrului de uscare şi substituirea cartuşului, dacă este necesar.; X. 18; Verificarea reductorului de presiune.; X. 19; Verificarea funcţionării valvelor de siguranţă şi eventuala lor gradare.; X. 20; Verificarea funcţionării corecte a releului de presiune de reglare şi siguranţă.; X. 21; Verificarea eficacităţii dispozitivelor de curăţare şi manometrilor de control.; X. # POMPELE DE CIRCULAŢIE-NOD DE POMPARE(hidromodul) Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; Lunar; Trimestrial; Semestrial; Anual. 1; Verificarea elementelor principale şi presetupelor, reglarea lor în caz de mici pierderi de apă; de substituit în caz de pierderi consistente.. 2; Verificarea stării pompei şi girantului cu eventuale operaţiuni de curăţire de dezincrustare mecanică sau chimică.; X. 3; Verificarea temperaturii şi zgomotului amortizatoarelor şi lubrifierea lor în caz de necesitate.; X. 4; Verificarea alinierii corecte şi cuplării arborelui motorului, girantului pompei şi curăţirea ventilatorului de răcire.; X. 5; Verificarea absorbţiei electrice, tensiunii de alimentare şi sensul corect de rotaţie.; X. 6; Verificarea cutiei cu clame, unirea conexiunilor şi verificarea rezistenţei de izolaţie electrică.; X. # VALVE Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; lunare; trimest; semestr; anuale. 1; Controlul integrităţii întregii structuri ce răspunde pentru reţelele de distribuţie fluidă cu eventuale semnalări de intervenţii de sudură şi vopsire cu scopul eliminării pierderilor la juncţiunile de planşe sau racorduri.; X. 2; Verificarea eficienţei articulaţiilor elastice între piese, şi a compensatorilor de dilatare, cu eventuale semnalări de substituire ale acestora în cazul deteriorării lor.; X. 3; Controlul integrităţii izolatoarelor atermice a reţelei de distribuţie, şi a componentelor puse pe aceasta.; X. 4; Controlul manevrabilităţii, şi a menţinerii apei de către valvele de interceptare cu eventualele reactivări ale manevrabilităţii sau/şi semnalări de substituire a materialelor ce răspund de menţinerea acestora.; X. 5; Lubrifierea componentelor de care au nevoie, să se utilizeze doar acei lubrifianţi, care au fost prescrişi de către casele producătoare, respectînd măsurile şi modalităţile indicate de aceştia.; X. 6; Controlul, şi o eventuală curăţire a sistemei de filtrare.. 7; Verificarea şi eficientizarea termometrelor şi corespunderea indicilor cu valoarea efectivă, folosind un termometru model.; X. 8; Verificarea eficienţei manometrilor şi corespunderea indicilor cu valoarea efectivă, folosind un manometru ca model.; X. 9; Verificarea, dacă astupătoarele sunt puse corect cu eventuale fixări ale bulonilor în cauză şi cu eventuale semnalări de renovare ale acestora.. # PANOURI ELECTRICE – PV5,PV6,PV7,P10,NOD DE POMPARE, NRFTR Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; lunare; trimest; semestr; anuale. 1; Controlul integrităţii panourilor electrice şi alimentarea lor corespunzatoare.; X. 2; Controlul menghinelor si a inchizătoarelor la diferite conexiuni.; X. 3; Controlul manipulatorilor, contoarelor, elementelor de securitate, şi a dispozitivelor de comandă sau a circuitelor auxiliare.. 4; Controlul gradaţiilor protecţiilor termice.; X. 5; Controlul semnalărilor alarmelor referitor la conectarile si deconectarile de utilizator.. 6; Controlul eficienţei contactelor fixe şi mobile, controlul legăturilor între utilizatori; ventilatorilor de fluxuri/ umidificatorilor – grupuri frigo / turnuri de evaporare. etc.. 7; Curaţarea , cu solvenţi specifici, structuri de susţinere, care cuprind toate componetele şi eventuale renovări ale sigilarilor.; X. 8; Controlul funcţionării lampelor şi semnalizarea punerii lor în funcţiune şi blocului de motoare necesare.. 9; Controlul absorbţiei şi verificarea releurelor termice.. 10; Controlul funcţionării întrerupătoarelor la distanţă.. # GRUPUL FRIGORIFIC - CILLER Operaţiunile şi verificările, care trebuiesc efectuate periodic sunt următoarele:; lunare; trimest; semestr; anuale. 1; Verificarea funcţionării corecte a compresorilor frigorifici cu variaţia de încărcare, regim de funcţionare şi oprire şi măsurarea presiunilor de lucru ale acestora.. 2; Verificarea eficienţei şi o eventuală reparaţie a aparatelor de control, de securitate şi de reglare: - releu de presiune înaltă şi joasă - termostate antiger - reglatori ai fluxului de apă - componente de reglare. 3; Controlul electric de: - menghina de compresori - absorbţia compresorilor - rezistenţa absorbţiei la încălzirea preventivă a uleiului carter - presiunea de alimentare - presiunea circuitului de control. 4; Controlul şi verificarea : - isolarea electrică a motorului compresorului - caracterul ermetic al compresorului - aciditatea uleiului - nivelul uleiului şi umplerea lui la necesitate. 5; Controlul schimbului termic corect între circuitele de gas şi apa/sau aer.. 6; Controlul stării de astupare a condensatorului de apă, demontarea condensatorilor, curaţarea mecanică cu perii a tuburilor şi înlăturarea stratului de calcar a circuitelor prin spalarea cu produse chimice neagresive.; X. 7; Controlul stării de astupare a condensatorului de aer.. 8; Controlul integrităţii mănunchiului tubar şi o eventuală semnalare a pierderilor de apă.. 9; Verificarea integrităţii bateriei condensate şi o eventuală semnalizare a pierderilor de apă.. 10; Verificarea intergrităţii şi fixarea tuburilor frigorifice şi izolarea cu eventuale renovări ale punctelor ce rezultă a fi stricate.. 11; Verificarea conţinutului corect de gas refrigerent.. 12; Ţinerea sub control a circuitelor frigorifice prin intermediul detectoarelor scurgerilor de gaz, excluderea unor eventuale pierderi de gaz, şi reintrarea lui.; X. 13; Controlul eficienţei şi gradarea valvelor de expansiune termostatică, şi a dispozitivelor de expansiune a refrigerentului.. 14; Controlul eficienţei valvelor de interceptare cu solenoidi, de by-pass şi alimentare adiţională.. 15; Controlul indicatorilor de umiditate.. 16; Verificarea integrităţii perceptorului de lichid.. 17; Verificarea eficienţei filtrelor de deshidratare şi semnalizarea de o eventuală substituire a lor..

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ pe lot. - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.