CAIET DE SARCINI

pentru  achiziția  Bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Tabel nr.1

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | UM | Cantitate | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44100000-1 | Achiziția elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1 | set | 1 | Tabel nr.3 | 3 500 000 |
| 2 | 44100000-1 | Achiziția elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3 | set | 1 | Tabel nr.4 | 5 500 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1, (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI / DE LIVRARE A BUNURILOR

- Termenul de livrare a elementelor conductei principale de abur – 180 de zile din momentul semnării contractului.

- SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Achiziția elementelor conductelor principale de abur a Blocului energetic Nr.1 și Nr.3 este necesară pentru schimbarea elementelor care și-au epuizat resursa normată de funcționare și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a utilajului.

  - Documentația tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor:

Tabel nr.2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
| 2 | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
| 3 | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 4 | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
| 5 | РД 153-34.1-003-2001 (РТМ-1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
| 6 | ТУ 14-ЗР-55-2001 (ТУ 14-3-460:2009) | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
| 7 | SM EN ISO 5167-1:2022 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. Partea 1: Principii şi condiţii generale |
| 8 | SM EN ISO 5167-3:2023 | Măsurarea debitului de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune. Partea 3: Ajutaje şi ajutaje Venturi. |
| 9 | SM SR EN 24006:2006 | Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Vocabular şi simboluri. |

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

  - Caracteristicile elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1 necesare pentru achiziții:                                                                                                                                          Tabel nr.3

| Nr. d/o | Nr. poz.* | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Cantitate, buc. | Material | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Nr. desenului tehnic de execuție / standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Lot 1. Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Conductă (Труба) l=6000 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | 5511-T |
|  | 5 | Conductă (Труба) l=6000 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | 5511-T |
|  | 6 | Conductă (Труба) l=4025 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 1152,1 | 1152,1 | 5612-T |
|  | 7 | Instalație de măsurare a debitului** |  | 1 | asamblu | 338,6 | 338,6 | 14 ОСТ 24.839.03 / ОСТ 108.839.06-82 |
|  | 8 | Conductă (Труба) l=1900 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 543,9 | 543,9 | 5513-T |
|  | 9 | Reducție (Переход) 140/570 300x250 |  | 1 | 15X1М1Ф | 125 | 125 | 08 ОСТ 24.318.06 |
|  | 10 | Conductă (Труба) l=1300 | 377x45 | 1 | 15X1М1Ф | 509,6 | 509,6 | 5595-T |
|  | 11 | Teu (Тройник равнопроходной) 140/570-300 |  | 1 | 15X1М1Ф | 1242 | 1242 | 10727-T |
|  | 12 | Conductă (Труба) l=6000 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 1717,4 | 1717,4 | 5511-T |
|  | 18 | Instalație de măsurare a debitului** |  | 1 | asamblu | 338,6 | 338,6 | 14 ОСТ 24.839.03 / ОСТ 108.839.06-82 |
|  | 19 | Conductă (Труба) l=1900 | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 543,9 | 543,9 | 5513-T |
|  | 20 | Reducție (Переход) 140/570 300x250 |  | 1 | 15X1М1Ф | 125 | 125 | 08 ОСТ 24.318.06 |
|  | 22 | Conductă (Труба) l=1315*** | 325x38 | 1 | 12X1МФ | 376,5 | 376,5 | 5511-T |
|  | 23 | Conductă (Труба) l=2144 | 377x45 | 1 | 15X1М1Ф | 840,5 | 840,5 | 5596-T |
|  | 30 | Conductă (Труба) l=6000 | 377x45 | 1 | 15X1М1Ф | 2352,2 | 2352,2 | 5516-T |
|  | 31 | Teu (Тройник переходной) 140/570-300x175 |  | 1 | 15X1М1Ф | 301 | 301 | 06 БК 500912 |
|  | 96 | Bosaj (Бобышка) | M33x2 | 4 | 12X1МФ | 1,84 | 7,36 | 13 ОСТ 24.530.02 |
|  | 97 | Dop (Пробка) | M33x2 | 4 | Oțel 35 | 0,44 | 1,76 | 04 OCT 24.724.02 |
|  | 98 | Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 20 | 2 | 12X1МФ | 0,27 | 0,54 | 06 ОСТ 24.462.01 |
|  | 100 | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) | 10 | 4 | 12X1МФ | 0,109 | 0,436 | 05 ОСТ 24.462.01 |
|  | 101 | Inel (Кольцо) 291 | - | 10 | 15X1M1Ф | 0,56 | 5,6 | 13 ОСТ 24.520.03 |
|  | 102 | Inel (Кольцо) 251 | - | 12 | 12X1МФ | 0,5 | 6 | 17 ОСТ 24.520.03 |
|  | 103 | Inel (Кольцо) 170 | - | 1 | 12X1МФ | 0,33 | 0,33 | 16 ОСТ 24.520.03 |
|  |  | Total |  |  |  |  | 13.963,1 |  |

* – numărul poziției din desenul tehnic 5511-T prezentat în  Anexa 1.

** – certificatele privind executarea elementelor conductei existente (Instalație de măsurare a debitului) cu caracteristicile acesteia, prezentat în  Anexa 3.

*** - lungimea conductei de la poziția 22 este 1315 mm, aceasta este mai mare decât 715 mm cea indicată în desenul tehnic 5511-T, deoarece teul poziția 21 este scos din chema tehnologică (de facto teul poziția 21 nu este montat), respectiv conducta dreaptă poziția 22 este mai lungă pentru a compensa lungimea teului.

  - Elementele din tabelul nr. 3 cu nr. de ordine (și pozițiile din desenul tehnic 5511-T) 1.3 (6), 1.7 (10), 1.14 (23) și 1.15 (30), la producere trebuie să fie confecționate fără orificii pentru ștuțurile de aerisire / AMC, orificiile vor fi executate la montare conform mărimilor reale la fața locului.

  - Caracteristicile elementelor conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3 necesare pentru achiziții:                                                                                                                                          Tabel nr.4

| Nr. d/o | Nr. poz.* | Denumirea | Diametrul x grosimea [mm] | Cantitate, buc. | Material | Masa unitară, kg | Masa totală, kg | Nr. desenului tehnic de execuție / standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Lot 2. Elementele conductei principale de abur a Blocului energetic Nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1053х4208 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 1650 | 1650 | 10730-T |
|  | 26 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2352 | 2352 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 28 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2845х800х6000 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2352 | 2352 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 29 | Cot (Отвод) 90º R=1500 2051х800х5208 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2120 | 2120 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 30 | Cot (Отвод) 90º R=1500 800х1929х5084 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 1985 | 1985 | 10731-T |
|  | 31 | Cot (Отвод) 90º R=1500 1929х1583х5867 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2300 | 2300 | 10732-T |
|  | 32 | Cot (Отвод) 60º R=1500 1973х2353х5896 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2340 | 2340 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 33 | Cot (Отвод) 90º R=1500 1976х1669х6000 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 2352 | 2352 | ОСТ 24 321.04 |
|  | 36 | Cot (Отвод) 90º R=1500 871х1198х4424 | 377x45 | 1 | 15X1M1Ф | 1734,3 | 1734,3 | 10733-T |
|  | 83 | Bosaj (Бобышка) | M33x2 | 1 | 12X1МФ | 1,84 | 1,84 | 13 ОСТ 24.530.02 |
|  | 84 | Dop (Пробка) | M33x2 | 1 | Oțel 35 | 0,44 | 0,44 | 04 OCT 24.724.02 |
|  | 86 | Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 20 | 1 | 12X1МФ | 0,27 | 0,27 | 06 ОСТ 24.462.01 |
|  | 87 | Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС de aerare (воздушник) | 10 | 1 | 12X1МФ | 0,109 | 0,109 | 05 ОСТ 24.462.01 |
|  | 89 | Inel (Кольцо) 291 | - | 13 | 15X1M1Ф | 0,56 | 7,28 | 13 ОСТ 24.520.03 |
|  | 94 | Ștuț (Штуцер) Dn=50, Pn=140 кгс/cм2, T=560 ºС | 50 | 1 | 12X1МФ | 3,8 | 3,8 | 05 ОСТ 24.462.02 |
|  |  | Total |  |  |  |  | 19.199 |  |

* – numărul poziției din desenul tehnic 10723-T prezentat în  Anexa 2.

  - Elementele din tabelul nr. 4 cu nr. de ordine (și pozițiile din desenul tehnic 10723-T) 2.1 (25), 2.5 (30) și 2.6 (31), la producere trebuie să fie confecționate fără orificii pentru ștuțurile de aerisire / AMC, orificiile vor fi executate la montare conform mărimilor reale la fața locului.

  - Elementele de conducte trebuie să fie confecționate cu teșituri pentru sudură cu arc electric manuală, îmbinarea de sudură să fie realizate cu inel sub rostul de sudură, conform РД 153-34.1-003-2001 (РТМ -1с) tabelul 6.2 tipul de teșitură Tp-3. Inelele să fie confecționate din același metal ca și elementele de conducte.

  - Elementele de conducte indicate în tabelele nr. 3 și nr. 4 să fie confecționate din oțel 12X1МФ și 15Х1М1Ф conform ТУ-14-3р-55-2001 (ТУ-14-3-460-2009).

  - În ofertă pot fi incluse și alte mărci / tipuri de oțel analogice, conform standardelor Uniunii Europene - EN, a Statelor Unite ale Americii - ASTM/ ASME, a Germaniei – DIN a Japoniei – JIS, etc.. În acest caz, Ofertantul la livrarea bunurilor va prezenta proiectele de modificare a tipului de oțel al conductelor principale de abur a Blocului energetic Nr.1 și Nr.3 (proiecte aparte pentru fiecare Bloc energetic), elaborate de proiectant care deține acte legale permisive (a țării de origine a proiectantului) pentru proiectarea conductelor de abur cu presiunea ≥14 MPa și temperatura ≥560 °C (actele permisiv trebuie anexate la ofertă). Ambele proiectele trebuie să fie supuse inspecției de către organism de inspecție acreditat conform SM EN ISO/IEC 17020 și înregistrat în Registrul de stat, conform legii nr. 151 din 09.06.2022 „privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase”.

  - Elementele ofertate trebuie sa fie noi (neutilizate), confecționată din țeavă produsă nu mai devreme de anul 2024, și să corespundă cu legile, standardele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Termenul de garanție a bunurilor – 60 luni din data recepției.

  - În ofertă trebuie să fie indicată uzina producătoare a elementelor și țara de origine.

  - Uzina producătoare a elementelor trebuie să dețină acte legale permisive (a țării de origine a uzinei) pentru fabricarea elementelor de conducte de abur cu presiunea ≥14 MPa și temperatura  ≥560 °C (actele trebuie anexate la ofertă).

  - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5 (trebuie să fie specificate mărcile / tipurile de oțel din care vor fi executate elementele, compoziția chimică a acestora, la fel în ofertă se vor anexa documentele normative conform cărora elementele vor fi produse).

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare a elementelor către „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIŢII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:

    - Pașapoartele/certificatele elementelor de la uzina producătoare, în pașapoarte / certificate trebuie să fie incluse certificatele de calitate, conformitate, origine a elementelor în care se va indica compoziția chimică a metalului și proprietățile mecanice din care sunt produse elementele (certificatele de calitate a țevilor din care sunt confecționate elementele de la uzina producătoare a țevilor cu indicarea componenței elementelor chimice a metalului și proprietățile mecanice).

    - certificatul de garanție a bunurilor- 60 luni din data recepției.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Condiții de recepție a elementelor:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității elementelor de conducte se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

    - La livrarea bunurilor Ofertantul va prezenta pașapoartele / certificatele / desenele tehnice a elementelor.

    - Specialiștii ”TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea elementelor, vor efectua examinări și măsurări cât și preluarea mostrelor necesare pentru aceasta, în conformitate cu cerințele tehnic-normative de reglementare pentru stabilirea corespunderii calității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele) fără a le achita.

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la elementele livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alt element nou (alte elemente noi) în decurs de maxim 90 zile din data comunicării despre neconformități.

Anexa 1: Desenul tehnic 10723-T Elementele conductei principale de abur, în format PDF pe 7 pagini.

Anexa 2: Desenul tehnic 10723-T Elementele conductei principale de abur, în format PDF pe 6 pagini.

Anexa 3: Adeverința privind executarea elementelor conductei principale de abur, în format PDF pe 9 pagini.