CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2025 | Denumirea lucrărilor solicitate | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 71300000-1 |  | Servicii de elaborare a proiectului pentru retrasarea conductelor de răcire ale generatorului nr.2 de tip ТВФ-120- 2УЗ, CET Sursa 1. | 195 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE SE AFLĂ UTILAJUL SUPUS PROIECTĂRII. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde se află utilajul supus proiectării:  Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Servicii de elaborare a proiectului pentru retrasarea conductelor de răcire a generatorului nr.2 de tip ТВФ-120- 2УЗ, CET Sursa 1 trebuie să fie realizate în termen de 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

- CONDIȚII, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - Scopurile prezentului Caiet de Sarcini sunt:

    - Servicii de proiectare pentru retrasarea conductelor de răcire a generatorului nr.2 CET Sursa nr.1;

    - Coordonarea și avizarea proiectului cu toate instituțiile necesare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

    - Elaborarea devizelor de cheltuieli privind executarea proiectului de retrasare a conductelor de răcire a generatorului nr.2 de tip ТВФ-120- 2УЗ.

  - Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

- Tabel 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | СРМ-92 | Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР „П. 6.15. О реконструкции трубопроводов подвода охлаждающей воды к турбогенераторам серий ТВФ и ТВВ с горизонтальным расположением газоохладителей” |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | HG nr.517 din 17.07.2024 | Cu privire la aprobarea Regulamentului privind construcția/reconstrucția centralelor electrice și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului |
|  | NCM L.02.11–2013 | Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Instrucțiuni generale de utilizare a indicatoarelor de prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții |
|  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 | Legea securității și sănătății în muncă |
|  | HANRE nr. 210 din 27/.03.2024 | Hotărâre privind aprobarea Normelor de securitate tehnică în sectorul termoenergetic |
|  | LP Nr. 116 din 18.05.2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NRS 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |

- CERINȚE PRIVIND VOLUMUL SERICIILOR

  - În prezent, sistemul de alimentare cu apă de răcire a celor șase răcitoare de hidrogen ale generatorului nr.2 de tip ТВФ-120- 2УЗ este conceput astfel: conductele tur și retur pătrund în corpul generatorului prin partea inferioară și traversează interiorul ieșind din corpul generatorului prin partea laterală (partea de conexiune cu turbina), alimentând toate cele șase răcitoare (Anexa 1).

- În acest context, este necesară elaborarea unui proiect de retrasare a conductelor de apă de răcire (tur și retur), astfel încât aceste conducte să fie amplasate în exteriorul corpului generatorului, după modelul aplicat la generatorul nr. 3 (Anexa 2).

  - Conductele care vor rămâne în interiorul corpului generatorului, marcate cu roșu în  anexa 1, trebuie  obturate. În anexa 2, liniile continue indică conductele noi (retrasate), iar liniile cu marcaj convențional „×” indică segmentele existente care trebuie demontate până la nivelul flanșelor de intrare pe partea inferioară a corpului generatorului iar cele din interiorul generatorului trebuie obturate. În anexa 3 este prezentată ilustrarea conceptuală de retrasare a conductelor.

  - Diametrul țevilor trebuie să rămână același pentru a nu schimba regimul hidraulic al instalației.

  - Pentru o mai bună înțelegere a temei și a volumului de proiectare, ofertanții pot întreprinde vizite la fața locului.

  - În proiect trebuie să fie prevăzut calculul la rezistență și stabilitate a fiecărui traseu (tur și retur) din cele 12 (de la pompele de răcire a apei și până la răcitoarele de gaz).

  - În proiect trebuie să fie prevăzute toate structurile pentru suport ale conductelor retrasate.

  - Lucrările de proiectare vor fi bazate pe circulara СРМ-92 Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР „П. 6.15. О реконструкции трубопроводов подвода охлаждающей воды к турбогенераторам серий ТВФ и ТВВ с горизонтальным расположением газоохладителей” (Anexa 4) și o vor respecta în totalitate.

  - Contractantul va elabora devizele de cheltuieli privind executarea proiectului de retrasare a conductelor de răcire a generatorului nr.2 de tip ТВФ-120- 2УЗ;

  - Devizul de cheltuieli vor prevedea înlocuirea porțiunilor de conducte de la armatura de secționare situată la nivelul +3 și până la flanșele de conectare cu răcitoare de hidrogen inclusiv confecționarea și montarea tuturor structurilor de suport ale conductelor și protecția anticorozivă a tuturor elementelor montate.

- CERINȚE PRIVIND EXECUTAREA PROIECTULUI

  - Executantul va elabora proiectul de retrasare a conductelor de răcire a generatorului nr.2 luând în considerare situația reală a utilajului, apreciată cu ieșirea la fața locului.

  - Documentația de proiect trebuie să fie elaborată și verificată în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractant, va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului serviciilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - După coordonarea cu toate serviciile și organele de stat necesare, Contractantul va prezenta proiectul în original și două copii pe suport de hârtie, de asemenea Contractantul va remite Beneficiarului varianta scanată a originalului proiectului pe suport electronic.

    - După acceptarea proiectului, Contractantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a serviciilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii/certificat de proiectant atestat;

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor;

  - Lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 3 ani de activitate;

  - Specificații de preț pentru servicii cu anexarea Devizelor de cheltuieli conform ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024. și NCM L.02.11–2013 prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Instrucțiuni generale de utilizare a indicatoarelor de prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

Tabel 3

| Nr. | Denumirea serviciilor | Argumentare | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение технической документации турбогенератора ТВФ-120-2УЗ №1, в т. ч. системы его охлаждения |  |  |  |
| 1.1. | Сбор и обобщение технической документации о турбогенераторе ТВФ-120-2УЗ №3, натурное обследование его состояния, в т. ч. системы охлаждения | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства 13740, том 1, таблица 7, п.1,3 | объект | 1 |
|  |  | пункт 1 х=142,0 первая величина за сбор информации |  |  |
|  |  | пункт 3-х=571,0- вторая величина за натурные обследование генератора |  |  |
|  |  | 1,5- за сложность проекта на действующих объектах, Общие указания сборника, п.6 |  |  |
| 2. | Проектирование новой системы охлаждения турбогенератора ТВФ-120-2УЗ №1 |  |  |  |
| 2.1. | Трубопроводная сеть системы охлаждения турбогенератора диаметром трубопровода d= 108*4 мм протяженностью 240 м | СЦПР, Раздел 9, ''Химическая промышленность", Москва, 1990г. Глава 14, ''Внутри площадные сети и сооружения водоснабжения», применительно- табл.9-14, п.74 | 1 км | 0,24 |
|  |  | а=4,95 тыс. руб. - первая постоянная величина |  |  |
|  |  | в=0,62 тыс. руб. - вторая постоянная величина |  |  |
|  |  | к=1,15- коэффициент за рабочий проект, Общие указания сборника, п.3 |  |  |
| 3. | Технический отчет по проектированию наружной системы охлаждения |  |  |  |
| 3.1. | Составление технического отчета: пояснительная записка с расчетом прочности системы охлаждения турбогенератора, возможностей ее теплового расширения, спецификация материалов и оснастки, разработка 3D-модели | Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства 13740, том 1, таблица 7, п.4 | объект | 1 |
|  |  | 1,5- за сложность проекта на действующих объектах, общие указания сборника, п.6 |  |  |
|  | Total, lei fără TVA, cu coeficientul к=21200 (p-u actualizare la valuta națională) | Scrisoare ”Informația MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017” , lei fără TVA |  |  |
| 4. | Техническая экспертиза проекта |  |  |  |
| 4.1 | Servicii de verificare a schemei modernizate pentru răcirea turbogeneratorului ТВФ-120-2УЗ nr.1 | CP L.01.12-2013. ”Regulament privind determinarea valorii de verificare și expertizare a documentației de proiect pentru construcții”, K=1,1 conform p.4.8 Principii generale, valoarea procentuală conform Anexei 4. AMENDAMENT CP L.01.12:2013/A1:2024, ANEXA 4, p.2 | Set | 1 |
| 5. | Elaborarea devizelor de cheltuieli |  |  |  |
| 5.1 | Elaborarea devizelor de cheltuieli privind executarea proiectului de retrasare a conductelor de răcire a generatorului nr.1 de tip ТВФ-120- 2УЗ | NCM L.02.11-10:2013, capitol 3 „Principii de bază”, pct. 3.5 | Set | 1 |

Anexele prezentului caiet de sarcini:

ANEXA 1 – Schema actuală de alimentare cu apă de răcire a răcitoarelor de hidrogen;

ANEXA 2 - Extras din proiectul de retrasare a conductelor de răcire a generatorului nr.3;

ANEXA 3 – Ilustrații conceptuale ale proiectului pentru retrasare a conductelor de răcire a generatorului;

ANEXA 4 – СРМ-92 Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР „П. 6.15. О реконструкции трубопроводов подвода охлаждающей воды к турбогенераторам серий ТВФ и ТВВ с горизонтальным расположением газоохладителей”.