Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 ( iunie- decembrie 2026)
	
	
	
	Verificările care se efectuează de două ori pe an:

· Nivel ulei;

· Nivel combustibil;

· Nivel agent răcire;

· Starea filtrului de aer și curățarea sau înlocuirea după necesitate;

· Starea radiatorului și curățarea după caz;

· Tensionarea curelei ventilatorului;

· Filtru de combustibil;

· Filtru separator de apă;

· Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului;

· Funcționarea încărcătorului staționar;

· Funcționarea pompei de combustibil;

· Funcționarea sistemului de încălzire a motorului;

· Siguranțe, contacte;

· Funcționarea pornirii în regim Auto;

· Funcționarea pernelor antivibrante;

· Funcționarea sistemului de eliminarea gazelor de eșapament;

· Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire;

· Funcționarea panoului de control;

· Lista de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora.

· Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcină, timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru.

· Curățarea generatorului și suflarea cu aer comprimat.

· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

Lucrările care se efectuează o dată pe an:

· Înlocuirea filtrului de ulei (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare);

· Înlocuirea uleiului (o dată la 12 luni sau după 100 ore de funcționare).

· Deconectarea energiei electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în regim Auto, sub sarcină, timp de minim 30 min. Verificarea parametrilor de lucru.

· Verificarea funcționării generatorului sub sarcina de 50-100% și prezentarea raportului cu parametrii de lucru.

· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

La necesitate/cerere:

· Înlăturarea defecțiunilor:

· În caz de defecțiune a utilajului - intervenție promptă în regim de urgență pentru înlăturarea defecțiunii sau înlocuirea pieselor defecte;

· Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.);
· Verificarea funcționalității generatorului după intervenție.

Materiale și consumabile necesare pentru deservire să fie incluse în preț:

1. Ulei 15W40 – 40 l

2. Antigel – 40 l

3. Filtru ulei – 2 buc.

4. Filtru ulei bypass – 1 buc. 

5. Filtru motorină – 1 buc.

6. Filtru aer – 1 buc.


	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a generatorului GP 300 ( iunie- decembrie 2026)
	ser
	1
	
	
	
	
	iunie – decembrie 2026

	TOTAL 
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
