| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea debitmetrului ultrasonor și Placă principală pentru debitmetru ultrasonic DF 868 (conexiunea fixed instalation flow meter, digital display with graphic capability, data-logging capability and 232 output). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitmetru ultrasonor |  |  |  | Metodă de măsurare: Cu ultrasunet Tip mediu măsurat: Parametrii chimici ai agentului termic: - apă tratată chimic (apă de reţea) - acizi carbonici liberi 0 - O2dizolvat ≤20µg/l - pH 8,5-10,5 - Fe ≤0,5mg/l - indicele de carbon ≤0,1(mg echiv/l)². Tip constructiv: Debitmetru staționar cu senzori clamp on Material conducte: Metal Diametru conducte: 100 ÷ 1400 mm Grosimi pereți conducte: 4…15 mm Mărimi înregistrate: Debit, viteză agent termic Condiții de mediu climatic: -20…55°C Grad de protecție debitmetru, minim: IP66 Canale de măsurări: Două canale care pot fi configurate separat. Ieșiri: 2 ieșiri selectabile de frecvență (rată) sau impuls (sumator). 2 ieșiri 4...20mA/0...20mA Eroarea de măsurare a debitului, maxim: ±2% Diapazonul temperaturilor de lucru: -40...150°C Ecran de vizualizare date înregistrate: LCD grafic, cu iluminare. Meniu cel puțin în limbile: Engleză și/sau română Alimentarea cu energie electrică: 220 V, 50/60 Hz Volum de date înregistrate, cel puțin: 1000 puncte de măsurare. Modalitate de conexiune debitmetru la calculator: USB port și/sau RS 232 Ciclu de funcționare: 100% (24/24 ore), 8765 h/an. Debitmetrului ultrasonic trebuie să posede capacitatea de diagnosticare pentru identificarea erorilor in procesul de măsurare, posibilitatea calibrării ieșirilor de curent, setare valoare de referința a ieșirii de curent, setare valori predefinite 0-20, 4-20 mA, calitatea semnalului de la traductori, puterea semnalului, viteza măsurata a sunetului in lichid, defect al blocului de măsurare. |  |  |  |  |  |
| Placă principală pentru debitmetru ultrasonic DF 868 (conexiunea fixed instalation flow meter, digital display with graphic capability, data-logging capability and 232 output). |  |  |  | Metodă de măsurare: Cu ultrasunet Tip mediu măsurat: Parametrii chimici ai agentului termic: - apă tratată chimic (apă de reţea) - acizi carbonici liberi 0 - O2dizolvat ≤20µg/l - pH 8,5-10,5 - Fe ≤0,5mg/l - indicele de carbon ≤0,1(mg echiv/l)². Tip constructiv: Debitmetru staționar cu senzori clamp on. Material conducte: Metal Diametru conducte: 100 ÷ 1400 mm Grosimi pereți conducte: 4…15 mm Mărimi înregistrate: Debit, viteză agent termic Condiții de mediu climatic: -20…55°C Diapazonul dinamic de măsurare a debitului: 400/1 Eroarea de măsurare a debitului, maxim: ±2% Diapazonul temperaturilor de lucru:-40...150°C Ecran de vizualizare date înregistrate: LCD grafic, cu iluminare Meniu cel puțin în limbile: Engleză și/sau română Volum de date înregistrate, cel puțin:1000 puncte de măsurare Modalitate de conexiune debitmetru la calculator: USB port și/sau RS 232 Ciclu de funcționare: 100% (24/24 ore), 8765 h/an. Debitmetrului ultrasonic trebuie să posede capacitatea de diagnosticare pentru identificarea erorilor in procesul de măsurare, posibilitatea calibrării ieșirilor de curent, setare valoare de referința a ieșirii de curent, setare valori predefinite 0-20, 4-20 mA, calitatea semnalului de la traductori, puterea semnalului, viteza măsurata a sunetului in lichid, defect al blocului de măsurare. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________