CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Supliment 1 la PMI_2023, Cod PMI: 2023220005 |  |  |  |  |
| 1 | 31161100-3 | Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 pentru turbogeneratoare №1, №2, №3 de tip ТВФ-120 | buc. | 3 | Conform Anexelor nr. 1, 1.1,2,3 | 21 154 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 21 154 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Adresa obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, CET Sursa nr.1,  str. Meșterul Manole 3,  Clădirea Principală: Noduri de excitație TG-1, TG-2, TG-3.

2.2. Termenul de realizare a lucrărilor:  12 luni din momentul semnării contractului.

- INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

3.1. La CET Sursa nr.1 pentru TG nr.1, 2, 3 sunt instalate sistemele de excitație din seria Unitrol-5000, fabricate de ABB (Turgi, Elveția). Sistemele de excitație au fost instalate pentru TG nr.3 în 2001, pentru TG nr.1 și nr.2 în 2002.

3.2. La baza sistemului de excitație stau următoarele sarcini:

- alimentarea neîntreruptă și sigură a înfășurărilor rotorului la funcționarea  în regim  normal, cât și de avarie;

- menținerea tensiunii la racordurile  generatorului sincron pentru siguranța statică și dinamică;

- să asigure producerea și consumul de sarcină reactivă, care la rândul său influențează  menținerea tensiunii la parametrii stabiliți de rețea;

- să permită reglarea tensiunii de excitare la diferite limite admisibile;

- să asigure acțiuni imediate de reglare a excitației cu multiplicarea curentului de excitare în regimuri de avarie;

- să asigure stingerea câmpului electromagnetic  la deconectări de plan sau de avarie.

3.3.  Propunerea  tehnică  va  conţine:

- Termenul de garanţie – minim 3 ani;

- Certificatele de origine şi de conformitate/calitate;

- Dovada de experienţă similară în ultimii 3 ani;

- Personal calificat și atestat la executarea lucrărilor;

- Fișă tehnică (specificații) a utilajului ce urmează a fi livrat;

- Schema de  funcționare  a sistemei de excitație  modernizată.

- SCOPUL LUCRĂRILOR. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

  - Scopul achiziției: Înlocuirea aparatelor și echipamentelor învechite ale sistemelor de excitație cu tiristoare de tip UNITROL-5000 instalate la turbogeneratoarele de tip ТВФ-120-2УЗ  blocul №1, №2, №3, cu softul și componentele modernizate pentru versiunea Unitrol-6000, ceea ce face posibilă asigurarea continuității exploatării sistemelor de excitație a TG-1, TG-2, TG-3, mentenanță și service de către reprezentanții autorizați ai uzinei producătoare .

  - Documentația  tehnico-normativă  ce dictează  necesitatea  lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Scrisoarea informativă din 27.09.2018 partea companiei ABB-COM SRL din 27.09.2018. Информационное письмо от 27.09.2018г.Anexa nr.2 |
| 2. | IAEN-19-005 | Raport de diagnosticare din 30.07.2019 - 17 file. (Site survey report). Отчет по диагностике объекта. Anexa nr.3 |
| 3. | NAIE | Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice, Ediţia 7. Нормы обустройства электроустановок. Выпуск 7. |
| 4. |  | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice. (Hotărâre nr.HANRE155/2022 din 01.04.22) |
| 5. | СО 34.04.181-2003 | Reguli privind organizarea deservirii tehnice și a reparației utilajului, a încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și a rețelelor electrice. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. |
| 6. | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. |
| 7. | РД 34.03.301-87 | Regulile protecției antiincendiare. Правила пожарной безопасности |

- UTILIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECȚIA, CALITATEA PRODUSELOR/BUNURILOR.

5.1. Cerințe tehnice specifice

Tabelul 1.1. Caracteristicile principale a sistemului de excitație

| Nr d/o | Specificația tehnică a sistemului de excitație | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tensiunea de alimentare a convertizorului, V (AC) Напряжение питания преобразователя, В (перем.ток) | 3x585 В |
| 2. | Frecvența de alimentare a convertizorului de putere, Hz Частота питания преобразователя , Гц | 50 |
| 3. | Limita tensiunii de excitație, V Потолочное (предельное) напряжение возбуждения, В | 670 |
| 4. | Curentul nominal al sistemului de excitație IEN, A Номинальный ток системы возбуждения IEN, A | 2200 |
| 5. | Temperatura maximă a mediului ambiant Максимальная температура окружающей среды | +40° С |

Tabelul 1.2. Caracteristicile principale a sistemului de excitație TG

| Nr d/o | Specificația tehnică a sistemului de excitație TG | Parametri |
| --- | --- | --- |
| 1. | Curentul nominal al rotorului generatorului, A Номинальный ток ротора генератора, А | 1715 |
| 2. | Curentul admisibil al rotorului, A Длительно допустимый ток ротора, А | 1800 |
| 3. | Tensiunea nominală a rotorului, V Номинальное напряжение ротора, В | 277 |
| 4. | Tensiunea admisibilă a rotorului, V Длительно допустимое напряжение ротора, В | 293 |
| 5. | Curentul de mers în gol al rotorului, A Ток холостого хода ротора, А | 625 |
| 6. | Raportul de forțare Кратность форсировки | 2 |

  - Lista  echipamentelor  necesare modernizării  sistemelor  de  excitație de tip UNITROL-5000  și  obținerea  versiunii  actualizate  cu  caracteristicile UNITROL-6000, pentru turbo-generatoare de tip ТВФ-120-2УЗ  blocuri № 1, № 2, № 3.

Tabelul 1.3. Componentele echipamentelor pentru modernizarea sistemelor de excitație cu tiristoare

pentru turbogeneratoarele de tip ТВФ-120-2УЗ  a blocurilor energetice № 1, № 2, № 3

| Nr d/o | Echipamentele a sistemelor de excitație cu tiristoare pentru (modernizare) | U.M | Cantitatea. t/g1 | Cantitatea. t/g2 | Cantitatea. t/g3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dulap de comandă: |  |  |  |  |  |
|  | - Placi de controlere. | buc. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | - Placi de măsurare. | buc. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | - Placi de unități combinate de intrare/ieșire. | buc. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | - Fise, relee, întrerupător-automat miniatural (MCB). | set | 1 | 1 | 1 |  |
|  | - Surse de alimentare (PSU) inclusiv Input Coupling Unit si Power Pack. | buc. | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Pentru dulapurile +EG 1, 2, 3: |  |  |  |  |  |
|  | - Interfețe CSI, (Converter Signal Interface). | buc. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | - Interfețe CCI, (Converter Control Interface). | buc. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | - Interfețe GDI, (Gate Driver Interface). | buc. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | - Convertoare CCP, (Converter Control Panel). | buc. | 3 | 3 | 3 |  |
|  | - Transformatoare de curent CT, a câte 3x pe convertor inclusiv cablaj. | buc. | 9 | 9 | 9 |  |
| 2.1 | Materiale auxiliare: |  |  |  |  |  |
|  | - ECT: Excitation Control Terminal. | buc. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | - Switch ethernet. | buc. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | - Sursa de alimentare. | buc. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Dulap de stingerea câmpului magnetic: |  |  |  |  |  |
|  | - Automat de stingerea câmpului magnetic compatibil, ABB (pentru TG nr.1) | buc. | 1 | *** | *** |  |
| 4. | Componente auxiliare: |  |  |  |  |  |
|  | - Notebook instalat cu soft specializat. | buc. | 1 |  |  |  |
| 5. | Set de instrucțiuni și manuale (ambalat cu echipamentul, în formă de hârtie, manual). | set | 1 |  |  |  |

Notă: Ușile noi nu sunt incluse în tabelele de mai sus.

La finalizarea lucrărilor este necesar de a instrui personalul Laboratorului Electric.

  - Documentație:

Toată  documentația  va  fi  transmisă  în română / rusă un  exemplar  în versiune electronică, hârtie,       
   (stick USB).

Documentația  echipamentelor  existente  va  rămâne  valabilă.  În  ofertă vor fi incluse desene,

scheme  procese verbale de încercări, după cum urmează mai jos:

- Desen tehnic a plăcii de control, în format PDF, sau  în  format   AUTOCAD .DXF.

- Schema electrică a plăcii de control standard, în format PDF, inclusiv lista componentelor. Componentele rămase ale sistemului vechi, nu vor fi indicate sau specificate doar cu reprezentări simplificate.  Prin  urmare, diagrama schematică  a  unității  originale  va  fi  în continuare necesară  în special  pentru  partea  electrică  de  forță  a sistemului.

- Adăugător  v-a  fi prezentată  lista cu interfețe  și  lista de semnale  spre  sistemul  vechi  în  format  EXCEL.

- Raportul  de  teste  în  fabrică (ambalat cu echipamentul).

- Raportul pentru punerea în funcțiune (2 luni de la punerea în funcțiune).

- Raportul de încercări PSS, v-a fi completat de comun acord cu beneficiarul.

  - Condiții de recepție

- La finalizarea  lucrărilor/serviciilor, Executantul  va  notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei  acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul  urmează  să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de  15  zile prin semnarea  procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna  actul  dat cu indicarea  obiecţiilor.

- Termenul  prevăzut  pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă  de complexitatea  procedurii  de  recepţie  a  lucrărilor   efectuate.  În funcţie de constatările  făcute  Beneficiarul  va aproba  sau  va  respinge  recepţia.

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

  - Tabelul volumului lucrărilor la sistemul de excitație la turbogeneratoarele  TG-1, TG-2, TG-3.

- Tabelul 1.4

| Nr. | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitatea | Termenul de executare a lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabricarea și furnizarea de echipamente necesare, demontare echipamentelor existente și montare echipamentelor noi pentru sistem de excitație, TG-1, TG-2, TG-3. Изготовление и поставка необходимого оборудования, демонтаж существующего оборудования и монтаж нового оборудования для системы возбуждения ТГ-1,ТГ-2, ТГ-3. | buc. | 3 | iunie – noiembrie 2023 |
| 2*. | Punerea in functiune №1: mers în gol. Ввод в работу №1: Наладка при работе блоков на холостом ходу. | lucrări | 3 | noiembrie – februarie 2024* |
| 3*. | Punerea in functiune №2: cu sarcină. Ввод в работу №2: Наладка при работе блоков под нагрузкой (в сети). | lucrări | 3 | februarie - iunie 2024* |

* Lucrările  enumerate  în  punctele 2 și 3  pot fi modificate  și  se vor  efectua   conform  programului  întocmit de către executant și coordonat cu ,,S.A. TERMOELECTRICA’’ și ,,Î.S. MOLDELECTRICA’’.

  - Pentru aprecierea corectă a volumului de lucrări care necesită a fi realizat, după o săptămână de la publicarea caietului de sarcini, miercuri la orele 10:00 „TERMOELECTRICA” SA va organiza pentru toți doritorii care au procurat caietul de sarcini o vizită la fața locului. În cadrul vizitei doritorii care au procurat caietul de sarcini vor putea pune întrebări, face notițe, poze, cu scopul de a stabili cât mai corect volumul de lucrări. Această vizită la fața locului este organizată cu scopul de a exclude acordurile  adiționale legate de lucrări care nu au fost incluse în caietul de sarcini.

**„TERMOELECTRICA” S.A.  î-şi   rezervă   dreptul   de  a modifica  termenul  lucrărilor.

- ÎNCERCĂRI,  INSTRUCȚIUNI,  GARANȚII  ALE  FURNIZORULUI

  - Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

  - După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de achiziționare și realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va Anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

- listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  acestea  vor  fi scoase  din  devizele  de  cheltuieli  executive.

  - Executantul  va  efectua l  ucrările  cu   toate   materialele  și piese de schimb proprii.

  - Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu “Instrucțiunile uzinei producătoare’’;

  - În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul  lucrărilor  este  obligat  să  execute lucrările  cu  echipamente,  instrumente și mijloace de protecție  verificate în conformitate cu  actele normative în  vigoare  ale  Republicii Moldova.

- 7.9. Executantul  lucrărilor  este obligat  să  admită  la executarea  lucrărilor  doar  personal  calificat,

- atestat  pentru executarea lucrărilor  date conform actelor normative și legislative în vigoare ale

- Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe  regulamentele stipulate în tabelul de mai sus.

  - La  încălcarea  regulamentelor  din   tabelul  de  mai sus, (p.4.2),  echipa  de  reparație  va  fi  înlăturată de la locul de muncă, până  când  nu  se  va remedia  încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură  dată  dar grav a regulamentelor din tabelul de mai sus, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept  să   rezilieze  contractul  în mod unilateral, cu survenirea consecințelor  prevăzute  de  legislația în vigoare.

  - “TERMOELECTRICA” S.A. își  rezervă  dreptul  de  a modifica volumele solicitate în dependență de rezultatele măsurărilor.

- REMEDIEREA  VICIILOR  ASCUNSE  ȘI  A DEFECTELOR

  - Durata de funcţionare a sistemul de excitație indică un nivel mediu de pericol. În cazul constatării unor vicii ascunse sau a unor neclarități, ofertantul trebuie neapărat să raporteze despre problema existentă și să o remedieze în cel mai scurt timp.

  - În cazul în care se constată existența unor lipsuri și/sau dificultăți, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi dificultăților, părţile vor efectua din nou recepţia. Beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

  - Termen  de remediere a lipsurilor și dificultăților maxim  doua săptămini.

- 9.CERINȚE DE MENTENANȚĂ

- Perioada  de garanţie, începând de la data recepției  calitative, va fi de minimum 3 ani (din  data

- instalării a bunurilor) pentru  toate componentele. Acordarea  suportului tehnic (posibilitatea contactării

- prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a

- deranjamentelor).  Intocmirea și transmiterea Beneficiarului  proceselor verbale de ajustări și măsurări

- a  sistemelor de excitație.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Compania  ofertantă  trebuie  să  treacă  preselecția „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă și va conține:

- Copia licenței  și omologării în domeniu;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minim 3 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie;

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

- Declarația ofertantului precum că îşi asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că are experienţă în domeniul executării lucrărilor similare (lista de referințe, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare etc.);

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că este dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor care dețin la necesitate buletin de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor;

- Deviz de cheltuieli.

- ALTELE:

- 11.1  În Аnexele  1 și 1.1 sunt prezentate volumele de lucrări și materiale/bunuri necesare,  devizele  trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr. 52 din 30.03.2023   ”TERMO-ELECTRICA” S.A.

- 11.2  La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele părți.

- 11.3  La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

- 11.4  Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

- 11.5  Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.