Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Țara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului  de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă  pentru anul 2026
(01 februarie- 31 decembrie 2026)
	
	
	
	- Bosch Plena Firemants panel LBB 1995/00 (1 buc) -
mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

- Bosch PVA 2P500 (4 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere
- Bosch PVA-15CST (4 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere
- Controller de alarma Bosch PVA 4CR12 (1 buc) -
mentenanța si configurarea

- Difuzoare de tavan LC3-UC06E, 6W (466 buc) -

mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

-PLE-STI) Music source, USB/SD/Tuner (1 buc) -

mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

Routerul sistemei de comanda Bosch PVA 4R24 (1 buc) -

mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

- PLN-24CH12 Battery charger, 24V (1 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

- Blocul de control de detectare a incendiilor (1 buc) -

mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

- Sistemul de detectare a incendiilor (senzori detecție incendiu) (833 buc) - mentenanța și configurarea
-Panouri pompieri ГШКПГАММА-102САТ (stingere gaz) (2 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

-Butelie de gaz fixata pe pod impuls 20 (Stingere gaz) (3 buc) - mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

-Detectori de fum cu spray special (stingere gaz) (12 buc) - verificarea funcționalității, curățarea de praf a detectorilor de fum cu aerosol

-Echipamentele sistemului de stingere cu GAZ (baloane, declanșatoare, butoane de acțiune, sirene, etc.) (22 buc) -

mentenanța, administrarea si intervenția la cerere

-Pompa unitara 290042251140U, DVP 4/14 В-Oval Gl-2,2 kw 230/400 V - 50 Hz 2-IES 90L-IE3-Fixed SIC Ca EPDM (1 buc) - mentenanța, verificarea parametri și intervenția la cerere
-Pompa unitara 290403352048V, DPVCF 40/5-2 B-F launged NW80-18,5rw 400/690V-50 Hz 2P-IES 60L-IE3-Easy Access SIC Ca EPDM (1 buc) - mentenanța, verificarea parametri si intervenția la cerere
-Sistemul de evacuare a fumului (4 buc) - verificarea in regim automat si manual minim de doua ori pe an

- Sistemul de stingere cu ара (1 buc):

-Mentenanța si verificarea proactivă;

-Verificare capete de sprinklere/drencer, verificare vizuala generala, verificare grad de coroziune si sedimentare;

-Verificare/manevre vane și robineți, verificare suporți de fixare componente, verificare racorduri о data la 6 luni;

-Verificare rezerva de apa si nivel, verificare vas de expansiune, verificare parametri de presiune;

- Verificare aparatelor de măsura și control, verificare tablouri de comanda, teste de funcționare;

- Verificare avertizare optica și acustica instalație stingere;

- Completare Raport revizie instalație de stingere incendiu;

- Verificarea stării tehnice a pompelor electrice pentru stingerea incendiilor;

- Verificarea instalațiilor electrice ale iluminatului de siguranță si a corpurilor de iluminat;

- Verificarea indicațiilor pe ramificațiile de distribuție.

- Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailata a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, s.a.)
- Efectuarea testelor hidraulice cel puțin о data pe an

- Organizarea simulării de incendii de doua ori pe an -Verificarea interconexiune a sistemului Bosch cu sistemele de Acces Control, Avertizare Vocala, ascensoarele, sistemul de evacuare a fumului, condiționare a aerului, stingere cu GAZ, stingere cu APA;

- Efectuarea intervenției de mentenanță lunara;
- Efectuarea intervenției de avarie prompte la cerere

- Informarea Beneficiarului in caz de depistare a unor defecte la sistemul antiincendiar, sau de funcționare a acestora cu devieri de la norma, prin perfectarea unui act de defectare, cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesita a fi executate;

- Lucrările îndeplinite conform contractului sa fie specificate detaliat in Actul de îndeplinire a lucrărilor, semnat electronic si atașat la factura fiscala.
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]
	Numărul procedurii de achiziție ______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lot
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preț unitar (fără TVA)
	Preț unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului  de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă  pentru anul 2026
	luni
	11
	
	
	
	
	01 februarie–

31 decembrie 2026

	TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
