## CAIET DE SARCINI

| № | Cerințe pentru bunul achiziționat | Descriere, detaliere, cerințe tehnice conform documentelor de reglementare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale) | Anod (montare verticală prin foraj) |
| 2 | Cantitatea necesară de bunuri | 11 seturi (a câte 10 unități fiecare) |
| 3 | Destinația bunurilor și scopul utilizării | Destinate utilizării ca elemente a prizei anodice în sistemele de protecție electrochimică a construcțiilor metalice subterane împotriva coroziunii |
| 4 | Caracteristici tehnice necesare ale bunului | Diametru – până la 200 mm Lungime – până la 1500 mm Lungimea blocului – până la 1700 mm Greutatea unei unități de anod – până la 50 kg Sarcina maximă de curent – 5 A Rata de uzură a anodului – kg/(A·an) până la 1 Durata tehnică de exploatare – minimum 10 ani Durata de viață (resursa de funcționare) – până la 20 de ani |
| 5 | Cerințe către elementele constructive de bază ale bunului: | Prezentarea obligatorie a documentației confirmative |
| 5.1 | Electrodul central, tip; | tijă grafitoplastică |
| 5.2 | Parametrii, dimensiunile electrodului central: |  |
| 5.2.1 | - Lungime mm; | 980-1050 |
| 5.2.2 | - Diametru mm; | 75 |
| 5.2.3 | - Greutate, kg (nu mai puțin de) | 7,0 |
| 5.2.4 | - Densitate gr/cm3 | 1,7-1,8 |
| 5.2.5 | - Absorbție apă, % (nu mai mult de în 24 ore) | 0,2 |
| 5.2.6 | - Rezistivitatea electrică specifică, nu mai mult de, µΩ·m | 170 |
| 5.3 | Material de umplere pentru electrod | Granulație de grafit de înaltă calitate, cu dimensiunea particulelor cuprinsă între 0 și 35 mm, sau material analog cu caracteristici tehnice echivalente |
| 5.4 | Element de legătură pentru cablu conductor | Ansamblu etanș și rezistent la apă, realizat din materiale termocontractabile, rășină epoxidică și/sau alte materiale similare. |
| 5.5 | Element de fixare și conectare | Suport de fixare/conectare împreună cu elementul de prindere trebuie să fie fabricat din oțel laminat cald, profilat, de tip bandă. Sortiment (EN 10058:2003, NEQ), cu modificări DSTU 4747:2007 |
| 6 | Starea bunului la momentul livrării | Nou |
| 7 | Cerințe privind dimensiunile, ambalarea, containerizarea și livrarea bunurilor | Fixare rigidă pe suport din lemn |
| 8 | Cerințe privind completarea | Conform Anexei nr. 1 |
| 9 | Cerințe privind întreținerea bunului | Nu sunt |
| 10 | Cerințe privind cheltuielile de exploatare | Nu sunt |
| 11 | Cerințe privind calitatea și siguranța | Dinamică redusă a variației rezistenței de dispersie |
| 12 | Cerințe privind cantitatea, periodicitatea, termenul și locul livrării (cod NUTS, coordonate GPS) | mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă nr. 155 |
| 13 | Cerințe privind șef-montajul (dacă montajul este efectuat de furnizor) | Nu sunt |
| 14 | Cerințe privind instruirea personalului | Nu sunt |
| 15 | Cerințe privind transmiterea către beneficiar a documentației și a consumabilelor necesare | Pașaportul produsului |
| 16 | Cerințe privind garanția și serviciile post-garanție (durată, locație) | Minimum 12 luni |
| 17 | Cerințe privind termenul de valabilitate, termenul de păstrare și garanția calității | Nu sunt |
| 18 | Tip, marcă, ISO etc. | Anod (montare verticală prin foraj) pentru temperaturi al mediului ambiant de la -20 °C până la +40 °C. Produs certificat în conformitate cu cerințele: STAS 7335/9 – 1986: STAS 7335/1 – 1986: SR EN 12501-1 - 2003: ISO 15589-1:2018 — Industria petrolieră, petrochimică și de gaze. Protecția catodică a sistemelor de conducte; |
| 19 | Certificat de conformitate CE | SM EN 1594:2015 |
| 20 | Alte cerințe | Nu sunt |