- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

| Schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 19, 35, 36, 37 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 19, 35, 36, 37 . К=1,15 Condiții strâmtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrări de pregătire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Montarea schelelor metalice de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase (Montarea si demontarea schelelor metalice pentru lucrări exterioare cu o înălțime de peste 3 m) | m2 | 286,0000 |
| 2 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase (Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o înălțime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in zona de lucru) | m2 | 35,0000 |
| 3 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase (Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o înălțime mai mare de 3m - in zona de lucru, in Blocul principal) | m2 | 24,0000 |
| 4 | RpCI12A | Învelitoare din tabla plana, la clădiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordările la coșuri etc., având încheieturi duble, executate cu foi plane de 0,45-0,5 mm grosime cu tabla neagra. (Acoperirea pachetelor preîncălzitorului de aer pe timpul lucrărilor pentru protecție S=20 m2) | m2 | 40,0000 |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperiș - învelitoare din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea protecției pachetelor preîncălzitorului de aer pe timpul lucrărilor pentru protecție S=20 m2) | m2 | 40,0000 |
| 6 | RpCP44A | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (Foaie de metal δ=5mm la peretele blocului principal) | kg | 354,0000 |
| 7 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapete si panouri despărțitoare pentru balcon (Foaie de metal δ=5mm la peretele blocului principal) | kg | 354,0000 |
| 8 | RpCP44A | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (Profil tip U №14 și №10) | kg | 562,0000 |
| 9 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapete si panouri despărțitoare pentru balcon (Profil tip U №14 și №10) | kg | 562,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrări de demontare a izolației |  |  |
| 10 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala de material termoizolant și ciment a conductei Ø=2420 mm (inclusiv conducta de recirculare a gazelor de ardere)) | m2 | 207,0000 |
| 11 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sârmă a conductei Ø=2420 mm (inclusiv conducta de recirculare a gazelor de ardere) | m2 | 203,0000 |
| 12 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate executate din izolații termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala cu material termoizolant a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm)) | m2 | 128,0000 |
| 13 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferința, executate cu vata izolatoare în carcase din împletitură de sârmă (Desfacerea protecției din vată minerală a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 125,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrări de montare a izolației |  |  |
| 14 | IzJ04C | Susținerea termoizolației la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustăți din sârmă neagra cu diametrul de 4-6 mm (Montarea mustăților din sârmă Ø=5,5 mm, care susține termoizolarea ) | m2 | 328,0000 |
| 15 | IzJ04C | Susținerea termoizolației la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustăți din sirma neagra cu diametrul de 4-6 mm (Montarea inelelor din banda 3x30mm metalice pentru susținerea protecției) | m2 | 296,0000 |
| 16 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolației din vată minerală având grosimea totala δ=100 mm, cu o rezistenta termica până la 300 °C pe conducta DN 2420 mm. Pentru execuție in spații înguste. | m2 | 203,0000 |
| 17 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolației din vată minerală având grosimea totala δ=100 mm, cu o rezistenta termica până la 300 °C pe conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm. Pentru execuție in spatii înguste. | m2 | 125,0000 |
| 18 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolației din vată minerală având grosimea totala de δ=50 mm, cu o rezistenta termica până la 300 °C pe conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm. Pentru execuție in spatii înguste. Strat adăugător. | m2 | 84,0000 |
| 19 | RpIzD18D1.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare. Pentru execuție in spatii înguste (Confecționarea otelului zincat δ=0,5 mm pentru conducta Ø=2420 mm) | m2 | 171,0000 |
| 20 | RpIzD18D1.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare (Confecționarea otelului zincat de 0,5 mm pentru conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 125,0000 |
| 21 | RpIzD18D2.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare. (Montarea otelului zincat δ=0,5 mm pentru conducta Ø=2420 mm) | m2 | 171,0000 |
| 22 | RpIzD18D2.1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare. (Montarea otelului zincat δ=0,5 mm pentru conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 125,0000 |
| 23 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabiț" la conducte. | m2 | 32,0000 |
| 24 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de material termoizolant si ciment, δ=30 mm, aparate. | m2 | 32,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrări diverse – Montarea/demontarea șuberelor / Pentru perioada de lucru |  |  |
| 25 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2500 mm si grosimea δ=3 mm / pentru demontarea șuberelor) L=10.4m x 2 = 20.8m 2buc = 20.8m x 2 = 41.6m | m | 41,6000 |
| 26 | RpVB46B k=4 | Demontarea șuberelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilație circulare sau rectangulare, având perimetrul de 1600-2500 mm. Dimensiunile 2.700mm x 2.500mm, L=10.4m K=4 | Buc. | 2,0000 |
| 27 | RpVC37A adaptat | Demontarea nodului de comandă instalat pe o platformă metalică, având greutatea 50–400 kg Pentru perioada de lucru. | Buc. | 2,0000 |
| 28 | RpVB08C k=4 | Montarea inversă a șuberului inclinat la 45, montat pe canale rectangulare, cu perimetrul 2500 - 3200 mm. Dimensiunile 2.700mm x 2.500mm, L=10.4m K=4 | Buc. | 2,0000 |
| 29 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a șuberului cu dimensiunile de 2700 mm x 2500 mm si grosimea de δ=3 mm) | m | 41,6000 |
| 30 | RpVC08B adaptat | Montarea inversa a nodului de comanda instalat pe o platformă metalică, având greutatea 50-100 kg | Buc. | 2,0000 |
| 31 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Consolidarea carcasei prin sudarea pe perimetru a plăcilor de metal 270 mm x 1500 mm si grosimea δ=10 mm - 4 buc) | m | 14,1600 |
| 32 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Consolidarea carcasei prin sudarea pe perimetru a plăcilor de metal 60 mm x 1500 mm si grosimea de δ=10 mm - 4 buc) | m | 12,4800 |
| 33 | preț furnizor | Tabla din otel δ=10mm, S=2,0 m2 | kg | 157,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrări de demontare |  |  |
| 34 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea pe perimetru a conductei Ø=2420 mm si grosimea δ=3 mm (se vor executa 6 x 2 buc = 12 tăieturi)) 2.4m x 3.14=7.54m, Total 7.54m x 12 =90,48m | m | 90,4800 |
| 35 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 4300 mm x 2500 mm si grosimea δ=3 mm (se vor executa 3 tăieturi pe linie )) L=13,6m x 3 x 2 buc = 81,6m | m | 81,6000 |
| 36 | M1M07E | Demontarea suporturilor fixe sau mobile ori a confecțiilor metalice diverse, cu greutatea de peste 200 kg/buc | Buc. | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrări de montare |  |  |
| 37 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei Ø=2420 mm si grosimea de δ=3 mm (se vor executa 4 suduri pe linie, total - 12 buc)) 2.4m x 3.14=7.54m, Total 7.54m x 12 =90,48m | m | 90,4800 |
| 38 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 4300 mm x 2500 mm si grosimea δ=3 mm (se vor executa 3 suduri pe linie)) L=13.6m x 3 x 2 buc = 81.6m | m | 81,6000 |
| 39 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confecționat, amplasat in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran la o înălțime de 3-15 m, având intre 25-200 kg pe bucata (Suport mobil /poz.22/ gr=224 kg - 4 buc - montarea inversa) | kg | 896,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Gura de vizitare 0.75m x 0.75m cu capac 0.9m x 0.9m - 2 buc |  |  |
| 40 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea tablei cu grosimea δ=5 mm pentru capacele gurilor de vizitare (90 cm x 90 cm) - 2 buc) | m | 7,2000 |
| 41 | preț furnizor | Tabla de otel δ=5mm, 0.9m x 0.9m - 2 buc | kg | 63,6000 |
| 42 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea unei porțiuni a conductei cu grosimea de δ=3 mm pentru montarea gurilor de vizitare (75 cm x 75 cm)) | m | 6,0000 |
| 43 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea constricții metalice - cornier din otel 75x75x5mm pe contur pentru gura de vizitare 0.75mx0.75m - 2 buc | m | 6,0000 |
| 44 | preț furnizor | Cornier din otel 75x75x5mm - 6m | kg | 34,8000 |
| 45 | CP17B | Înnădirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in poziția de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare având diametrul 18-28 mm Confecționarea și sudarea mânerelor din otel beton Ø=20mm (L=0.5m, 4 buc) la capac de gura de vizitare | Buc. | 8,0000 |
| 46 | preț furnizor | Otel beton Ø=20mm, L=0.5 x 4 =2m | kg | 4,9500 |
| 47 | RpEJ02D | Forarea mecanica a găurilor cu diametru Ø=18-20mm (in cornier 75x5mm - 28buc, in capac de gura de vizitare /tabla de otel δ=5mm/ 28 buc. Pentru 2 capace - (28+28) x2 = 112 buc. | Buc. | 112,0000 |
| 48 | CL07A1 | Asamblarea la poziție a elementelor metalice, cu șuruburi de înalta rezistenta, având secțiune simplă | Buc. | 56,0000 |
| 49 | preț furnizor | Placa de etanșare pentru gura de vizitare | Buc. | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Racordarea compensatorului poz. 19/4,4m x 2,5m / 2buc |  |  |
| 50 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea pe perimetru a cornierului de îmbinare cu compensatorul) 14m x 2 x 2=56m | m | 56,0000 |
| 51 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudură la utilaje (Pregătirea muchiilor pentru sudare /14m x 2 x 2 = 56m) | m | 56,0000 |
| 52 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea muchiei cornierului 75x5 de îmbinare cu compensatorul) | m | 18,0000 |
| 53 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a cornierului de îmbinare cu compensatorul) | m | 56,0000 |
| 54 | preț furnizor | Cornier din otel 50x5mm -38m | kg | 143,2600 |
| 55 | preț furnizor | Cornier din otel 75x75x5mm - 18m | kg | 104,4000 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Confecționarea si montarea fragmentului Ø=2420mm h=300mm / 2buc |  |  |
| 56 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea tablei din otel cu grosimea δ=3mm - foaie 1250 x 2500 mm, banda h=300mm, L=2500 mm / 3 x 2,5m=7,5 + 0,3m=7,8m x 2 buc=15,6m) | m | 15,6900 |
| 57 | preț furnizor | Tabla de otel δ=3mm, 1,25m x 2,5m - 2 buc | kg | 147,2000 |
| 58 | VA17E | Piesa speciala (reducție), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 2500 - 4000 mm (Îndoirea tablei h=0,3м L=2,5м în forma cilindrică Ø=2,42м | m2 | 4,6000 |
| 59 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a benzii metalice δ=3mm / 2,42m x 3,14=7,6m + rosturi transversale 0,3m х 4 = 1,2m / 8,8 х 2buc.= 17,6m) | m | 17,6000 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. Căptușeala din tabla profilata a locului de trecere a canalului în interiorul secției |  |  |
| 60 | RpCI42C | Demontarea elementelor căptușelii din tabla profilata cutata | m2 | 16,4000 |
| 61 | CE06C1 | Căptușeala din tabla profilata cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de cu 40 m2 cu prindere cu șuruburi autofiletante si consolidate cu nituri , inclusiv executarea racordurilor | m2 | 16,4000 |
|  |  | Capitolul 1.1.11. Lucrări anticorozive |  |  |
| 62 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de metal in vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma S=7.25 x 2buc.; S=3,8 x 6buc. | m2 | 37,3000 |
| 63 | RpIzA05H | Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalică, utilaje tehnologice si construcții metalice, executate cu vopsea rezistenta la temperatura de 400 oC in doua straturi | m2 | 37,3000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 64 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Transportul / deplasarea izolației uzate si protecția acesteia) | t | 13,7000 |
| 65 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă (Transportul /coborârea izolației uzate si protecția acesteia la nivelul solului, inclusiv încărcarea si descărcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 | t | 13,7000 |
| 66 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolarea uzata si protecția acesteia) | t | 13,7000 |
| 67 | TsH92A | Încărcarea in auto: deșeuri de construcții (izolarea uzata si protecția acesteia) | t | 13,7000 |
| 68 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea δ=3 mm a blocurilor si compensatoarelor, inclusiv încărcarea si descărcarea manuala sau mecanizata) După demontare | t | 9,8000 |
| 69 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă (Transportul / coborârea metalului uzat cu grosimea δ=3 mm a blocurilor si compensatoarelor la nivelul solului, inclusiv încărcarea si descărcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 După demontare | t | 9,8000 |
| 70 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de δ=3 mm a blocurilor si compensatoarelor la șantierul de lucru, inclusiv încărcarea si descărcarea manuala sau mecanizata) Pentru montare | t | 10,3794 |
| 71 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de t=3 mm a blocurilor si compensatoarelor la șantierul de lucru, inclusiv încărcarea si descărcarea manuala sau mecanizata) 15m k=1.5 Pentru montare | t | 10,3794 |
| 72 | TsI50A1 | Transportarea construcții metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit | t | 9,8000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Condiții strâmtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 K=1.15 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 73 | M1M04A | Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate, având greutatea până la 50 t (Demontarea blocurilor si a compensatoarelor cu ajutorul macaralei de 20 tone) Demontarea blocurilor - B1, B2, B3, B4 si a compensatoarelor poz. 19, 35, 36 si 37 cu ajutorul macaralei de 20 tone. 16buc. + derivate din bloc B4. Degradare - 20% | t | 9,8000 |
| 74 | M1A03A adaptat | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncăre, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul având greutatea de până la 10 tone (Montarea blocurilor - B1, B2, B3, B4 si a compensatoarelor poz. 19, 35, 36 si 37 cu ajutorul macaralei de 20 tone. 16buc. | t | 10,3794 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj |  |  |
| 75 |  | Bloc B1, B 2, B3, B4 (conform caiet de sarcini, 8 buc.) | t | 9,3040 |
| 76 |  | Compensatoare, poz. 19, 35, 36, 37 (conform caiet de sarcini, 8buc.) | t | 1,0754 |

| Schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ-96Б №1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demontare/montare a compensatoarelor ПВГУ-244-76 u 3 lentile |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de demontare/montare compensatoarelor К=1,15 Condiții strâmtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrări de pregătire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Montarea schelelor metalice de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rășinoase | m2 | 96,0000 |
| 2 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase (Confecționarea si montarea platformelor de lucru din grinzi si bare de lemn pe estacadă și în blocul de producere) | m2 | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrări de demontare a izolației |  |  |
| 3 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala cu material termoizolant și ciment a conductei Ø=2420 mm în zona compensatoarelor) | m2 | 17,0000 |
| 4 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare în carcase din împletitură de sirma (a conductei Ø=2420 mm | m2 | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrări de montare a izolației |  |  |
| 5 | IzJ04C | Susținerea termoizolației la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustăți din sârma neagra Ø=4-6 mm (Montarea mustăriilor din sârmă metalică Ø=5,5 mm, care susține termoizolația) | m2 | 17,0000 |
| 6 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolației din vată minerală având grosimea totala de 100 mm, cu o rezistență termica până la 400 °C pe conducta Ø=2420 mm. Pentru execuție în spații înguste. | m2 | 17,0000 |
| 7 | RpIzD50A | Armarea termoizolației în vederea tencuirii, executată cu plasă "Rabiț" la conducte. | m2 | 17,0000 |
| 8 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de material termoizolant si ciment, δ=30 mm, canalului de aer. | m2 | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrări de demontare-montare |  |  |
| 9 | RpIF03B | Tăierea tablei din oțel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm (Tăierea pe perimetru a conductei Ø=2420 mm și grosimea δ=3 mm (se vor executa 2 x 2 buc = 4 tăieturi)) 2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 4 = 30.16m | m | 30,1600 |
| 10 | RpCD07B | Sudarea pe contur a plăcilor din oțel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei Ø=2420 mm si grosimea δ=3 mm (se vor executa 2 suduri pe linie, total - 4 buc)) 2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 4 = 30.16m | m | 30,1600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 11 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea și descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Transportul / deplasarea izolației demontate, inclusiv încărcarea și descărcarea manuala sau mecanizata) | t | 0,8000 |
| 12 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea și demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea si descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă (Transportul / coborârea izolației demontate, inclusiv încărcarea si descărcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 | t | 0,8000 |
| 13 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolația uzată și protecția acesteia) | t | 0,8000 |
| 14 | TsH92A | Încărcarea in auto: deșeuri de construcții (izolația uzată și protecția acesteia) | t | 0,8000 |
| 15 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea și descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea δ=3 mm a compensatoarelor, inclusiv încărcarea și descărcarea manuala sau mecanizata) După demontarea | t | 0,2470 |
| 16 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea și demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea și descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea δ=3 mm a compensatoarelor (inclusiv încărcarea și descărcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 După demontarea | t | 0,2470 |
| 17 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea și demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea și descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea δ=3 mm a compensatoarelor la șantierul de lucru, inclusiv încărcarea și descărcarea manuala sau mecanizata) Pentru montare | t | 0,2740 |
| 18 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete și încărcarea și descărcarea materialelor transportate cu scripetele până la 5 m înălțime, pentru fiecare 10 m parcurși peste primii 10 m, se adaugă (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de δ=3 mm a compensatoarelor la șantierul de lucru, inclusiv încărcarea și descărcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Pentru montare | t | 0,2740 |
| 19 | TsI50A1 | Transportarea construcției metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit | t | 0,2470 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare/ Compensator cu 3 lentile ПГВУ-244-76 / 2 buc. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Condiții strâmtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 K=1.15 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 20 | TfA12O1 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, în canal la adâncime de 1 m sau suprateran până la 3 m având Ø=2400 mm / K=2.4 pentru toate resursele după diametru; pentru demontare К=0,7 | Buc. | 2,0000 |
| 21 | TfA12O1 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adâncime de 1 m sau suprateran până la 3 m având Ø=2400 mm / K=2.4 pentru toate resursele după diametru | Buc. | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj |  |  |
| 22 |  | Compensator, 21 ПГВУ-244-76 cu 3 lentile | Buc. | 2,0000 |

| Ajustarea sistemelor de reazem și suspensie ale canalelor de aer fierbinte ale cazanelor ТГМ - 96Б Nr.1 și Nr.3 | Lucrări în baza catalogului de prețuri (Прейскурант N.1/98 1998 г.) |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

| Nr. d/o № п-п | Poziția în lista de prețuri Основание | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Ед. изм. | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 |  |  |
| 1 | Прейскурант №1/98 п.1902020101 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной и монтажной документации по паропроводам. Составление формуляров, таблиц, схем | 1 тр - д | 4 |
| 2 | Прейскурант №1/98 п.1902030101 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин. Составление ведомости дефектов. | 1 тр - д | 4 |
| 3 | Прейскурант №1/98 п.1902060101 | Проверка правильности температурных перемещений и работы опор после пуска тр-да | 1 тр - д | 4 |
| 4 | Прейскурант №1/98 п.1902080101 | Обработка материалов, составление формуляров для эксплуатационного контроля и заключения по работе. | 1 тр – д | 4 |
|  |  | K=4,07 – перевод с 1998г. к 2022г. K=1,032 – вредности работ |  |  |