CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- Organizaţia procedurii de achiziţii IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- Obiectul achiziţiei - Instalarea utilajului UPS: UPU Tomograf (1 unitate)

| Nr. d/o lot | Denumirea bunurilor/serviciilor/ Lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarte de referinţă | Valoare Estimat, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalarea utilajului UPS General Electric GE 100kVA | Serviciu | 1 | Instalarea / rodajul utilajului UPS - Blocul Unitatea Primiri Urgențe Tomograf. Conectarea modulelor de putere/Conectarea panourilor de comanda/Conectarea sistemului de monitorizare/Testarea si conectarea acumulatoarelor la UPS/Conectarea UPS la reteaua de alimentare/Testarea UPS / Elaborarea actului de PIF(proces-verbal de punere în funcțiune) | 62 894,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  | 62 894,00 |

Lista serviciilor solicitate

Prestatorul va asigura prestarea completă a serviciilor de conectare, instalare și punere în funcțiune a echipamentului UPS, conform cerințelor tehnice ale producătorului și normelor în vigoare, pentru fiecare tip de echipament menționat în tabelul anexat.

- Verificarea inițială a echipamentului

  - Inspectarea vizuală a UPS-ului și a accesoriilor furnizate (cablu de alimentare, baterii, panou de control, documentație tehnică).

  - Confirmarea integrității fizice și a eventualelor daune apărute în timpul transportului/depozitării.

  - Verificarea compatibilității cu sistemul electric existent (tensiune, faze, protecții).

- Pregătirea locației pentru instalare

  - Asigurarea spațiului necesar pentru UPS și baterii, conform normelor producătorului.

  - Verificarea ventilației și condițiilor ambientale (temperatură, umiditate).

  - Pregătirea liniilor de alimentare, cablurilor de ieșire și protecțiilor electrice corespunzătoare.

- Instalarea UPS-ului

  - Montarea fizică a unității și a bateriilor în locația desemnată.

  - Conectarea cablurilor de intrare și ieșire conform schemei electrice aprobate.

  - Verificarea corectitudinii împământării și legăturilor electrice.

- Punerea în funcțiune

  - Pornirea UPS-ului conform procedurilor producătorului.

  - Setarea parametrilor de operare (tensiune nominală, frecvență, praguri de alarmă, curenți de protecție).

  - Testarea funcțiilor principale: alimentare normală, trecere pe baterie, revenire la rețea, protecții de suprasarcină și scurtcircuit.

  - Verificarea comunicării cu echipamentele de monitorizare și afișajul statusului (dacă este disponibil).

- Testarea bateriilor

  - Verificarea tensiunii nominale și curentului bateriilor.

  - Test de descărcare parțială pentru confirmarea funcționării corecte și a autonomiei bateriilor.

  - Emiterea recomandărilor pentru întreținerea și înlocuirea bateriilor, dacă este cazul.

- Documentație și instruire

  - Emiterea actelor de prestare a serviciilor după finalizarea instalării și testelor.

  - Furnizarea unui raport tehnic detaliat care să includă:

    - Parametrii măsurați, teste efectuate și rezultate.

    - Recomandări de întreținere și exploatare.

    - Observații privind eventuale probleme sau ajustări necesare.

  - Instruirea personalului beneficiarului privind operarea UPS-ului și procedurile de urgență.

### Obligații suplimentare ale prestatorului

- Să asigure calitatea serviciilor conform specificațiilor producătorului și normelor legale în vigoare.

- Să respecte normele de protecție a muncii și securitate antiincendiară pe toată durata lucrărilor.

- Să utilizeze echipamente și unelte adecvate pentru instalare și testare.

- Să asigure curățenia și siguranța locației după finalizarea serviciilor.

1.Deviz de cheltuieli Instalarea / rodajul utilajului UPS - Blocul Unitatea Primiri Urgențe   Tomograf  (dispozitiv "Aquilion One GENESYS, CANON") - 125kVA

| № | Descrierea | Cant. | Un masura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LISTA MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR |  |  |
| 1 | Jgheab metalic 200x100x3000 | 3 | m |
| 2 | Capac pentru Jgheab metalic 200x100x3000 | 3 | m |
| 3 | Fir electric PV3 1x50mm2H07RN-F 1 * 50 mm² Negru | 20 | m |
| 4 | Fir electric PV3 1x50mm2 G/V | 10 | m |
| 5 | Papuc pentru cablu JG 50x8 Cu | 20 | buc |
| 6 | Papuc pentru cablu 120x8 Al/ Cu | 6 | buc |
| 7 | Papuc pentru cablu JG 70x6 | 4 | buc |
| 8 | Papuc pentru cablu JG 70x12 | 8 | buc |
| 9 | Papuc pentru cablu JG 50x6 Cu | 10 | buc |
| 10 | Fir electric PV3 1x70mm2H07RN-F 1 * 70 mm² Negru | 10 | m |
| 11 | Tub gofrat din plastic D40 | 10 | m |
| 12 | Clema de conectiune KBC35- 150mm2 albastra | 1 | buc |
| 14 | Clema de conectiune KBC35- 150mm2 g/v | 1 | buc |
| 14 | Întrerupător Automat 3P 250 A 400 V | 1 | buc |
| 15 | Întrerupător separator de sarcina 3P 400 A 690/400 V | 1 | buc |
|  | TOTAL materiale si echipamente, MDL, fără TVA |  |  |
|  | Lucrari de instalare si punere in functie |  |  |
| 1 | Montare și configurare UPS | 1 | set |
| 2 | Montarea jgheabului metalic 200x100x3000 | 1 | set |
| 3 | Pozarea cablurilor de forță si PE pentru intrarea și ieșirea UPS-ului. | 1 | set |
| 4 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forță. | 1 | set |
| 5 | Conectarea cablurilor de forță la intrarea și la ieșirea UPS-ului în structura electrică a sistemului. | 1 | set |
| 6 | Montarea panoului electric cu automate de intrare UPS si ieșire UPS si separatorul de ocolire UPS | 1 | set |
| 7 | Conectarea cablurilor de forță in panou | 1 | set |
| 8 | Verificarea rezistenței izolației cablurilor de forța | 1 | set |
| 9 | Verificarea , înlocuirea și montarea bateriilor 12V/200W/CELL/1,67V/15Min/HRL 12200WFR | 1 | set |
| 10 | Marcarea și măsurarea bateriilor | 1 | set |
| 11 | Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și UPS. | 1 | set |
| 12 | Montarea panoului pentru siguranțe pentru protecția bateriei. Pozarea și conectarea cablurilor între baterii și panoul de sigurante. | 1 |  |