Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | Nr. proiect | Diametrul - lungime (m.l.) | Valoare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Reparația rețelelor termice cu montarea compensatoarelor silfonice și reparația căminului termic CT-428 din bd. Dacia, 16 | 10/25-RT 10/25-C | Conform Proiectelor | 440 000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate la obiectele “TERMOELECTRICA” S.A.

Perioada de execuție: Până la finele lunii octombrie 2025 (în conformitate cu graficul aprobat la semnarea contractului).

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse |

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la rețelele termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

6. Criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut.

7. Cerințe privind calculul costului.

7.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024-1.pdf).

7.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

7.3 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei MDL și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

7.4 Pentru executarea lucrărilor   sunt   prevăzute condiții normale de muncă. Dacă condițiile de muncă  sunt  diferite  de cele normale,  în  fiecare caz în parte  se  va  conveni  un   act  comun   în conformitate cu  punctul 3  Ordinului Agenției  Construcții și  Dezvoltare  Teritoriului   nr.117  din 03.09.2007.

7.5  Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr. 1  a Caietului de Sarcini.

8. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM G.04.07:2014 | Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice. |
| 2. | NCM G.04.03-1999 | Proiectarea și executarea rețelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat și manta din polietilenă |
| 3. | NCM G.04.08:2018 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
| 4. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 5. | NCM F.02.03-2005 | Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit |
| 6. | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

1. Experiență similară la reparația rețelelor termice.

2. Dovadă de deținere a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor.

Dotare proprie sau arendă a minim următoarelor utilaje:

Excavator, Macara, Aparat de sudură, autobasculantă.

3. Personal calificat și autorizat în domeniul instalării rețelelor termice cu prezentarea certificatelor respective.

Ofertantul trebuie să fie dotat minimum cu o echipă de 5 specialiști/muncitori.

4. Certificat de atestare tehnică-profesională la lucrări specializate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

Ofertantul va face dovada disponibilității dirigintelui de șantier pentru domeniile aferente lucrărilor ce urmează a fi executate:

- Instalații și rețele tehnico – edilitare:

B) de încălzire;

10.  Cerințe de mentenanță.

- Garanția lucrărilor executate va constitui 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor și facturii  fiscale.

- Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

- La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

- La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului;

- Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția materialelor indicate în Anexa nr. 2.

- Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii/arendă etc., care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare.

- Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate/supravegheate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

10. Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare. 11. Condiții generale.

Antreprenorul va executa lucrările cu materialele proprii, în afară de cele indicate în Anexa 2.

NOTĂ: Compensatoarele silfonice vor fi primite prin factură fiscală de la Depozitul Central din                str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, a Beneficiarului conform Anexei nr. 2 a Caietului de Sarcini.

„TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor care vor fi executate.

Anexe:

| Nr. anexei | Denumirea anexei |
| --- | --- |
| Anexa 1 | Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului 10/25-RT, C; |
| Anexa 2 | Lista prețurilor pentru materialele care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar; |
| Anexa 3 | Proiectul 10/25-RT; |
| Anexa 4 | Proiectul 10/25-C; |

| Reparatia caminului termic CT-428 din bd. Dacia, 16 | ANEXA 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 10/25 - RT, C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea retelei termice. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,15000 Coeficient la utilajului=1,15000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 39,500 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,395 |
| 3 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 67,150 |
| 4 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 9,750 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,297 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 50,600 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,268 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,268 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,000 |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontaj |  |  |
| 11 | RpIC37D | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" | buc | 1,000 |
| 12 | M1M08F | Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,000 |
| 13 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 7,700 |
| 14 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 7,700 |
| 15 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 0.49m3*0.25=0.12t) | t | 0,120 |
| 16 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 0,120 |
| 17 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (in prejurul tubului de protectie) | m3 | 0,200 |
| 18 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului | t | 0,440 |
| 19 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului | t | 0,440 |
| 20 | RpIC20F1, k=1.8 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm/ Teava DN600, k=1.8 | m | 3,500 |
| 21 | RpIC38J, k=1.217 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm/ teava DN400, k=1.217 | buc | 4,000 |
| 22 | RpIC20F1, k=1.217 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm/ Teava DN400, k=1.217 | m | 4,500 |
| 23 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor si compensator) | t | 1,140 |
| 24 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor si compensator) | t | 1,140 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pozarea retelei |  |  |
| 25 | IC44E, k=1,8 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm/ Teava de otel electrosudata d=630x9 mm, L=0.8 m, k=1,8 | buc | 4,000 |
| 26 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426x7.0 mm | m | 4,500 |
| 27 | RpIC10C | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice, avind diametrul 108x4 mm | m | 0,200 |
| 28 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100 | buc | 2,000 |
| 29 | TfB01F2 | Montarea robinetului sfertic sub sudura avind diametrul nominal Dn 100 (din demontare) | buc | 1,000 |
| 30 | TfB01F2 | Montarea robinetului sfertic sub sudura avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 1,000 |
| 31 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" / Robinet sferic din otel sub sudura DN100 - 2 buc. | buc | 2,000 |
| 32 | TfA10B2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu scut/ Suport fix tip T5.09 DN400 (2buc.*53.4kg=106.8kg) | 10 kg | 10,680 |
| 33 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,000 |
| 34 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 6,000 |
| 35 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 7,710 |
| 36 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 7,710 |
| 37 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 7,710 |
| 38 | CH10C | Confectionare suportului metalic de ghidare SG1 | kg | 269,760 |
| 39 | TfA09D2 | Montarea suportului de ghidare gata confectionat SG1 (punct 38) | kg | 269,760 |
| 40 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,230 |
| 41 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 8,230 |
| 42 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 8,230 |
|  |  | Capitolul 1.4. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitatea portanta sporita Gr. 0.15m S=7.5m2 |  |  |
| 43 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 5,000 |
| 44 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 8,000 |
| 45 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 7.5m2*0.15m=1.13m3 | m3 | 1,130 |
| 46 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 0,011 |
| 47 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km , 1.13m3*1.9=2.15t | t | 2,150 |
| 48 | DI83B | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm | m2 | 7,500 |
| 49 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 7,500 |
| 50 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х30 см, по бетонному основанию 30х15 см), Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara pret Borduri ) | m | 5,000 |
| 51 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,225 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de constructii |  |  |
| 52 | AcE07B, k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B, k=0.8 | buc | 4,000 |
| 53 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (demontare placa de acoperire) | m3 | 2,770 |
| 54 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (fundatie) | m3 | 2,000 |
| 55 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (grinda) | m3 | 0,700 |
| 56 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t/ Incarcarea betonului | t | 12,000 |
| 57 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ Transportarea betonului | t | 12,000 |
| 58 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t | 0,185 |
| 59 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea suport metalic) | t | 0,185 |
| 60 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea suport metalic) | t | 0,185 |
| 61 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)/ pat de beton gr. 100mm | m3 | 1,160 |
| 62 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (B-15) | m3 | 0,850 |
| 63 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 7,830 |
| 64 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 79,500 |
| 65 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 59,300 |
| 66 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv/ Grinda Gm1 | m3 | 1,430 |
| 67 | CH10C | Confectionare suportului metalic | kg | 184,600 |
| 68 | CL18A | Montare suportului metalic gata confectionat (punct 67) | kg | 184,600 |
| 69 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 7,300 |
| 70 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 7,300 |
| 71 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 7,300 |
| 72 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-4 | buc | 2,000 |
| 73 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe PO-3 | buc | 2,000 |
| 74 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П21д-5 | buc | 1,000 |
| 75 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П15д-5 | buc | 1,000 |
| 76 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,620 |
| 77 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (inel КЦ7-3) | buc | 10,000 |
| 78 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inel КЦО-1) | buc | 6,000 |
| 79 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontaj) | buc | 4,000 |
| 80 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 21,250 |
| 81 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 17,850 |
| 82 | IzF18E | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 3,400 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,15000 Coeficient la utilajului=1,15000 |  |  |
| 83 | TfA12I2 k=0.7 | Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400, k=0.7 | buc | 4,000 |
| 84 | TfA12I2 | Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular, in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400 | buc | 4,000 |
| 85 | TfD04I | Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 400 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 86 | pret | Compensator silfonic in complect cu manta de protectie ОПК DN400 PN25 | buc | 4,000 |

ANEXA 2

Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală
 de la Beneficiar pentru obiectul:
Reparația rețelelor termice cu montarea compensatoarelor silfonice și reparația

căminului termic CT-428 din bd. Dacia, 16.

| Nr. ord. | Denumire | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN 400 | 16 100,00 |