CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică curentă, igienizare și profilaxie a sistemelor de climatizare pentru birourile din Chișinău și teritorii.

- Denumire instituție/companie: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

- Adresă Sediul Central: Chișinău, b-ul. Ștefan cel Mare și Sfînt, 166

2. Obiectul și Locul de Execuție (Volumul Serviciilor)

Serviciile se vor presta pentru un număr total de 512 unități de aer condiționat, repartizate geografic astfel:

- Chișinău (Oficii/Birouri Sediul Central): 330 unități.

- Chișinău (Policlinica/ str.Vlaicu Pîrcălab): 90 unități.

- Chișinău (Oficii/Birouri str. M. Eminescu): 16 unități.

- Teritoriu (Filiale/Cahul, Comrat, Căușeni, Hîncești, Ungheni, Edineț, Soroca, Orhei): 76 unități.

4. Cerințe Obligatorii Față de Prestator

- Capacitate logistică: Prestatorul trebuie să demonstreze că dispune de transport, echipe mobile și acces la tehnica specială necesară (autoplatforme/macarale) pentru a interveni în termenii solicitați atât în Chișinău, cât și în localitățile din teritoriu.

- Calificare: Personalul tehnic trebuie să dețină instruirea necesară. Operatorii macarelei/nacelei și tehnicienii care lucrează la înălțime trebuie să dețină permise de acces și certificate valabile de atestare pentru lucrări la înălțime.

- Echipament: Utilizarea exclusivă a soluțiilor de igienizare profesionale, antibacteriene și antifungice.

5. Programul și Operațiunile de Mentenanță

A. Deservirea Tehnică Periodică (Profilaxia) – 1 pe an

Se va efectua planificat, la solicitarea beneficiarului conform unui grafic agreat în prealabil de către acesta, pentru a nu perturba activitatea birourilor.

- Unitatea Internă (Evaporator):

  - Demontarea, spălarea și dezinfectarea filtrelor de aer.

  - Curățarea și igienizarea chimică a schimbătorului de căldură pentru eliminarea bacteriilor și mucegaiului.

  - Curățarea și dezinfectarea tăvii de colectare a condensului și curățarea sistemului de drenaj.

- Unitatea Externă (Condensator):

  - Curățarea mecanică sau pneumatică (aer comprimat/apă sub presiune) a radiatorului unității externe.

  - Verificarea fixării suporturilor și a stării izolației termice a traseului frigorific.

- Verificări Electrice și Funcționale:

  - Măsurarea presiunii agentului frigorific (freon) în sistem (suplinirea cu freon până la 160 grame per unitate va fi inclus în prețul de deservire).

  - Verificarea conexiunilor electrice în regim de sarcină și a consumului de curent.

B. Mentenanță Corectivă (Reparații și Intervenții la Solicitare)

- Diagnosticarea defecțiunilor apărute în regim de urgență sau în exploatarea zilnică.

- Completarea sau reîncărcarea cu freon în caz de pierderi tehnologice.

- Înlocuirea pieselor defecte (compresoare, motoare ventilator, plăci electronice). Costul pieselor de schimb se va achita separat, în baza unui deviz aprobat prealabil.

6. Specificații Privind Lucrul la Înălțime / Utilizarea Macaralei (Autoplatformei)

Pentru unitățile externe amplasate pe fațade sau acoperișuri unde accesul este imposibil de pe sol sau geam, se vor respecta următoarele reguli:

- Asigurarea Tehnicii: Prestatorul este responsabil de asigurarea, aducerea la fața locului și operarea utilajului special (macara, autoplatformă cu nacelă) adaptat înălțimii clădirii. Volumul total estimat de utilizare a acestor servicii pe durata contractului este de circa 20 de ore.

- Coordonare și Siguranță: Prestatorul va îngrădi zona de lucru sub macara/nacelă pentru securitatea pietonilor și a automobilelor parcate. Toate lucrările se vor desfășura cu respectarea strictă a normelor de tehnica securității muncii la înălțime (centuri de siguranță, căști, echipament reflectorizant).

7. Timp de Răspuns și Termene de Intervenție

Prestatorul este obligat să respecte următorii timpi din momentul recepționării solicitării electronice (e-mail/telefon):

| Locație | Tip Intervenție | Timp de Răspuns (Ajuns la fața locului) |
| --- | --- | --- |
| Chișinău | Urgență (ex: incăperi critice) | Max. 2 - 4 ore |
| Chișinău | Intervenție standard (birouri oficii) | Max. 24 ore |
| Teritoriu | Intervenție standard / Diagnosticare | Max. 48 ore |
| Oricare | Intervenție planificată cu macara/nacelă | Conform grafic agreat (aviz prealabil 1-2 zile) |

8. Structura Ofertei Financiară și Mecanismul de Tarifare

Oferta financiară a Prestatorului va fi structurată obligatoriu pe următoarele componente (în MDL, cu/fără TVA):

- Preț fix per unitate (Chișinău & Teritoriu): Costul manoperei pentru deservirea tehnică periodică (profilaxie) sau pentru o intervenție de diagnosticare standard.

- Tarif deplasare în afara orașului (în Teritoriu): Tarif exprimat în MDL / km, calculat pe distanța tur-retur de la ieșirea din municipiul Chișinău până la locația filialei din teritoriu va fi inclus în prețul deservirii. Deplasările în Chișinău sunt 0 MDL.

- Tarif pentru utilizarea utilajelor speciale (Macara / Autoplatformă): Tarif exprimat în MDL / oră de lucru. Timpul de calcul începe din momentul instalării utilajului la obiectiv și se încheie la finalizarea lucrărilor la înălțime.

  - Notă de optimizare: Pentru a raționaliza cele 20 de ore estimate, lucrările care necesită macara vor fi grupate planificat, astfel încât într-o singură deplasare a utilajului să fie deservite cât mai multe aparate din aceeași clădire/zonă.

9. Obligații și Raportare

- Fiecare intervenție se va finaliza cu întocmirea unui Act de deservire. În cazul utilizării macaralei, în Act se va specifica exact numărul de ore de funcționare a utilajului, confirmat prin semnătură de responsabilul de obiectiv al Beneficiarului.

- Deșeurile tehnologice vor fi evacuate și gestionate de către Prestator.

| Nr. | Descriere Serviciu / Cost | U.M. | Cantitate Estimată | Preț Unitar (MDL) | Total (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservire tehnică periodică (Profilaxie) în or. Chișinău | Buc. | 436 |  |  |
| 2 | Deservire tehnică periodică (Profilaxie) în teritorii | Buc. | 76 |  |  |
| 3 | Servicii de autospecială (Macara / Nacelă) | Oră | 20 |  |  |
| 4 | Manoperă diagnosticare defecțiune standard/per unitate | Intervenție | La solicitare (se estimează în jur de 8) |  |  |