Anexa nr.2

| "Termoelectrica" SA Schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ DE CHELTUIELI nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 35, 37. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 35, 37. К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Montarea schelelor metalice de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Montarea si demontarea schelelor metalice pentru lucrari exterioare cu o inaltime de peste 3 m) | m2 | 190,0000 |
| 2 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in zona de lucru ) | m2 | 35,0000 |
| 3 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m - in zona de lucru, in Bloc principal) | m2 | 12,0000 |
| 4 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Демонтаж металлоконструкий с повторным использованием материалов -Демонтаж зашивки входного отверстия для канала горячего воздуха в стене Главного корпуса. Лист стальной δ = 5мм, приварен к м/конструкциям | kg | 354,0000 |
| 5 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Обратный монтаж наружных металлических изделий - м/конструкций зашивки входного отверстия в стене Главного корпуса | kg | 354,0000 |
| 6 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Демонтаж металлоконструкий с повторным использованием материалов - швеллер №14 и №10 - м/конструкци для обслуживания | kg | 562,0000 |
| 7 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Обратный монтаж наружных металлических изделий - швеллер №14 и №10 | kg | 562,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de demontare a izolației |  |  |
| 8 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala cu asbest a conductei cu grosimea de δ =3 mm si DN 2420 mm (inclusiv conducta de recirculare a gazelor de ardere) ) | m2 | 186,0000 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (Desfacerea protectiei din vata minerala a conductei cu grosimea de δ =3 mm și DN 2420 mm (inclusiv conducta de recirculare a gazelor de ardere) | m2 | 180,0000 |
| 10 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala cu asbest a conductei cu grosimea de δ =3 mm si dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm)) | m2 | 136,0000 |
| 11 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (Desfacerea protectiei din vata minerala a conductei cu grosimea de δ =3 mm si dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 132,0000 |
| 12 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolației uzate si protectia acesteia, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) | t | 16,7000 |
| 13 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborîrea izolației uzate si protectia acesteia la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 | t | 16,7000 |
| 14 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 16,7000 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 16,7000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de montare a izolației |  |  |
| 16 | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Montarea sarmei metalice moi Ø5,5 mm, care sustine termoizolarea ) | m2 | 308,0000 |
| 17 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolatiei din vata minerala avind grosimea totala de δ=100 mm, cu o rezistenta termica pina la 300 °C pe conducta DN 2420 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 172,0000 |
| 18 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolatiei din vata minerala avind grosimea totala de δ =100 mm, cu o rezistenta termica pina la 300 °C pe conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 136,0000 |
| 19 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Confectionarea otelului zincat de δ= 0,5 mm pentru conducta DN 2420 mm) | m2 | 172,0000 |
| 20 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare (Confectionarea otelului zincat de δ =0,5 mm pentru conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 136,0000 |
| 21 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare. (Montarea otelului zincat de δ= 0,5 mm pentru conducta DN 2420 mm) | m2 | 172,0000 |
| 22 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare. (Montarea otelului zincat de 0,5 mm pentru conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 136,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari de diverse - Montare-demontare sibarelor / Pentru perioda de lucru/ |  |  |
| 23 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm / pentru demontarea suberilor - P=10.4m x 2 = 20.8m 2buc = 20.8m x 2 = 41.6m | m | 41,6000 |
| 24 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm (Demontarea suberelor, Perimetrul 2.700mm x 2.500mm ) L=10.4m K=4 | buc | 2,0000 |
| 25 | RpVC37A appl | Demontarea nodului de comanda instalata pe o platforma metalice, avind greutatea 50-400 kg Pentru perioda de lucru. Снятие узла управления шибером, установленного на металлической площадке, весом 50-400 кг - На период работ | buc | 2,0000 |
| 26 | RpVB08C | Montarea /invers/ siberului inclinat la 45, montat pe canale rectangulare, cu perimetrul 2500 - 3200 mm Perimetrul totalL=10.4m K=4 Установка /обратный монтаж/ наклонного под углом 45 градусов шибера, на прямоугольных воздуховодах периметром 2500-3200 мм Длина периметра L=10,4м К=4 | buc | 2,0000 |
| 27 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a șuberului cu dimensiunile de 2700 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm ) | m | 41,6000 |
| 28 | RpVC08B appl | Montarea inversa nodului de comanda instalata pe o platforma metalice, avind greutatea 50-100 kg. Обратный монтаж узла управления шибером, установленного на металлической площадке, весом 50-100кг | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari de demontare. |  |  |
| 29 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si grosimea de δ =3 mm (se vor executa 4 x 2 buc = 8 taieturi)) d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 8 =60.32m | m | 60,3200 |
| 30 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si grosimea de δ =3 mm ( se v-a executa o taietura pe linie )) L=10.2m x 2 buc = 20.4m | m | 20,4000 |
| 31 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 4300 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm (se va executa o taietura pe linie)) L=13.6m x 2 buc = 27.2m | m | 27,2000 |
| 32 | M1M07E | Demontarea suportilor ficsi și mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de peste 200 kg/buc | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari de montare. |  |  |
| 33 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime ( Sudarea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si grosimea de δ =3 mm(se vor executa 4 suduri pe linie, total - 8 buc)) d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 8 =60.32m | m | 60,3200 |
| 34 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si grosimea de δ =3 mm (se v-a executa o singura sudura pe linie)) L=10.2m x 2 buc = 20.4m | m | 20,4000 |
| 35 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 4300 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm (se v-a executa o singura sudura pe linie)) L=13.6m x 2 buc = 27.2m | m | 27,2000 |
| 36 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata Suport mobil /poz.22/ greutate=224 kg - 4 buc - montarea inversa | kg | 896,0000 |
| 37 | TfA11A2 | Sustinerea punctului fix sau a armaturii in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m (Suport fix /poz.32/ gr=380 kg - 2 buc, poz 33 - gr 484 kg - 2 buc | t | 1,7280 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Gura de vizitare 0.75m x 0.75m cu capac 0.9m x 0.9m - 2 buc |  |  |
| 38 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea unei portiuni a conductei cu grosimea de δ =5 mm pentru copaci de gurilor de vizitare (90 cm x 90 cm) - 2 buc) | m | 7,2000 |
| 39 | pret | Tabla de otel δ =5mm, 0.9m x 0.9m - 2 buc | kg | 63,6000 |
| 40 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea unei portiuni a conductei cu grosimea de δ =3 mm pentru montarea gurilor de vizitare (75 cm x 75 cm)) | m | 6,0000 |
| 41 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea construcții metalice - cornier din otel 75x75x5mm pe contur de gura de vizitare 0.75mx0.75m - 2 buc | m | 6,0000 |
| 42 | pret | Cornier din otel 75x75x5mm - 6m | kg | 34,8000 |
| 43 | CP17B | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 18-28 mm Confectionara si Sudarea mвnerelor din otel beton d-20mm (L=0.5m, 4 buc) la capac de gura de vizitare | buc | 8,0000 |
| 44 | pret | Otel beton d-20mm L=0.5 x 4 =2m | kg | 4,9500 |
| 45 | RpEJ02D | Forarea mecanica a gaurilor cu diametru d-18-20mm (in cornier 75x5mm - 28buc, in capac de gura de vizitare /tabla de otel б-5mm/ - 28 buc. Pentru 2 capaci - (28+28) x2 = 112 buc | buc | 112,0000 |
| 46 | CL07A1 | Asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc | 56,0000 |
| 47 | pret | Placa marsit pentru capac de Gura de vizitare | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Alte lucrari |  |  |
| 48 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Dupa demontarea | t | 10,1750 |
| 49 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborîrea metalului uzat cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Dupa demontarea | t | 10,1750 |
| 50 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Pentru montare | t | 9,6662 |
| 51 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Pentru montare | t | 9,6662 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 52 | TsI50B10 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 16,7000 |
| 53 | TsI50A1 | Transportarea construcțiilor metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km, La Depozit | t | 10,1750 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 K=1.15 K=1,1500 |  |  |
| 54 | M1M04A | Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate, avind greutatea pina la 50 t (Demontarea blocurilor si a compensatoarelor cu ajutorul macaralei de 20 tone) Demontarea blocurilor - B1, B2, B3, B4 si a compensatoarelor poz 35 si 37 cu ajutorul macaralei de 20 tone. 12buc. + fragmente de Bloc B19 -d-1.220m, L=1.5m - 2 buc, derivate din bloc B4 | t | 10,1750 |
| 55 | M1A03A aplic | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 tone (Montarea blocurilor - B1, B2, B3, B4 si a compensatoarelor poz 35 si 37 cu ajutorul macaralei de 20 tone. 12buc. | t | 9,6662 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 56 |  | Bloc B1, B 2, B3, B4 (comform caiet de sarcini, 8 buc.) | t | 9,3040 |
| 57 |  | Compensator d-240, poz 35, 37 (comform caiet de sarcini, 4buc.) | t | 0,3622 |

Anexa nr. 2

DEVIZ DE CHELTUIELI nr.2

Опорно-подвесная система

Lucrări pe baza prescurantului (Прейскурант  N.1/98 1998 г.)

| Nr. d/o № п-п | Poziţia în lista de preţuri Основание | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Ед. изм. | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 |  |  |
| 1 | Прейскурант №1/98 п.1902020101 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной и монтажной документации по паропроводам. Составление формуляров, таблиц, схем | 1 тр - д | 2 |
| 2 | Прейскурант №1/98 п.1902030101 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин. Составление ведомости дефектов. | 1 тр - д | 2 |
| 3 | Прейскурант №1/98 п.1902050101 | Регулировка пружинных креплений | 1 тр - д | 2 |
| 4 | Прейскурант №1/98 п.1902060101 Применительно | Проверка правильности температурных перемещений и работы опор после пуска тр-да | 1 тр - д | 2 |
| 5 | Прейскурант №1/98 п.1902080101 | Обработка материалов, составление формуляров для эксплуатационного контроля и заключения по работе. | 1 тр – д | 2 |
|  |  | Coeficient k=4,07 – la suma prețurilor angro în devizele și procese -verbale elaborate conforn Catalogul de prețuri nr.1/98 Coeficient к = 1,032 la suma prețurilor angro pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la locul instalării echipamentului cu condiţii de muncă ce diferă de cele normale, în devize și procese-verbale elaborate conform Catalogul de prețuri 1/98 |  |  |