Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42912310-8 | Lotul nr. 1 Instalație de filtrare a apei pentru consum (pe remorcă) | unit. | 4 | Instalație autonomă de filtrare a apei pentru consum, pe remorcă, cu capacitatea de filtrare/purificare a apei de cel puțin 650 l/h, bazată pe osmoză inversă, cu reținerea de particule, bacterii, viruși, sare și substanțe chimice, pentru utilizare continuă de minimum 24 ore/zi, în situații de urgență, calamități, crize, etc. Sursa de apă - râu, lac, fântâni și alte surse subterane. - Șasiu 1-2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. - Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. - Echipament de filtrare/purificare: - Echipament Pre-tratare (filtre disc/sită, filtre disc/sită nisip și antracit, filtre disc/sită carbon activ sau sistem de ultrafiltrare pe membrane (UF) cu retrospălare automată, ca echivalent tehnic). - Echipament de osmoză inversă (membrane RO industriale și pompă de înaltă presiune); - Echipament Post-tratare (sistem UV, dozare cu clor și de mineralizare). - Regim de funcționare continuu (urgență, calamitate, criză) - de minimum 24 ore/zi. - Generator electric diesel dimensionat conform consumului total al instalației, în conformitate cu cerințele producătorului. - Pompă submersibilă cu sită de aspirație și întrerupător cu flotor, destinată pompării apei brute, cu înălțime de refulare cel puțin 8 m, iar debitul va fi conform cerințelor echipamentului și specificațiilor producătorului, lungimea cablului de alimentare de cel puțin - 20 m. - Panou de comanda și control (debit, presiune (după filtrul preliminar, înainte și după membrană), alarme pentru defecțiuni). - Furtun pentru pomparea apei brute - de cel puțin 20m, cu racorduri Storz D. - Furtun pentru apa reziduală - de cel puțin 15m, cu racorduri Storz D. - Furtun pentru apa potabilă - de cel puțin 5m, cu racorduri Storz D. - Kit/container pentru dezinfecție - substanțe pentru curățarea, dezinfectarea și conservarea echipamentelor instalației. - Kit de scule și piese de schimb (membrane, garnituri, filtre). - Sistem de iluminare - cu posibilitatea de alimentare minim de la rețeaua electrică de 220V și de la generator electric. - Consolă incorporată pentru roată de rezervă cu roată inclusă. - Omologată pentru circulația pe drumurile publice (echipată cu lumini și sisteme de siguranță). - Apa produsă trebuie să respecte parametrii Directivei (UE) 2020/2184 și recomandările OMS privind apa potabilă. - Certificat de conformitate CE. - Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. - Manual de exploatare, întreținere, proceduri de dezinfecție și conservare. - Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului de către ofertant sau producător; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |
| 2. | 42912310-8 | Lotul 2 Instalație de filtrare a apei pentru consum | unit. | 1 | Stație autonomă de purificare a apei pentru consum, containerizată, cu capacitatea de filtrare/purificare cu capacitatea de cel puțin 2000 l/h, bazată pe osmoză inversă, cu reținerea de particule, bacterii, viruși, sare și substanțe chimice, pentru utilizare continuă de minimum 24 ore/zi, în situații de urgență, calamități, crize, etc., la infrastructuri critice și reziliență strategică. Sursa de apă - râu, lac, fântâni și alte surse subterane. - Container din metal, izolat termic, de minim 20 ft. (iluminare interioară, sistem ventilație și drenaj, temperatura de operare -15°C / +45°C). - Echipamente de filtrare/purificare a apei: - Echipament Pre-tratare (filtre disc/sită, filtre disc/sită nisip și antracit, filtre disc/sită carbon activ sau sistem de ultrafiltrare pe membrane (UF) cu retrospălare automată, ca echivalent tehnic); - Echipament de osmoză inversă (membrane RO industriale și pompă de înaltă presiune); - Echipament Post-tratare (sistem UV, dozare cu clor și de mineralizare). - Regim de funcționare continuu (urgență, calamitate, criză) – de minimum 24 ore/zi. - Pompă submersibilă cu sită de aspirație și întrerupător cu flotor, destinată pompării apei brute, cu înălțime de refulare cel puțin 8 m, iar debitul va fi conform cerințelor echipamentului și specificațiilor producătorului, lungimea cablului de alimentare de cel puțin - 20 m. - Panou de comanda și control (debit, presiune (după filtrul preliminar, înainte și după membrană), alarme pentru defecțiuni). - Furtun pentru pomparea apei brute - de cel puțin 20m, cu racorduri Storz C. - Furtun pentru apa reziduală - de cel puțin 15m, cu racorduri Storz C. - Furtun pentru apa potabilă - de cel puțin 15m, cu racorduri Storz C. - Kit de analiză - analiză chimică și microbiană a apei brută și apa potabilă. - Kit/container pentru dezinfecție - substanțe pentru curățarea, dezinfectarea și conservarea echipamentelor instalației. - Kit de scule și piese de schimb (membrane, garnituri, filtre). - Sistem de iluminare - cu posibilitatea de alimentare de la rețeaua electrică de 220V și alimentarea alternativă de la generator electric. - Apa produsă trebuie să respecte parametrii Directivei (UE) 2020/2184 și recomandările OMS privind apa potabilă. - Certificat de conformitate CE. - Certificat de garanție - termen de minimum 10 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 3 ani în cazul punerii în funcțiune. Manual de exploatare, de întreținere, proceduri de dezinfecție și conservare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să prezinte documente confirmative, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului de către ofertant sau producător; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

- Lotul nr. 1

Instalație de filtrare a apei pentru consum (pe remorcă)

Suma estimativă, fără TVA: 3 680 000,00 lei

- Lotul nr. 2

Instalație de filtrare a apei pentru consum

Suma estimativă, fără TVA: 960 000,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare

Viorel POGREBAN

Executant:

O. Pulbere