CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Reparația cazanului ТГМ - 96Б nr. 2 și a echipamentului auxiliar aferent blocului energetic nr. 2.

Tabel 1

| Nr. LOT | Cod PMI-2026 | Denumirea lucrărilor solicitate | Nr. înregistrării | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Reparația cazanului ТГМ-96 Б nr. 2. |  |  |
|  |  | - Extragerea mostrelor de țeavă din suprafețele de încălzire ale cazanului, pentru inspecția tehnică; - Reparația tamburului; - Reparația zăvorului hidraulic; - Reparația șuberelor și a canalelor de gaze; - Pregătirea suprafețelor pentru controlul nedistructiv al metalului | Nr.2 |  |
|  |  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б nr.2, inclusiv lichidarea defectelor după controlul nedistructiv. | Nr.2 |  |
|  |  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a colectorului de injecție nr.3, inclusiv lichidarea defectelor după controlul nedistructiv | Nr.2 |  |
|  |  | Remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr.2. | Nr.2 |  |
|  |  | Remedierea izolației termice în locurile unde se vor schimba elementele de fixare ale suprafețelor de încălzire a cazanului ТГМ-96Б nr.2. | Nr.2 |  |
|  |  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a colectoarelor de injecție nr.1 și nr.2. | Nr.2 |  |
|  |  | Lucrări de captușire și izolare pentru pregătirea de inspecție tehnică a tamburului cazanului ТГМ-96Б nr.2. | Nr.2 |  |
|  |  | Reparația echipamentului auxiliar aferent blocului energetic nr. 2. |  |  |
|  |  | Lucrări de căptușire, izolare și înlăturarea observațiilor depistate în cadrul inspecției/evaluării tehnice din anul 2025 a conductei apei de alimentare a cazanului blocului energetic nr. 2. | Nr.26 |  |
|  |  | Executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductei de alimentare a cazanului blocului energetic nr.2. | Nr.26 |  |
|  |  | Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție/ evaluare tehnică în vederea prelungirii termenului de exploatare a conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic nr. 2 | Nr.24 |  |
|  |  | Lucrări de înlăturare a defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției/evaluării tehnice pentru prelungirea termenului de exploatare a conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic nr. 2. | Nr.24 |  |
|  |  | Lucrări de demontare și înlăturare a defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției/evaluării tehnice pentru prelungirea termenului de exploatare a preîncălzitoarelor de presiune înaltă ПВД – 5, 6 și 7 ale blocului energetic nr.2 | Nr.5299, Nr.5300, Nr.5301 |  |
|  |  | Lucrări de pregătire pentru inspecția/ evaluarea tehnică privind prelungirea termenului de exploatare a obiectelor din cadrul blocului energetic nr.2 | Nr.24, Nr.5299, Nr.5300, Nr.5301 |  |
|  |  | Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA |  | 4 503 500,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine nr.1).

  - Lucrările de reparație a cazanului ТГМ-96Б nr. 2 și a echipamentului auxiliar aferent blocului energetic nr. 2, vor fi executate de la data semnării contractului și până la data de 15.11.2026.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului  Caiet de sarcini.

  - Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor este prezentată în tabelul 2.

- Tabel 2

|  |  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HANRE nr. 210 din 27.03.2024 | NORME DE SECURITATE TEHNICĂ ÎN SECTORUL TERMOENERGETIC |
|  |  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  |  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | LEGE Nr. 151 din 09.06.2022 |  | Privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoasele |
|  | NRS 35-03-70:2005 |  | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte. |
|  | NRS 35-03-96:2008 |  | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 |  | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | NCM G.04.08:2018 |  | Izolația termică a utilajului şi a conductelor |
|  | Codul nr.434 din 28.12.2023 |  | Codul Urbanismul și Construcțiilor RM |
|  | РД 34.03.201 |  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 |  | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | СО 153-34.20.501-2003 |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
|  | РД 153-34.1-003-01 |  | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | РД 34.03.301-87 |  | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | CO 153-34.26.601 |  | Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций |
|  | ГОСТ 8179-56 |  | Изделия огнеупорные. Правила приемки, хранения и перевозки |
|  | ГОСТ 26281-84 |  | Mатериалы и изделия строительные теплоизоляционные |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 2.

  - Executantul este obligat să respecte cerințele regulamentelor și legilor din tabelul 2. La încălcarea regulamentelor din tabelul 2, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.

  - În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune.

- ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor pentru reparația cazanului ТГМ-96Б nr. 2 și a echipamentului auxiliar aferent blocului energetic nr. 2.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Graficul Liniar de Execuție al Lucrărilor.

    - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și  nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile lucrătoare va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.

  - Lucrările ce țin de inspecția/evaluarea tehnică cu examinări prin control nedistructiv a obiectelor din prezentul caiet de sarcini nu sunt parte componentă a acestuia.

- 4.5    Executantul lucrărilor va asigura evacuarea  deșeurilor obținute de la materiale  de construcție.

- ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” vor fi asigurate de către Beneficiar.

  - Executantul lucrărilor va asigura foaia de metal cu grosimea de 3 mm, precum și discurile de tăiat și de șlefuit. Toate celelalte materiale necesare (ex.: bandă de transport, țeavă 60x6 mm etc.), precum și consumabilele utilizate pentru executarea lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări nr. 1”, vor fi asigurate de către Beneficiar.

  - Toate materialele destinate zidăriei, căptușirii și izolației termice enumerate în „Listele cu cantitățile de lucrări Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10” vor fi asigurate de către Executant, cu excepția materialelor provenite din demontări și identificate ca fiind corespunzătoare pentru reutilizare.

  - Materialele termoizolante rezultate din demontare, care vor fi în stare satisfăcătoare, se vor folosi repetat, cu întocmirea unui Act de constatare privind volumul materialelor identificate ca fiind corespunzătoare pentru reutilizare.

  - La efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 8 ” și „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 11”, Beneficiarul va pune la dispoziția Executantului elementele de conducte necesare înlocuirii.

  - Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor enumerate în „Listele cu cantitățile de lucrări nr. 9 și nr. 13” vor fi asigurate de către Executant, iar materialele necesare pentru executarea lucrărilor prevăzute în „Lista cu cantitățile de lucrări nr. 12” vor fi asigurate de către Beneficiar.

  - După demontarea izolației termice la conducta de abur necesități proprii și producere, pentru pregătirea de inspecție/ evaluare tehnică în vederea prelungirii termenului de exploatare, schelele și platformele de lucru vor fi imobilizate pentru perioada necesară de a efectua înlăturarea observațiilor (după caz) și controlul metalului, după care va avea loc montarea izolației termice.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul lor vor fi excluse din procesele verbale de recepție a lucrărilor.

- CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;

- Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;

- Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;

- Rezultatele controlului medical.

Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - În cadrul reparației cazanului ТГМ-96Б nr. 2, în conformitate cu solicitările Beneficiarului, Executantul lucrărilor va extrage mostre de țeavă din suprafețele de încălzire și va efectua pregătirea mostrelor pentru controlul nedistructiv și al cordoanelor de sudură, după montarea acestora.

  - Executantul va demonta izolația termică (executată din vată minerală cu grosimea de 200mm, în împletitură de sârmă, având tencuială din amestec de ciment și azbest ca strat protector) a tuturor țevilor adiacente tamburului, la o lungime de 500mm de la încastrarea în acesta conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr.7”.

  - La montarea izolației termice a țevilor adiacente tamburului va fi utilizată vată minerală rezistentă la temperatura de 400 °C, cu grosimea totală de 200mm, iar ca strat protector al izolației se va folosi tencuială din amestec de ciment și azbest.

  - Executantul lucrărilor împreună cu Beneficiarul vor efectua inspectarea canalelor de aer/gazelor de ardere pentru a depista porțiunile ce necesită a fi reparate sau schimbate. În rezultatul inspectării, executantul va putea aduce foaia de metal cu grosimea de 3 mm, în volumul necesar, prin intermediul căreia va executa reparația canalelor.

  - La executarea izolației termice a colectoarelor de injecție nr. 1 și nr. 2 se vor utiliza plăci de sovelit cu grosimea de 50 mm, montate în două straturi sau un material termoizolant analog, iar ca strat protector al izolației se va folosi tencuială din amestec de ciment și azbest.

  - La montarea izolației termice a instalației de condensare va fi utilizată vată minerală rezistentă la temperatura de 400 °C, cu grosimea totală de 150mm, iar ca strat protector al izolației se va folosi țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - La montarea izolației termice a colectorului de injecție nr. 3 se vor utiliza cărămizi de diatomit, peste care se va aplica un strat de tencuială din amestec de ciment și azbest. Ulterior, se va monta vată minerală rezistentă la temperaturi de până la 700 °C, cu grosimea totală de 50 mm, iar ca strat protector al izolației se va utiliza țesătură din fibră de sticlă aluminizată.

  - La executarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 8” și „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 11”  Executantul se va ghida de rapoartele tehnice de control al metalului, care vor fi prezentate Executantului până la începerea lucrărilor pentru fiecare conductă aparte.

  - În „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 10” și „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 13” sunt prezentate volumele de lucrări maxim posibile pentru căptușirea și izolarea termică a conductei de abur necesități proprii și producere a cazanului Blocului energetic nr. 2, precum și volumele de lucrări maxim posibile privind pregătirea pentru inspecția tehnică a obiectelor din cadrul Blocului energetic nr.2. Volumele exacte ale acestor lucrări vor fi precizate după coordonarea programului individual de lucrări privind controlul nedistructiv al metalului. Respectiv, volumele finale pot fi mai mici de cele inițiale.

  - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta apei de alimentare a cazanului Blocului energetic nr. 2 este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Izolația termică ce necesită a fi demontată la conducta de abur necesități proprii și producere a cazanului Blocului energetic nr. 2 este executată din vată minerală cu grosimea stratului de 100 mm și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu, pe alocuri cochilii de sovelit cu grosimea de 120 mm și stratul protector executat din tablă zincată.

  - După executarea inspecției/ evaluării tehnice a conductei de abur necesități proprii și producere a cazanului Blocului energetic nr. 2, precum și după înlăturarea defectelor la conducta apei de alimentare a cazanului Blocului energetic nr. 2, Executantul va afectua termizolarea ambelor conducte după cum urmează:

- Vată minerală T = 400 oC cu grosimea totală δ = 100 mm, coeficientul de conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3;

- Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant.

  - Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

  - Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf

8.4.   În toate devizele ofertei financiare trebuie să fie aceleași: prețurile materialelor, costul de funcționare a mașinilor, mecanismelor și indicatori pentru calcul costului lucrărilor (tarif/oră, cheltuieli de regie, cheltuieli de transport, cheltuieli de depozit, profit etc.)

8.5.  Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).

  - Condiții de executare a lucrărilor ce diferă de cele  normale în  devizele și  procesele-verbale:

-  k= 1,032- Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1;

- k= 1,2 -   Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11”

  - Listele cu cantitățile de lucrări sunt prezentate în Punctul 13.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.) ;

    - Actele de înlăturare a abaterilor / deranjamentelor (acestea pot fi combinate cu actele de depistare a deranjamentelor);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După efectuarea încercărilor hidraulice (testarea la presiune) a cazanului și a echipamentului auxiliar aferent blocului energetic nr. 2 cu rezultat pozitiv ale elementelor montate  și a examinărilor prin controlul nedistructiv (încercările hidraulice vor fi executate de Beneficiar în prezența Executantului).

  - În termen de 5 zile lucrătoare, după încercările hidraulice a cazanului și a echipamentului auxiliar aferent blocului energetic nr. 2, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate  conform cataloagelor de prețuri;

    - Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;

    - Copia facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor.

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor).

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii  5 ani de activitate.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor, personalul indicat în listă trebuie să dețină permise de exercitare și certificate de competență. În ofertă trebuie să fie prezentate:

    - Copiile permiselor de exercitare a personalului tehnic-ingineresc și muncitoresc care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de reparație la cazane de abur, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Lista personalului care va executa lucrările de demontare și montare a elementelor conducte de abur cu copiile permiselor de exercitare pentru montarea și repararea conductelor de abur.

    - Lista sudorilor și copiile certificatelor de competență ale sudorilor care vor executa lucrările de sudură la obiective industriale și instalații tehnice potențial periculoase, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

    - Lista personalului care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.

  - Devizele de cheltuieli.

  - Termen de  garanție.

- CERINȚE DE MENTENANȚĂ

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

- VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT

Lista cu cantitățile de lucrări  nr. 1

„Reparația cazanului ТГМ-96Б nr. 2”

Baza calcului: Catalog de preț nr.1/98, 26-06-19, partea 1, Calculații

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение мероприятий по ТБ, промышленной санитарии и пожарной безопасности | кот. | ПР 1/98 0101010109 | 1 |
| 2 | Гидравлическое испытание котла до ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1 |
| 3 | Наружный осмотр котла с целью уточнения объемов работ | кот. | 0101020109 | 1 |
| 4 | Гидравлическое испытание котла после ремонта с проверкой плотности всех элементов | кот. | 0102040109 | 1,0 |
| Итого п.п 1-4 |  |  |  |  |
| С уч. Поправочного коэф. К=4,07 |  |  |  |  |
| Боковые экраны котла |  |  |  |  |
| 5 | Подбор и проверка комплектности инветарных лесов, при установке по 2-м стенам. РЦ 297,4х0,6=178,44 | кот. | ПР 1/98 0102010109 | 1 |
| 6 | Доставка к котлу элементов лесов на расстояние до 100м | кот. | 0102020109 | 1 |
| 7 | Сборка инвентарных лесов в топке, при установке по 2-м стенам, без крана. РЦ 1396,4х0,6х1,2=1005,41 | кот. | 0102030109 ОУ п.11 | 1 |
| 8 | Осмотр топочных экранов на износ и увеличение диаметра | топк. | 0201010109 | 1 |
| 9 | Вырезка и установка экранных вставок диам. 60×6мм | шт. | 0201100106 | 4 |
| 10 | Замена дефектных креплений экранных труб при установке вставок | шт. | 0201030101 | 8 |
| 11 | Изготовление креплений труб экранов | шт. | 0201050101 | 8 |
| 12 | Рихтовка экранных труб | 1 погиб | 0201090102 | 12 |
| 13 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам.60х6мм. Стыки горизонтальные РЦ 48,7х1,4=68,18 | 10 ст. | 0202050302 | 0,8 |
| 14 | Разборка лесов с удалением из топки, до 50м. | кот. | 1001010109 | 1 |
| 15 | Зачистка труб экранов в топке для измерения толщины стенки труб | 100 тчк | 0201020101 | 5,16 |
| Итого п.п 5-15 |  |  |  |  |
| Барабан котла |  |  |  |  |
| 16 | Вскрытие люков барабана | люк | ПР 1/98 0301010103 | 2,0 |
| 17 | Наружный и внутренний осмотр барабана с целью определения состояния металла, сварных соединений, внитрибарабанных устр-в. | бараб. | 0301020103 | 1,0 |
| 18 | Полная разборка внутрибарабанных устр-в котла, имеющего ступенчатое испарение. Удаление всех элементов устройств из барабана. Установка элементов устр-в в барабан и их сборка, при креплении сепарационных устр-в на сварке. | бараб. | 0301030103 | 1,0 |
| 19 | Ремонт внутрибарабанных устр-в. | 100 кг | 0301050103 | 1,2 |
| 20 | Выборка металла в барабанах, дефектных стыках трубопроводов. | дм3 | 0302130101 | 9,0 |
| 21 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутренюю поверхность барабана, наплавка в горизонтальном положении. | дм3 | 0302140101 | 3,0 |
| 22 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутренюю поверхность барабана, наплавка в вертикальном положении. | дм3 | 0302140201 | 3,0 |
| 23 | Наплавка слоя металла ручной эл. дуговой сваркой на внутренюю поверхность барабана, наплавка в потолочном положении. | дм3 | 0302140301 | 3,0 |
| 24 | Закрытие люков барабана с изготовлением и заменой прокладок. | люк | 0301090103 | 2,0 |
|  | Итого п.п 16-24 |  |  |  |
| Радиационный Пароперегреватель (РПП) |  |  |  |  |
| 25 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | ПР 1/98 1403040101 | 5,0 |
| 26 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 15,0 |
| 27 | То же, весом до 30 кг без крана 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 ОУ п.11 | 10,0 |
| 28 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2,0 |
| 29 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | 0501010409 | 1,0 |
| 30 | Вырезка и установка вставок диам. 42×5мм | шт. | 0201100103 | 1 |
| 31 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам.42х5мм. Стыки горизонтальные РЦ 42,30х1,4=59,22 | 10 ст. | 0202050202 | 0,2 |
| 32 | Изготовление креплений | шт. | 0201050101 | 28,0 |
| 33 | Замена дефектных креплений | шт. | 0201030101 | 28,0 |
| 34 | Правка деформированных (вышедших из ряда) труб радиационного п/п с востановлением креплений | 1 элем. | 0503050101 | 12,0 |
| Итого п.п 25-34 |  |  |  |  |
| Потолочный Пароперегреватель (ППП) |  |  |  |  |
| 35 | Проверка пароперегревателя. Осмотр змеевиков. Проверка подвесок, креплений | шт. | ПР 1/98 0501010509 | 1,0 |
| 36 | Вырезка и установка вставок диам. 32×4мм | шт. | 0201100101 | 1 |
| 37 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32х4мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2х1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0,2 |
| 38 | Изготовление подвесок | шт. | 0503090101 | 24,0 |
| 39 | Замена подвесок, змеевиков | шт. | 0503080101 | 24,0 |
| 40 | Правка вышедших из ряда труб потолочного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 16,0 |
| 41 | Изготовление мелких м/конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 8,0 |
| 42 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 25,0 |
| 43 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 ОУ п.11 | 17,0 |
| 44 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 2,0 |
| Итого п.п 35-44 |  |  |  |  |
| Ширмовый Пароперегреватель (ШПП Iст) |  |  |  |  |
| 45 | Проверка, осмотр змеевиков. Проверка креплений и подвесок ШПП стоек | шт. | ПР 1/98 0501010209 | 1,0 |
| 46 | Вырезка и установка вставок диам. 42×6мм | шт. | 0201100103 | 1 |
| 47 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 42х6мм. Стыки горизонтальные РЦ 48,7х1,4=68,18 | 10 ст. | 0202050202 | 0,2 |
| 48 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1,6 |
| 49 | Изготовление опор змеевиков с разметкой, резкой, сборкой и сваркой | шт. | 0503040101 | 16,0 |
| Итого п.п 45-49 |  |  |  |  |
| Конвективный Пароперегреватель (КПП Iст) |  |  |  |  |
| 50 | Осмотр змеевиков, проверка подвесок, стоек, хомутов | шт. | ПР 1/98 0501010109 | 1,0 |
| 51 | Вырезка и установка вставок диам. 36×6мм | шт. | 0201100102 | 1 |
| 52 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 36х6мм. Стыки горизонтальные РЦ 34,6х1,4=48,44 | 10 ст. | 0202050102 | 0,2 |
| 53 | Изготовление опор змеевиков | опора | 0503040101 | 16,0 |
| 54 | Замена дефектных опор | 10 шт. | 0503010101 | 1,6 |
| 55 | Правка горизонтальных змеевиков | зм. | 0503030102 | 12,0 |
| Итого п.п 50-55 |  |  |  |  |
| Настенный пароперегреватель |  |  |  |  |
| 56 | Проверка пароперегревателя. Осмотр труб. Проверка креплений | шт. | ПР 1/98 0501010409 | 1,0 |
| 57 | Вырезка и установка вставок диам. 32×4мм | шт. | 0201100101 | 1 |
| 58 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32х4мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2х1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0,2 |
| 59 | Правка деформированных труб настенного пароперегревателя с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 8,0 |
| 60 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 1,0 |
| 61 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,0 |
| 62 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 6,0 |
| Итого п.п 56-62 |  |  |  |  |
| Настенный водяной экономайзер |  |  |  |  |
| 63 | Проверка змеевиков настенного водяного экономайзера | шт. | ПР 1/98 0502010109 | 1,0 |
| 64 | Вырезка и установка вставок диам. 32×4мм | шт. | 0201100101 | 2 |
| 65 | Эл. дуговая сварка стыков труб диам. 32х4мм. Стыки горизонтальные РЦ 28,2х1,4=39,48 | 10 ст. | 0202050101 | 0,4 |
| 66 | Снятие и установка настилов и лесов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2,0 |
| 67 | Изготовление металлоконструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,0 |
| 68 | Снятие и установка мелких м/конструкций под настилы весом до 20 кг. | элем. | 1403030101 | 6,0 |
| 69 | Правка горизонтальных деформированных (вышедших из ряда) змеевиков настенного воряного экономайзера с восстановлением креплений | зм. | 0503050101 | 4,0 |
| Итого п.п 63-69 |  |  |  |  |
| Гидрозатвор |  |  |  |  |
| 70 | Разметка, резка полос газовым резаком при изготовлении тепловых экранов | м.реза | ПР 1/98 0204020101 | 20,0 |
| 71 | Разметка, резка листа по размеру при изготовлении фланцев | м.реза | 0204020101 | 30,0 |
| 72 | Отрезка тепловых экранов, фланцев | м.реза | 0204020101 | 90,0 |
| 73 | Сварка сварных швов гидрозатвора | м. | 0204040101 | 90,0 |
| 74 | Изготовление мелких мет.конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 4,0 |
| 75 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | ПР 1/98 1403030101 | 12,0 |
| 76 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 ОУ п.11 | 8,0 |
| 77 | Установка и разборка настилов на высоте до 10м. | 10 м2 | 0102070101 | 2,0 |
| 78 | Замена уплотнительной резины (20м2) и асбеста (13м2) (применитильно) | м2 | 2001330101 | 33,0 |
| 79 | Изготовление уплотнения из резины и асбеста (применитильно) | м2 | 2001340101 | 33,0 |
| 80 | Замена броневых болтов. | болт | 2001260101 | 260,0 |
|  | Итого п.п. 70-80 |  |  |  |
| Газовоздуховоды |  |  |  |  |
| 81 | Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах | шт. | ПР 1/98 1101010101 | 26,0 |
| 82 | Устройство и снятие настила на инвентарн. лесах на высоте св. 10м | 10 м2 | 0102070102 | 3 |
| 83 | Проверка и ремонт шибера прямоугольн 6-осн сечения с услов проходом до 5м2 с учетом 12%- прим 1 (390,4х1,12=437,25) | шт | 1201010606 | 8,0 |
| 84 | Изготовление элем м/к неинвент лесов внутри газовоздуховодов | 100кг | 1403040101 | 8,0 |
| 85 | Снятие и установка элементов м/конст массой до 20кг неинвет лесов внутри газовоздуховодов | эл-т | 1403030101 | 25 |
| 86 | То же, весом до 30 кг без крана. 36,93х1,2=44,32 | элем. | 1403030102 ОУ п.11 | 17 |
| 87 | Ремонт участков газовоздуховодов путем замены деффектных участков, без крана. 63,4х1,2=76,08 | м2 | 1102040301 об. Ук. П.11 | 40 |
| 88 | Ремонт деф участков газовоздуховодов прямоугольн сечения наложением заплат размером S до 0,25м2. | 1 запл | 1102040101 | 50 |
| 89 | Ремонт деф участков газовоздуховодов проваркой эл/сваркой дефектных сварных швов. | 1 м.п. | 1102040201 | 65 |
| Итого п.п 81-89 |  |  |  |  |
| Взрывные клапана |  |  |  |  |
| 90 | Проверка и ремонт мембранных взрывных клапанов, устанавливаемых на газо-и пылеводах. Установка новой мембраны, прокладки, фланца и заболчивание. | 1 клап | ПР 1/98 1102010101 | 10 |
| 91 | Изготовление мелких мет.конструкций под настилы | 100 кг | 1403040101 | 1,2 |
| 92 | Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг | элем. | 1403030101 | 6 |
| 93 | Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м | 10 м2 | 0102070102 | 10 |
| Итого п.п. 90-93 |  |  |  |  |
| Зачистка поверхностей перед диагностированием |  |  |  |  |
| 94 | Зачистка поверхности барабанов, коллекторов, трубопроводов до металлического блеска для дефектоскопии | 100 дм² | ПР 1/98 1501010101 | 81,36 |
| Итого п.п. 94 |  |  |  |  |
| Итого п.п. 5-94 |  |  |  |  |
|  | С учетом коэф. Вредн. 1,032 |  |  |  |
|  | С учетом попр. Коэф. 4,07 |  |  |  |
| 95 | Ремонт калориферной установоки с обваркой труб в трубной доске СО-110 | тн | 26-06-19 ч.1 1002010101 | 3,0 |
| Итого п.п. 95 |  |  |  |  |
| С учетом коэффициента за условия труда К=1,032 |  |  |  |  |
| С учетом поправочного коэффициента 5,05 |  |  |  |  |
| Всего по Прейскурантам : |  |  |  |  |
| Перемещение элементов внутрибарабанных устройств после демонтажа |  |  |  |  |
| 96 | Перемещение демонтированных внутрибарабанных устр-в с циклонами от мест производства работ на временную плошадку (расстояние более 50м). Масса демонтированных элементов барабана - 1,2т | 1 тн | Калькуляция | 1,20 |
| 97 | Перемещение демонтированных элементов устройств барабана от временой плошадки к месту производства работ (расстояние более 50м). Масса обратно устанавливаемых элементов барабана - 1,2т | 1 тн | Калькуляция | 1,20 |
| Итого п.п. 96-97 |  |  |  |  |
|  | Итого по Калькуляциям и по прейскурантам: 1/98, 26-06-19 ч.1 |  |  |  |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |
| 98 | Диски зачистные | шт. |  | 92 |
| 99 | Диски отрезные | шт. |  | 130 |
| 100 | Металлический лист 3мм ст 3 | тн |  | 1,3 |
| Итого п.п. 98-100 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы, 5% |  |  |  |
|  | Складские расходы, 1,5% |  |  |  |
|  | Итого материалы |  |  |  |
|  | Итого работы с материалами п.п. 1-100 |  |  |  |
| „Reparația cazanului ТГМ-96Б nr. 2” , total (p.1-p.100), lei fără TVA |  |  |  |  |
| В том числе расчет по Калькуляции |  |  |  |  |
| Перемещение элементов трубопроводов массой до 1 тн на росстояние cвыше 50м при выполненти монтажных и ремонтных работ |  |  |  |  |
| № | Наименование работ |  | Состав звена | норм-час |
| 1 | Составление технологической карты и комплектация. Установка, настройка такелажных приспособлений и оборудования. Перемещение элементов металлоконструкций, трубопроводов, задвижек и пр. массай до 1тонны на расстояние свыше 50м до 100м при выполнении монтажных и ремонтных работ. |  | слесари – 4 чел | 5,2 |
|  | Asigurare socială (24 %) |  |  |  |
|  | Cheltuielile de regie (76%) |  |  |  |
|  | Profit (2%) |  |  |  |
|  | Total, lei fără TVA |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 2

- ”Lucrări  de căptușire și  izolare  pentru  pregătirea  de  inspecție

- tehnică a instalatiei de condensare  a cazanului  ТГМ-96Б  nr.2,

- inclusiv lichidarea defectelor după  controlul  nedistructiv”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 60,0000 |
| 2 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg | kg | 100,0000 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 100,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare a izolatiei |  |  |
| 4 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности из оцинкованной стали) | m2 | 54,1100 |
| 5 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din impletitura din folga, executata intr-un strat | m2 | 428,8300 |
| 6 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 441,4600 |
| 7 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit б=120mm | m2 | 135,5000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare a izolatiei |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=60mm L=187) 1strat- (0.06+0.1)x3.14x187=93.95m2; 2strat- (0.06+0.2)x3.14x187=152.67m2; 3strat- (0.06+0.3)x3.14x187=211.38m2 | m2 | 458,0000 |
| 9 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=60mm L=187m) (0.06+0.3)x3.14x187=211.38m2 | m2 | 211,3800 |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=133mm L=78.5) 1strat- (0.133+0.1)x3.14x78.5=57.43m2; 2strat- (0.133+0.2)x3.14x78.5=82.08m2; 3strat- (0.133+0.3)x3.14x78.5=106.73m2 | m2 | 246,2400 |
| 11 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=133mm L=78.5m) (0.133+0.3)x3.14x78.5=106.73m2 | m2 | 106,7300 |
| 12 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=159mm L=22.8) 1strat- (0.159+0.1)x3.14x22.8=918.5m2; 2strat- (0.159+0.2)x3.14x22.8=25.7m2; 3strat- (0.159+0.3)x3.14x22.8=33.0m2 | m2 | 77,2000 |
| 13 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=159mm L=22.8m) (0.159+0.3)x3.14x22.8=33.0m2 | m2 | 33,0000 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=219mm L=18.5) 1strat- (0.219+0.1)x3.14x18.5=18.53m2; 2strat- (0.219+0.2)x3.14x18.5=24.34m2; 3strat- (0.219+0.3)x3.14x18.5=30.14m2 | m2 | 73,0100 |
| 15 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=219mm L=18.5m) (0.219+0.3)x3.14x18.5=30.14m2 | m2 | 30,1400 |
| 16 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv (3 straturi; d=426mm L=45.0) 1strat- (0.426+0.1)x3.14x45=74.32m2; 2strat- (0.426+0.2)x3.14x45=88.45m2; 3strat- (0.426+0.3)x3.14x45=102.57m2 | m2 | 265,3400 |
| 17 | IzI21B | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu folga (Folga alumizata) (d=426mm L=45m) (0.426+0.3)x3.14x45=102.57m2 | m2 | 102,5700 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de lichidare a defectelor |  |  |
| 18 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (d=60) | buc | 24,0000 |
| 19 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive Зачистка фасок d=60mm | m | 4,5200 |
| 20 | RpIC20A1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm (d=60mm) | m | 60,0000 |
| 21 | RpIC38F | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 124x4-132x4 mm (d=133mm) | buc | 12,0000 |
| 22 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive Зачистка фасок d=133mm | m | 5,0110 |
| 23 | RpIC10A | Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm (d=60mm) | m | 60,0000 |
| 24 | RpIC36E | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 124x4-133x4 mm (d=133mm) | buc | 12,0000 |
| 25 | RpIC38J k=1.217 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm (D=426mm), k=1.217 | buc | 6,0000 |
| 26 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive Зачистка фасок d=426mm | m | 8,0200 |
| 27 | RpIC36I k=1.217 | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm (d=426mm), k=1.217 | buc | 6,0000 |
| 28 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" (d=60) | buc | 24,0000 |
| 29 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive Зачистка фасок d=60mm - 24buc | m | 4,5200 |
| 30 | RpIC36A | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm (d=60mm) | buc | 24,0000 |
| 31 | RpIC38G | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm (d=159mm) | buc | 10,0000 |
| 32 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive Зачистка фасок d=159mm | m | 4,9900 |
| 33 | RpIC36F | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 140x5-152x6 mm (d=159mm) | buc | 10,0000 |
| 34 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm (d=219mm) | buc | 10,0000 |
| 35 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive Зачистка фасок d=219mm | m | 6,8800 |
| 36 | RpIC36H | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 219x8-273x10 mm (d=219mm) | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Transportarea |  |  |
| 37 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Transport/deplasarea izolatiei uzate si protectia acesteia) | t | 8,5900 |
| 38 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (Deplasarea izolatiei uzate si protectia acesteia) | t | 8,5900 |
| 39 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Materiale noi) | t | 8,5900 |
|  |  | Capitolul 2. Tratament termic integral la conducta. К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 40 | M1L71D | Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 400-1000 mm | buc | 6,0000 |
| 43 | M1L71C | Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm | buc | 20,0000 |
| 44 | M1L74D | Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 400-800 mm (d=426x40mm) | m | 8,0200 |
| 45 | M1L74C | Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 150-400 mm | m | 11,8600 |
|  |  | Capitolul 3. Transportarea (30km) |  |  |
| 46 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 8,5900 |

Lista cu cantitățile de lucrări nr. 3

” Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție

tehnică a colectorului de injecție nr.3,

inclusiv lichidarea defectelor după controlul nedistructiv”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolatiei |  |  |
| 1 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 16,70 |
| 2 | RpIzD43D | Desfacerea termoizolatiei la aparate, executate cu caramiz izolatoare din diatomit de 30-120 mm grosime | m2 | 14,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare izolatiei |  |  |
| 3 | RpIzD08A1 | Termoizolarea aparatelor cu caramizi izolatoare din diatomit, avind grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Caramizi folosite din demontare) | m2 | 14,50 |
| 4 | RpIzD14B1 | Tencuirea si gletuirea termoizolatiei cu grosimea de tencuirea la conducte si aparate cu un strat de mortar de ipsos de 10 mm grosime la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 0,50 m inclusiv.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune | m2 | 14,50 |
| 5 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | 16,70 |
| 6 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 16,70 |
| 7 | TRI1AA05F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 0,40 |
| 8 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 0,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Resudarea rosturilor de sudura |  |  |
| 9 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x45mm K=4.5 (fara automacara) | buc | 4,00 |
| 10 | RpIC36I | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x45mm K=4.5 (fara automacara) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Tratament termic integral la conducta К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 11 | M1L71C | Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm | buc | 4,00 |
| 12 | M1L74C | Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 150-400 mm Teava 325x45mm | m | 4,08 |
| 13 | M1L71C | Preincalzirea conductelor in zona unde urmeaza a se executa sudura, conductele avind diametrul 150-400 mm (Сопутствующий нагрев) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Transportarea |  |  |
| 14 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 0,40 |

Lista cu cantitățile de lucrări nr. 4

” Remedierea izolației termice în locurile unde

se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б nr.2”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm | m | 77,800 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 3,680 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 1,342 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sirma. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 27,000 |
| 5 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40мм) | m2 | 56,000 |
| 6 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de silicat de calciu (Разборка термоизоляции стен из плит известково-кремнеземистые толщ. 105мм) ИКИ | m2 | 11,000 |
| 7 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 60мм) | m2 | 11,000 |
| 8 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8,530 |
| 9 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 8,530 |
| 10 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 8,530 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 11 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 120,000 |
| 12 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, având grosimea de 40 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 56,000 |
| 13 | RpIzD10A adaptat | Izolarea cu placi din SOVELIT, având grosimea de 60 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 60 мм, выполненная в один слой) | m2 | 11,000 |
| 14 | RpIzD10C adaptat | Izolarea cu placi de silicat de calciu, având grosimea de 105 mm, executata într-un strat. (Изоляция известково-кремнеземистые плит, толщиной 105 мм, выполненная в один слой) | m2 | 11,000 |
| 15 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 27,000 |
| 16 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 1,840 |
| 17 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 1,342 |
| 18 | RpCD07B K=0.5 | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (grosime de б=3mm), K=0.5 | m | 77,800 |
| 19 | Preț Furniz. | Foie din otel grosime de 3mm | m2 | 27,000 |
| 20 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8,530 |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr. 5

” Remedierea izolației termice în locurile unde se vor schimba

elementele de fixare ale suprafețelor de încălzire a cazanului ТГМ-96Б nr.2”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIF03B | Tăierea tablei din otel cu flacăra oxiacetilenica, având grosimea de până la 5 mm | m | 42,000 |
| 2 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона) | t | 0,670 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 0,480 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,150 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,150 |
| 6 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1,150 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 7 | CB03B1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile) | m2 | 2,900 |
| 8 | RpIzB24D | Beton REFRACTAR turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 0,240 |
| 9 | RpIzB24D | Beton IZOLANT turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) | m3 | 0,670 |
| 10 | RpCD07B K=0.5 | Sudarea pe contur a plăcilor din otel de 5-10 mm grosime (grosime de б=3mm), K=0.5 | m | 42,000 |
| 11 | Pret Furniz. | Foaie din otel grosime de 3mm | m2 | 4,000 |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1,150 |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 6

” Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție

tehnică a colectoarelor de injecție nr.1 și nr.2”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare /montare izolatiei. К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare a izolatiei |  |  |
| 1 | RpIzB59A | Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, la pereti 250*123*65 K-1 | m3 | 4,50 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Plasa rabita + mortar de azbest ciment) | m2 | 99,55 |
| 3 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi de sovelit | m2 | 163,00 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoiante, cu impletitura din sirma (Plasa 100*100*5) | m2 | 81,55 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare a izolatiei |  |  |
| 5 | RpIzB27A adaptat | Zidarie la pereti din caramida de diatomit, executata cu mortar (250*123*65 K-1) Greutatea 1m3 caramida diatomit - 500kg (Caramizi folosite din demontare) | m3 | 2,50 |
| 6 | RpIzB27A adaptat | Zidarie la pereti din caramida de diatomit, executata cu mortar (250*123*65 K-1) Greutatea 1m3 caramida diatomit - 500kg | m3 | 2,00 |
| 7 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 100*100*5 | kg | 244,65 |
| 8 | RpIzD10A | Izolarea aparatelor paralelipipedice cu placi din sovelit | m2 | 163,00 |
| 9 | RpIzD50B | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la aparate Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate, executata cu plasa "Rabit" | m2 | 99,55 |
| 10 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 99,55 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducta Dn133mm. L - 40m |  |  |
| 11 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Plasa rabit +azbest) | m2 | 50,00 |
| 12 | RpIzD47A | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare | m2 | 41,82 |
| 13 | RpIzD03F | Termoizolarea conductelor cu saltele confectionate pe santier cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P cusute cu sirma din otel zincata imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv | m2 | 41,82 |
| 14 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 50,00 |
| 15 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Transportarea |  |  |
| 16 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Izolatiei uzate) | t | 11,80 |
| 17 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (Izolatiei uzate) | t | 11,80 |
| 18 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Materiale noi) | t | 11,80 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea (30km) |  |  |
| 19 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 11,80 |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 7

” Lucrari  de captușire  și  izolare pentru pregătirea de inspecție

tehnică a tamburului cazanului ТГМ-96Б nr.2”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. Conditii ce difera de cele normale k=1,2, p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea izolatiei |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 110,000 |
| 2 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (din tencuiele de azbest si ciment) | m2 | 131,190 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (200mm) | m2 | 131,190 |
| 4 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (izolartia veche) | t | 5,245 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 5,245 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montarea izolatiei |  |  |
| 6 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / primul strat | m2 | 65,250 |
| 7 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al doilea strat | m2 | 87,230 |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al treilea strat | m2 | 109,210 |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv / al patrulea strat | m2 | 131,190 |
| 10 | RpIzD50A | Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte | m2 | 131,190 |
| 11 | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate | m2 | 131,190 |
| 13 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 5,245 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea |  |  |
| 14 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,245 |

Lista cu cantitățile de lucrări nr. 8

| ”Lucrări de căptușire, izolare și înlăturarea observațiilor depistate în cadrul inspecției/evaluării tehnice din anul 2025 a conductei apei de alimentare a cazanului blocului energetic nr.2 nr. de înregistrare 26” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03. 09. 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 7,00 |
| 2 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg | kg | 100,00 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 100,00 |
| 4 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg | kg | 3,00 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea izolatiei termice |  |  |
| 6 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 16,48 |
| 7 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 16,48 |
| 8 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 0,07 |
| 9 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi | t | 0,07 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montare izolatiei termice la conducta Dn=325mm |  |  |
| 10 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 13,35 |
| 11 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 16,48 |
| 12 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu pe coturi si curbe | m2 | 16,48 |
| 13 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 0,07 |
|  |  | Capitolul 1.4. Resudarea rosturilor de sudura (DN325x24mm -3 buc) |  |  |
| 14 | RpIC38J k=7 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x24 k=7 fara automacara | buc | 3,00 |
| 15 | RpIC36I k=7 | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x24 k=7 (fara automacara) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontarea si montarea Vanei DN250mm |  |  |
| 16 | RpIC38J k=7 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x24 k=7 fara automacara | buc | 2,00 |
| 17 | M1M08J | Demontarea Vanei DN250 | buc | 1,00 |
| 18 | RpID04F | Montarea Vanei DN250 (de la depozitul beneficiarului) | buc | 1,00 |
| 19 | RpIC36I k=7 | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 324x10-377x10 mm Pentru teava 325x24 k=7 (fara automacara) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea gunoi și materialelor (metalul vechi/noi inclusiv Vana DN 250mm) |  |  |
| 20 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 0,07 |
| 21 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Deplasarea elementelor demontate) | t | 1,021 |
| 22 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m (elementele demontate - conducte) | t | 1,021 |
| 23 | TsI50A1 | Transportarea constructie metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km La Depozit (elementele demontate - conducte) | t | 1,021 |
| 24 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Deplasarea elementelor noi - conducte) | t | 1,021 |
| 25 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m (elementele noi - conducte) | t | 1,021 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare elementelor de conducta К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
| 26 | M1J29C k=0.5 | Demontarea conductei din otel aliat, in instalatii, prin sudare electrica la inaltimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta avind diametrul de peste 150 mm K=0.5 (exclude: Inele pt.flanse libere; Suruburi; Piulita; Argon gazos; Creion termocolor) | t | 0,851 |
| 27 | M1J29C | Montarea conductei din otel aliat, in instalatii, prin sudare electrica la inaltimea de peste 4 m, ridicarea materialelor cu macarale, conducta avind diametrul de peste 150 mm (exclude: Inele pt.flanse libere; Suruburi; Piulita; Argon gazos; Creion termocolor) | t | 0,851 |

| Lista cu cantitățile de lucrări nr. 9 ”Executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor elementelor conductei de alimentare a cazanului blocului energetic nr. 2 nr. de înregistrare 26” Основания расчета: ожидаемые затраты Подрядчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitate | Componența echipei, persoane | Norma de timp/ 1 persoane, ore |
| 1. | Executarea teșiturilor interioare și exterioare la elemente de conducte Ø325x24 mm (câte 8 teșituri la fiecare element schimbat și câte 2 teșituri pentru fiecare rost defect) Изготовление фасок внутренних и наружных на элементах Ø 325х24 мм | buc. | 30 | 2 | 6 |
| 2. | Tăierea și ajustarea elementelor noi ale conductei la dimensiunile din desen - conducta Ø325x24 mm Обрезка и подгонка новых элементов под чертёжные размеры – трубопровод Ø 325х24 мм | element | 2 | 2 | 4 |
|  | Salariu de bază: |  |  |  |  |
|  | Asigurare socială |  |  | 24,0% |  |
|  | Total plata forței de muncă: |  |  |  |  |
|  | Materiale |  |  |  |  |
|  | Disc de tăiere 230х2,5 mm | buc. | 44 |  |  |
|  | Disc de tăiere 125х1,2 mm | buc. | 27 |  |  |
|  | Disc de șlefuit 230х6 mm | buc. | 10 |  |  |
|  | Disc de șlefuit 125х6 mm Cheltuieli de transport Cheltuieli de depozit | buc. | 17 5,0% 1,5% | 5,0% 1,5% |  |
|  | Costuri Materiale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli derecte, total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie, (de la cheltuieli directe) |  | Maxim | 13,5% |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  | Maxim | 2,0% |  |
|  | Executarea teșiturilor și ajustarea dimensiunilor, lei fără TVA |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 10

” Lucrări de căptușire și izolare pentru pregătirea de inspecție/evaluare tehnică în vederea prelungirii termenului de exploatare a conductei de abur necesitati proprii și producere a blocului energetic nr.2 nr. de inregistrare 24”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. Lucrari de demontare/montare izolatiei К=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03. 09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 189,00 |
| 2 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontarea izolatiei termice |  |  |
| 3 | IzJ11A | Desfacerea protectiei izolatiei din fibre de sticla | m2 | 324,54 |
| 4 | RpIzD44A | Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (din tabla zincata) | m2 | 155,64 |
| 5 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala de azbest si plasa reabita) | m2 | 5,45 |
| 6 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma | m2 | 329,34 |
| 7 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii sovelit | m2 | 155,64 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montare izolatiei Dn=325mm |  |  |
| 8 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 76,00 |
| 9 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 93,96 |
| 10 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu | m2 | 93,96 |
|  |  | Capitolul 1.4. Montare izolatiei Dn=426mm |  |  |
| 11 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 188,29 |
| 12 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 224,00 |
| 13 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu | m2 | 224,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Montare izolatiei Dn=219mm |  |  |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 20,00 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 26,31 |
| 16 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu | m2 | 26,31 |
|  |  | Capitolul 1.6. Montare izolatiei Dn=159mm |  |  |
| 17 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /primul strat | m2 | 55,30 |
| 18 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400*C avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv /al doilea strat | m2 | 76,65 |
| 19 | IzI21C | Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu tesatura din fibre de sticla cu folie de aluminiu | m2 | 76,65 |
|  |  | Capitolul 2. Transportarea materialelor |  |  |
| 20 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m Materiale demontate - izolatie | t | 9,732 |
| 21 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii: gunoi | t | 9,732 |
| 22 | TsI50C10 | Transportarea gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 9,732 |
| 23 | RpIzF03D | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala, cu o incarcatura de cel mult 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m | t | 3,06 |

Lista cu cantităţile de lucrări nr. 11

”Lucrări de înlăturare a defectelor/neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției tehnice pentru prelungirea termenului de exploatare a conductei de abur necesități proprii și producere a blocului energetic nr. 2 nr. de înregistrare 24”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Conducta de abur pentru necesitati proprii si producer Bl.2. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,20000 Coeficient la utilajului=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 3 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 20,000 |
| 4 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03000 | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare |  |  |
| 5 | M1M05I | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm (teava DN426*9mm) | m | 62,000 |
| 6 | M1M06I | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm | buc | 16,000 |
| 7 | M1M06I | Demontarea teu egal, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive (Зачистка фасок) (DN426, 50 cordoane) | m | 66,880 |
| 9 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426*9mm (fara pret conducta) | m | 62,000 |
| 10 | TfA02I2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 (fara pret cot) | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2. Conducta de abur spre boilerele de varf. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,20000 Coeficient la utilajului=1,20000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 11 | RpIC27C | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de 66-300 kg Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 12 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05000 | kg | 100,000 |
| 13 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg (fixarea elementelor de suspensie) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi, grund etc)=1,05000 | kg | 20,000 |
| 14 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03000 | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de demontare |  |  |
| 15 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 2,300 |
| 16 | M1M06G | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 325 mm | buc | 3,000 |
| 17 | M1M05K | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 630 mm | m | 1,000 |
| 18 | M1M06K | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 630 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | TfA01G1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325*8 mm (fara pret conducta) | m | 2,300 |
| 20 | TfA02G1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325mm (fara pret cot) | buc | 3,000 |
| 21 | TfA01K1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630*9 mm (fara pret conducta) | m | 1,000 |
| 22 | TfA02K1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 630 mm (fara pret cot) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Restabilirea rosturilor de sudura defecte DN325-8 buc., DN426-1 buc, DN500-1 buc, DN630-2buc. Conditii strimtorate k=1,2 (p.1) Ordin №117 din 03.09.2007 Coeficient la manoperei=1,20000 Coeficient la utilajului=1,20000 |  |  |
| 23 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN325) - 8 buc. | m | 8,160 |
| 24 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN325) - 8 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 8,160 |
| 25 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN426) - 1 buc. | m | 1,330 |
| 26 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 1,330 |
| 27 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN500) - 1 buc. | m | 1,660 |
| 28 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN426) - 1 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 1,660 |
| 29 | RpIF03D | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (DN630) - 2 buc. | m | 3,950 |
| 30 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (DN630) - 2 buc. Materiale marunte=1,03000 | m | 3,950 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de transportare elementelor vechi/noi |  |  |
| 31 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportarea/deplasarea elemetelor preconizate pentru montare) | t | 8,216 |
| 32 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportarea/deplasarea elemetelor demontate) | t | 8,216 |

| Lista cu cantitățile de lucrări nr. 12 ”Lucrări de demontare și înlăturare a defectelor/ Neconformităților care pot apărea în cadrul inspecției/evaluării tehnice pentru prelungirea termenului de exploatare a preîncălzitoarelor de presiune înaltă ПВД – 5, 6 și 7 ale blocului energetic №2 nr. de înregistrare 5299, 5300 și 5301” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baza de calcul: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК. ЧАСТЬ 1. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ВОДОГРЕЙНЫХ К ОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЧАСТЬ 8. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ, СИГНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ.. |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitatea | Argumentarea | Timpul estimat ora |
|  | Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт подогревателя высокого давления ПВ-1600 (Отсоединение/присоединение трубопроводов, разборка разъёма и снятие корпуса. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водоуказательного прибора, трубной системы с заменой до 10 спиралей, крепежа. Замена до 2-х дроссельных шайб и мембраны с ее изготовлением. Установка корпуса, сборка разъёма, гидравлическое испытание). | шт. | 3 | 0202011301 ЧАСТЬ 2 | 339,50 |
| 2 | Вырезка прямоугольных отверстий в защитных коробах змеевиков подогревателя для выполнения контроля металла | шт. | 96 | 0903030301 ЧАСТЬ 8 | 2,90 |
| 3 | Восстановление защитных коробов змеевиков подогревателя электросваркой | м.п. | 96 | 0701010201 ЧАСТЬ 1 примени-тельно | 0,63 |
| 4 | Выборка металла в дефектных стыках корпуса подогревателя с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | дм3 | 4,17 | 0302030101 ЧАСТЬ 1 | 124,50 |
|  | Salariu de bază |  |  |  |  |
|  | Asigurarea socială |  |  | 24,0% |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Consumurile indirecte de producție, (de la salariu de bză) |  |  | 76,0% |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  | 2,0% |  |
|  | Total, lei fără TVA |  |  |  |  |

| Lista cu cantitățile de lucrări nr. 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Lucrări de pregătire pentru inspecția/ evaluarea tehnică privind prelungirea termenului de exploatare a obiectelor din cadrul Blocului energetic nr.2; nr. de înregistrare 5299, 5300 și 5301” |  |  |  |  |  |
| Baza calcul: прейскурант 1/98 |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării |  | UM | Cantitatea |
| 1 | Preîncălzitoarele de presiune înaltă ПВД – 5, 6 și 7 ale Blocului energetic nr.2 |  |  |  |  |
| 1.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 |  | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла | 100 дм² | 21,75 |
| 1.2. | 0102070101 |  | Устройство и разборка лесов высотой до 10 м | 10 м² | 10,5 |
| 2. | Conducta de abur necesități proprii și producere a Blocului energetic nr.2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101 |  | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. Зачистка металлических поверхностей для контроля металла | 100 дм² | 135,13 |
| K=4,07 (ordin nr. 195 din 26.12.2024/приказ №195 от 26.12.2024) |  |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |
| Discuri de șlefuit |  |  |  | Buc. | 157 |
| Transportarea 5% |  |  |  |  |  |
| Depozitarea 1,5% |  |  |  |  |  |
| Materiale, total |  |  |  |  |  |
| Lucrări de pregătire pentru inspecție (lucrări + materiale), lei fără TVA |  |  |  |  |  |