CAIET DE SARCINI

Nr.____________   din ___________2024

pentru achiziția lucrărilor

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45231111-6 | Înlocuirea conductei apei dedurizate DN 300 (ПТС) | m | 50,0 | Puncte 4,7. Anexe nr.1,2 | 300 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- 1.   Descriere generală. Locul unde vor fi livrate bunurile și vor fi executate lucrările. Termeni de execuție.

  - Adresa unde vor fi executate lucrările: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Durata de executare: 60  zile calendaristice din data semnării contractului.

  - Termenul de realizare a lucrărilor: septembrie – decembrie 2024.

- Informații.

Lucrările ˝ Înlocuirea conductei apei dedurizate DN 300 (ПТС) ” vor fi îndeplinite în afara încăperilor de producere, la estacadele de legătură a sectorului cu clădirea de producere.

- Condiții de executare a lucrărilor, materiale, reglementări tehnice și standarde utilizate.

3.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor, normelor  și regulilor în vigoare ale Republici Moldova. Materialele utilizate: conducta de oțel electrosudată d= 219x8mm, materiale de prindere (cuie, buloane, piulițe, șaibe, sirma, etc.), racord d=325x8.0-219x8mm, electrozi, grund ГФ-021, tablă neagră sau zincată, etc.

3.2 În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului Beneficiarului prin respectarea cerințelor documentației  tehnice -normative ale acestuia (pașapoarte, instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, proiectul, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

3.3 Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. În cazul imposibilității/ necesități devierii de la proiectul  inițial,  Executantul  va fi obligat  să coordoneze modificarea proiectului.

3.4.Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta:

- Listele cu personalul care va fi implicat la îndeplinirea lucrărilor;

- Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la îndeplinirea lucrărilor (după caz).

- Graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executor și unul pentru ”TERMOELECTRICA” S.A. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

- 3.5  Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucru.

- 3.6  La executarea lucrărilor vor fi respectate cu strictețe regulamentele/documentația tehnică-normativă indicată

- în pct. 10, tabelul nr. 1. În caz de încălcare a regulamentelor, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de

- muncă, până la remedierea încălcării.   La depistarea   încălcărilor  sistematice sau o singură dată dar gravă, a

- regulamentelor,  „TERMOELECTRICA” S.A. este  în  drept  să  rezilieze contractul  în mod  unilateral, cu

- survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- 3.7  Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa toate pagubele suportate de Beneficiar create din cauza neexecutării lucrărilor în termeni.

- 3.8 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor  și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a

- terenurilor aferente.

- 4.1 Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea și îngrădirea locului unde se vor executa lucrările, pregătirea locului de depozitare a pavajului demontat, recipientelor pentru deșeuri).

- 4.2 Toate lucrările vor fi executate conform proiectului 27/24-SM (Anexa  nr.2).

- 4.3 Se prevede schimbarea a 50 m din conducta existentă apei dedurizate DN 300, prin trecerea de la conducta cu DN 300 la DN 200, conform proiectului.

- 4.4 Volumul de lucrări preconizate pentru înlocuirea conductei apei dedurizate DN 300 este prezentat în pct. 11 și Anexei nr.1(detaliat).

- 4.5 ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

- 5.1 În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

- 5.2 La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- 5.3 Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele

- necesare pentru înlăturarea acestora.

- 5.4 După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

5.5 Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

6. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere, la estacadele de legătură a sectorului cu clădirea de producere  și în condiții meteorologice naturale. 80 % din volumul total de lucrări vor fi realizate de înălțimea de 3-10 m ( sau chiar mai mult).

7. Cerințe privind demontarea și montarea utilajelor și a instalațiilor.

7.1 Demontarea conductei existente de pe estacadă și montarea/instalarea conductei noi  vor fi efectuate conform volumelor de lucrări din devizul de cheltuieli pentru fiecare lot aparte, cu materialele executantului/antreprenorului.

7.2 În procesul de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ascunse, Antreprenorul va întocmi actele respective care vor fi contrasemnate de ambele părți.

7.3 Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, inclusiv conducta demontată și/sau alte construcții metalice, Antreprenorul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central.

7.4 Lucrările vor fi îndeplinite în condiții de muncă strâmtorate și în prezența utilajului aflat în funcțiune, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă  K=1,15.

7.5 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu documentația tehnică -normativă РД 153-34.1-003-01.

7.6 Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli. La executarea lucrărilor  vor fi necesare: motocompresor mobil de joasa presiune, schela metalica tubulara, macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf), macara lansator de conducte pe tractor cu senile până 15 tf, aparat de sudura, autobasculanta, instrumente de lucru, ferestrău, ș.a..  Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace anti-incendiare din contul Beneficiarului, conform  Ordinului 52 din 30.03.2023.

9. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințelor ordinului intern

nr.52 din 30.03.2023. Condiții de executare a lucrărilor : k= 1,15 conform p.3 ord. 117 din 03.09.2007.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf).

10.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:              Tab.1

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | CP G.03.01 | Proiectarea și montarea conductelor sistemelor interioare de alimentare cu apă rece și fierbinte cu utilizarea țevilor de oțel cu acoperire de polimeri |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NSR 35-03-96:2008 | Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | NCM E 04.01:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitate. |

- 11. Volumul lucrărilor de reparație:

Lucrările constau în:

1. Demontarea izolatiei  termice a conductelor;

2. Demontarea a 50 m de conductă din otel cu ø 300;

3. Montarea a 50 m de conductă din otel cu ø 200;

4. Montarea racordurilor de la Dn- 300 la Dn 200 și de la Dn-200 la Dn300

5. Grunduirea conductei montate cu două straturi de grund ГФ-021

6. Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund. Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, având grosimea de 100 mm.

7. Conectarea conductelor de legătură și testarea lor.

- 12. Condiții de recepție a lucrărilor

- Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

- După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) ale elementelor montate în baza prezentului Caiet de Sarcini.

- În termen de 5 zile lucrătoare după încercările hidraulice, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

- Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

- Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

- Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

- Facturile materialelor demontate și predate la depozitul central.

- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- 13. Lista cu cantitățile de lucrări (detaliate)  – conform Devizului local.

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

14.1 Certificat de înregistrare a întreprinderii;

14.2 Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. Personalul indicat trebuie să dețină permise de exercitare;

14.3 Copiile legitimațiilor cu termen valabil  a personalului și a sudorilor implicați la realizarea lucrărilor;

14.4 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

- 14.5 Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare);

14.6 Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului (licența, autorizații, aviz de expertiză tehnică);

14.7 Specificații de preț cu indicația prețului pentru materiale, echipamente, lucrări;

14.8 Deviz de cheltuieli,  conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

15 . Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60  luni din data recepției finale ;

- Termenul maxim de realizare a lucrărilor ≤ 45 zile.

| Înlocuirea conductei apei dedurizate DN200 ( ПТС) (50m) pe teritoriul CET-Sursa 2 din str. Vadul lui Voda, 5 | Anexa nr.1. Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 27/24 - SM cor

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Conditie stingherite K=1.15 p. 3 ordin Ministerului CDT al RM nr. 117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontaj |  |  |
| 1 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 66,700 |
| 2 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 66,700 |
| 3 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 2.95m3*0.25=0.74t) | t | 0,740 |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 0,740 |
| 5 | RpIC38J | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm | buc | 12,000 |
| 6 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 50,000 |
| 7 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor) | t | 3,127 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) | t | 3,127 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pozarea retelelor termice |  |  |
| 9 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219x8,0 | m | 50,000 |
| 10 | TfA02G2 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x8.0-219x8.0 mm | buc | 2,000 |
| 11 | TfA09B1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 5-10 kg pe bucata / Suport mobil T14.16 DN200 (5,87kg*12buc=70.44kg) | kg | 70,440 |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 34,400 |
| 13 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 34,400 |
| 14 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 53,220 |
| 15 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 53,220 |
| 16 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 53,220 |
| 17 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 400,000 |