# ANUNȚ DE PARTICIPARE

- privind achiziționarea: Servicii de deservire a cazangeriei

- prin procedura de achiziție: Valoare mica

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105.

- Numărul de telefon:  022 820-205; 820 -196; 820 -221; 820-201.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sap@parlament.md; parlament.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor:

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Unitate de măsură | Canti tate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV: 71356200-0 |  |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de deservire tehnică a cazangeriei | Buc | 1 |  | 41666,66 |
|  | I. Cazan Viessmann Paromat Simplex PS 1750 Deservirea tehnică (DT) și consultarea personalului în chestiuni de exploatare și deservire privind: 1. Examinarea exterioară a utilajului. 2. Verificarea ermetizării ușilor de furnal. 3.Verificarea densității conexiunilor de flanșe și a ermetizării tuburilor cufundate. 4. Verificarea integrității carcasei exterioare ale cazanului. 5. Modul de evidență a registrelor de exploatare a cazangeriei. 6. Modul de evidență a stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire în scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora. 7. Modul de evidență a funcționării panoului de comandă și modificarea, la necesitate, a parametrilor de lucru al instalațiilor. 8. Controlul presiunii gazului. 9. Controlul presiunii agentului termic în sistemul de încălzire. 10. Modul de evidență a stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului. 11. Modul de evidență a etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură. 12. Inspectarea şi controlul stării de funcționare a armaturii de închidere a gazului. 13. Modul de evidență a declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului. 14. Controlul funcționării mecanismelor de siguranță și de închidere și dispozitivelor automate de reglare și securitate. 15. Controlul funcționării siguranței a supapei de evacuare. 16. Modul de evidență a funcționalității pompelor de circulație. 17. Testarea sursei de alimentare. 18. Inspectarea cazanului și a arzătorului în stare de funcționare. 19. Examinarea exterioară a conductei de gaz de la boiler până la intrarea în coșul de fum. 20. Controlul presiunii aerului în rezervoarele de expansiune. 21. Controlul și verificarea supapelor. 22. Testarea sistemului de control. 23. Controlul funcționării panoului de comandă. 24. Întocmirea unei hărți de regim a cazanelor. 25. Inspecția vizuală a stării utilajului. 26. Emiterea recomandărilor personalului de deservire pentru modificarea parametrilor de funcționare, asistență în stabilirea parametrilor conformi de funcționare. Deservirea curentă (DC): 1. Curățarea de funingine a suprafețelor de încălzire ale camerei de ardere. 2. Verificarea și curățirea turbulatoarelor cu plăci. 3. Verificarea și restabilirea izolării termice a ușii cazanului, a flanșei arzătorului și a capacului de la orificiul pentru curățarea cazanului. 4. Verificarea și restabilirea comprimărilor la uși. 5. Curățarea sticlei de monitorizare, incorporate în ușa cazanului. Verificarea ermetizării comprimărilor și a furtunului de conectare. 6. Verificarea și restabilirea (la necesitate) a elementelor termoizolante ale carcasei cazanului. 7. Curățarea cu substanțe chimice (cu acid clorhidric) - 3buc.. 8. Testarea și ajustarea tehnică a utilajului de gaze a centralei termice si a rețelelor gaze. 9. Deservirea și ajustarea pompelor de impuls de tip „Grundfoss” (3buc.). 10. Verificarea și ajustarea funcționalității cazanului nr. 1. |  |  |  |  |
|  | II. Arzător binar Wieshaupt GL 8/1-10 Deservirea tehnică (DT): - Examinarea externă și exterioară a utilajului. - Controlul stării conductei de gaz. - Curățarea filtrului de gaz (o dată – la fiecare 6 luni). - Controlul funcționării regulatorului presiunii de gaz. Controlul și Deservirea curentă (DC): 1. Controlul stării electrozilor de aprindere. 2. Controlul stării orificiilor de evacuare a gazelor. 3. Controlul stării turbioanelor de aer. 4. Controlul stării supapelor rampei de alimentare cu gaz. |  |  |  |  |
|  | III. Automatica de siguranță și de reglare Dekamatik M1 Deservirea tehnică (DT): - Controlul stării echipamentului de monitorizare și a elementelor de securitate. - Controlul stării programei blocului de comandă. - Controlul conexării ermetice între senzor și echipament de monitorizare. Controlul și Deservirea curentă (DC): - Controlul limitelor de reglare și acționare a elementelor de protecție și de alarmă. - Controlul declanșării senzorului de verificare a arderii. - Programatorul dirijării procesului de aprindere a arzătorului. - Senzorul disponibilității apei din cazan. - Senzorul de presiune maximă a apei din cazan. - Senzorul de presiune minimă a apei din cazan. - Senzorul de presiune minimă a aerului. - Senzorul de presiune minimă a gazului. - Sistemul de verificare a densității de închidere a supapelor electromagnetice de gaze. Supapa de siguranță a excesului de presiune a apei în cazan. |  |  |  |  |
|  | IV. Vasul de expansiune cu membrană Deservirea tehnică (DT): 1. Verificarea densității conexiunilor de flanșe. 2. Controlul excesului de presiune în vas în comparație cu presiunea statică a sistemului de încălzire. |  |  |  |  |
|  | V. Sistemul de pregătire a apei Deservirea tehnică (DT): Verificarea stării tehnice a blocului ХВО privind corespunderea cu instrucțiunile producătorului. Deservirea curentă (DC): Verificarea și reparația curentă, inclusiv, eliminarea scurgerilor. |  |  |  |  |
|  | Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de deservire a tehnicii – o dată pe lună, conform Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin HG nr. 552 din 12.07.2017. |  |  |  |  |

Termenii de prestare a serviciilor conform diagramei:

DIAGRAMA

efectuării deservirii tehnice (DT) şi deservirii curente (DC)

a utilajului termo-tehnic din cazangeria Parlamentului

| Nr. | DENUMIREA ECHIPAMENTULUI | LUNILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Cazan nr.1 Viessmann paromat Simplex PS 175 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| 2. | Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10, cazan nr.1 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| 3. | Automatica de siguranță Dekamatik M1, cazan nr.1 | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| 4. | Cazan nr.2 Viessmann paromat Simplex PS 175 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| 5. | Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10, cazan nr.2 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| 6. | Automatica de siguranță Dekamatik M1, cazan nr.2 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| 7. | Cazan nr.3 Viessmann paromat Simplex PS 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 8. | Arzătoare binară Wieshaupt GL 8/1-10, cazan nr.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 9. | Automatica de siguranță Dekamatik M1, cazan nr.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| 10. | Vas de expansiune cu membrană | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Sistema de pregătire a apei | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Curățarea cu substanțe chimice Cazan nr.1 Cazan nr.2 Cazan nr.3 |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| x - | - deservirea curentă se efectuează o dată pe an. - deservirea tehnică se efectuează o dată pe lună. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Condiţii suplimentare:

1. Deservirea tehnică (DT) a echipamentului termotehnic se efectuează o dată pe lună.

2. Deservirea curentă (DC) a echipamentului se efectuează o dată pe an, pe parcursul perioadei primăvară-vară.

3. Existența echipamentului (testat) pentru efectuarea măsurărilor şi testărilor necesare la întocmirea Hărții de regim a cazanelor.

4.  Lucrările de deservire a echipamentului, efectuate înainte de a se începe sezonul de încălzire, se confirma prin întocmirea actelor de îndeplinire a lucrărilor forma stabilită.

5. Câștigătorul concursului poartă răspundere pentru lucrul cazangeriei în regim non-stop pe perioada executării contractului (va desemna o persoană de contact, responsabilă pentru soluționarea urgentă a problemelor apărute și înlăturarea defectelor de funcționare a centralei termice în maxim 2 ore de la înștiințarea primită de la Secretariatul Parlamentului).

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot -V

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: pe parcursul anului 2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de leges au al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta financiară | Cu indicarea prețului total (fără TVA, cu TVA). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 3. | Aviz de expertiză în domeniul securității industriale și al Organismului de Inspecție a OIP din cadrul Î.S. Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare. | Copie Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 4. | Permise de exercitare pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industrial (minim 2 persoane) Personal autorizat pentru desfășurarea activității de reglare tehnologică și deservire tehnică a instalațiilor tehnice, a sistemelor de distribuție gaze cu presiunea de până la 0,3 MPa (minim 2 persoane, cu permis de exercitare a lucrărilor). | Copii Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 5. | Certificate pentru dreptul de a lucra cu substanțe chimice periculoase (inclusiv, acide). | Copii Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |
| 6. | Copiile contractelor pentru lucrările similare (cel puțin - 2), efectuate în domeniul solicitat în ultimii 2 ani. | Copii Confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. | Obilatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz -----, cuantumul 0%

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz ----, cuantumul 0%

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP.

- -     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele și cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.01.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________ Lilia MELNIC

Ex. Ala Macari

Tel: 022 820-196