Caiet de sarcINI

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul: Rezervorul apelor de drenare ale limpezitoarelor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45200000-9 | # Reparația rezervorului apelor de drenare ale limpezitoarelor cu volumul V- 8m3 | Un. | 1 | Conform p.2,10,13 | 250.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 250.000,00 |

1. Descriere generală.  Termeni de execuție.

1.1  Adresa unde vor fi executate lucrările: mun. Chișinău,  str. Meșterul Manole, 3.

1.2 Perioada de executare a lucrărilor: 01 iunie 2026 – 31 august 2026.

2. Materiale, reglementări tehnice și standarde utilizate, cerințe față de calitatea acestora.

2.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor conform „Listei cu cantitățile de lucrări Nr. 1”, vor fi asigurate de către Executant.

Materialele vor fi livrate până la începerea lucrărilor, fără achitarea în avans.

2.2  Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. (vezi pct. 10) și să fie conformă certificatului care atestă calitatea lor.

2.3  Materiale utilizate: foi din metal cu grosimea de 6 mm (Вст3сп5, Oț.20  sau analogi EU), buloane, piulițe, șuruburi, discuri abrazive, vopsea și  grund epoxidic, sirmă, electrozi, șuruburi, oțel  cornier (construcție metalică profilată), etc.

2.4 Cerințe tehnice față de materialele utilizate:

- foaia din metal: grosimea metalului – 6mm,  raport minim de elongație: 23 -26 %, rezistență la tracțiune ~ 370-480 MPa.  Fracția de masă a elementelor din oțel: Carbon - 0,17-0,24%; Siliciu - 0,12-0,3%; Mangan – 0,35 – 1,5%, Sulf - ≤ 0,04%.

- grundul: aspect - semi-lucios, rezistență chimică, grundul va fi pe bază de zinc.

- vopsea: aspect lucios, bi-componentă, rezistență chimică, vâscozitatea 35 - 120.

2.5 Vopsea  perclorvenil  -poliuretană  sau epoxidă și  grundul  bi-component epoxidic, pe bază de polimeri  sintetici. Calitatea  grundului și vopselei  vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:20I8.

3. Furnizarea, transportarea, păstrarea, depozitarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea

construcțiilor, utilajelor și a terenurilor aferente

3.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță

cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar,

cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile Beneficiarului.

3.2 În timpul desfășurării lucrărilor și în timpul demontării utilajului vechi, Executantul este obligat să mențină

căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugerea utilajului tehnologic, să nu provoace murdărirea utilajului

din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc. La demontarea utilajului de către Executant, toate

elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Executantul le va transmite Beneficiarului

pentru predarea ulterioară la depozitul central.

3.3 După finalizarea lucrărilor  - vor fi evacuate de pe șantier toate utilajele și materialele utilizate, cât și deșeurile

formate - din contul Executantului.

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

4.1 Lucrările vor fi executate în baza autorizației de lucruб emisă de către Beneficiar.

4.2  Executantul va pregăti pentru verificare și va verifica rosturile de sudură, cu prezentarea ulterioară a rapoartelor

de control a rosturilor de sudură.

4.3 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu cerințele standardului EN 1708-1:2010.

4.4 În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii, de specificul și condițiile de exploatare a utilajului prin respectarea cerințelor documentației tehnice -normative ale Beneficiarului (instrucțiuni de lucru, acte de verificare, rapoarte de inspectare, proiectul, etc.), care pot fi prezentate la dispoziția Executorului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

4.5 În cazul apariției defectelor în momentul realizării lucrărilor de reparație a rezervorului apelor de drenare,

Executantul în termen de 1 zi va informa responsabilii Beneficiarului, după ce se va întocmi  actul de defectare

coordonat cu Executorul și Beneficiarul.  Înlăturarea defecțiunilor/ lucrărilor ascunse  se va realiza doar cu acordul

Beneficiarului.

4.6 Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după

finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după transportarea/evacuarea deșeurilor.

Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

4.7 După finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului documentația

tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

4.8 Raportul tehnic de executare a lucrărilor, în original va fi vizat cu semnătura conducătorului și autentificate cu

ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele:

4.8.1 Raport de control nedistructiv al cordoanelor de sudură executate de către specialiștii certificați prin

aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

4.8.2 Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

4.8.3 Copiile legitimațiilor, cu termen valabil, ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

4.8.4 Certificatele de calitate ale materialelor utilizate (metal, electrozi, ș.a);

4.8.5 Copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate  în

procesul controlului nedistructiv.

4.9 Executantul are obligațiunea de a supraveghea lucrările, de a asigura cu forța de muncă și cu materiale necesare,

etc. Acesta își asumă responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier.

4.10 Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

4.11 Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul beneficiarului -„TERMOELECTRICA” S.A.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

5.1 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

5.2 La constatarea viciilor va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul

Beneficiarului și Executantului.

5.3 Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 5-10 zile lucrătoare,din data recepționării

scrisorii sau din data semnării actului de defectare/constatare Beneficiarului.

5.4 Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru

înlăturarea acestora.

6. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

6.1 Toate lucrările de demontare și montare a conductelor de legătură ale rezervorului apelor de drenare, vor fi efectuate de către Executant cu respectarea corectitudinii de conectare a acestor conducte.

6.2 Lucrările de înlocuire a părții cilindrice cu D=2330 mm, H=1700 mm și părții conice cu H=1150 mm ale rezervorului apelor de drenare cu volumul 8 m3, vor fi efectuate de către Executant, conform volumului de lucrări prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1”.

6.3 Lucrările vor fi realizate în interiorul încăperii de producere la  înălțimea de până la 3 m, iar în apropiere pot funcționa pompe-dozatoare de floculant în regim automat.

6.4 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul verbal de recepție a lucrărilor.

7. Volumul lucrărilor de reparație și cerințele față de realizarea lucrărilor:

Lucrările constau în:

7.1 Dezasamblarea conductelor de legătură ale rezervorului dat ( 4 conducte cu Ø89mm și o conductă cu

Ø57mm) , iar după finalizarea lucrărilor toate aceste conducte demontate vor fi conectate din nou la rezervor

conform schemei tehnologice.

7.2 Demontarea  și montarea vanelor, deșurubarea flanșelor, îmbinarea flanșelor.

7.3 Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor.

7.4 Demontarea  și apoi montarea aparatelor de măsurare a nivelurilor de apă la rezervorul dat.

7.5 Demontarea părții cilindrice și părții conice a rezervorului și montarea/instalarea elementelor noi.

7.6 Sudarea pe contur a plăcilor de oțel și efectuarea controlului sudurilor cu ultrasunete.  Rosturile (cordoanele)

de sudură vor fi verificate în volum de 100% cu metode nedistructive (ultrasunet/lichide penetrante).

7.7 După finalizarea lucrărilor de înlocuire a rezervorului dat, se va aplica stratul anticoroziv pe suprafețele

interioare și exterioare ale rezervorului, după care  se va fi supune testării la presiune împreună cu conductele sale

de legătură.

7.8 Transportarea și evacuarea deșeurilor de pe șantierul de lucru.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare

pentru executarea lucrărilor:

8.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: aparat de sudură, compresor de presiune joasă, mașina de tăiat

cu disc abraziv, utilaj de ridicare, automacara, mijloc de transport pentru transportarea materialelor și

deșeurilor,  macara de pneuri, instrumente de lucru, defectoscop ultrasonic, perforator, etc.

9. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

9.1 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

9.2 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada

de derulare a contractului.

9.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

9.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din

contul   Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

9.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele-

verbale   -  k= 1,15 conform pct.5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024, (capitolele nr.1 și nr.3)

9.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului, costul

acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

10.    Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-67:2004 | ### Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune. |
| 2 | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | ### Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 3 | LP 186 | ### LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securității și sănătății în muncă |
| 4 | NRS 35-05-43:2002 | ### Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 5 | EN ISO 17637 | ### Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
| 6 | SR EN 571-1 | ### Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
| 7 | EN ISO 11666 | ### Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
| 8 | NRS 35-05-32:2001 | ### Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

11. 1 Declarație privind lista principalelor lucrări similare de montare/înlocuire a rezervoarelor cilindrice și conice,

executate în ultimii 5 ani de activitate.

Prezentarea recomandărilor de la alte întreprinderi și copia contractelor

pentru lucrări similare sunt un avantaj;

11.2 Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

11.3 Certificat de înregistrare a întreprinderii.

11.4 Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

11.5 Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

11.6 Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor și personalului implicat la realizarea lucrărilor.

11.7 Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

12. Cerințe de mentenanță:

12.1 Perioada de garanție va fi de 60  luni pentru lucrări, din data recepției finale, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

12.2 În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.