CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini

Achiziționarea unui nou schimbător de căldură pentru prepararea apei calde managere, în schimb la cel ieșit din funcțiune.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunului | Cantitate | Puterea schimbătorului Q [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42511100-2 | Schimbător de căldură pentru prepararea ACM | 1 | 352,00 |
| Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |  |  | 38.500, 00 |

- Adresa unde va fi utilizat bunul

Schimbătorul de căldură va fi montat la obiectivul  ”TERMOELECTRICA” S.A..

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

Bunul se va livra în decurs de 45 zile din data semnării contractului.

- Scopul achiziției

Reducerea pierderilor tehnologice şi îmbunătățirea parametrilor tehnici calitativi ale ACM.

- Cerințe tehnice ale schimbătorului de căldură

| Parametri | Schimbător de căldură |
| --- | --- |
| Sarcina termică nominală Q (kw) | 352,00 |
| Circuitul primar tur | 63°C |
| Circuitul primar retur | 22°C |
| Alimentarea cu ACM | 55°C |
| AR (apa rece) | 10°C |
| Pierderi de presiune Circuitul primar maxim | 30 kPa |
| Pierderi de presiune Circuitul secundar maxim | 30 kPa |
| Prepararea apei calde menajere în două trepte | 6 conexiuni |
| Dimensiunile schimbătorului de căldură | 393mm x 243mm x 366mm |
| Numărul necesar de plăci | 77/76 |

6.1. Date generale pentru schimbătorul de căldură

 Construit din plăci brazate;

 Plăcile fabricate din oțel inoxidabil AISI 316;

 Material de lipit între plăci - cupru;

 Dotat cu izolație prefabricată ușor detașabilă.

- Condiții generale

  - Bunul ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, va fi însoțit de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a uzinei producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințelor caietului de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.